## REKA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA - EL. INSTALACIJE TEHNOLOGIJA
ET1. | FTV DEL
ET2. | GLR DEL
ELEKTRIČNE INSTALACIJE TEHNOLOGIJA SKUPAJ:
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV

## REKA FTV
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
REKAPITULACIJA ET1. - FTV DEL
Vrednosti so v EUR brez DDV!
I. PROJEKCIJSKA DVORANA
II. BARVNA KOREKCIJA 2
III. BARVNA KOREKCIJA 1
IV. AV PREDAVALNICA 1
V. AV PREDAVALNICA 2
VI. AV PREDAVALNICA 3
VII. ZBORNICA
VIII. MONTAŽA 1
IX. MONTAŽA 2
X. MONTAŽA 3
XI. MONTAŽA 4
XII. AVDIO DEL FTV
XIII. ZGODBORISNICA
XIV. MONTAŽA 5
XV. MONTAŽA 6
XVI. MONTAŽA 7
XVII. FTV VADNICA
XVIII. ATELJE ZA ANIMACIJO IN FOTOGRAFIJO
XIX. MONTAŽA 8
XX. MONTAŽA 9
XXI. STROJNICA
XXII. PREPISOVALNICA
XXIII. MONTAŽA 10
XXIV. MONTAŽA 11
XXV. MALI STUDIO
XXVI. FTV STUDIO
XXVII. MEDPOVEZAVE
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - OBJEKT SKUPAJ:

## REKA GLR
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
REKAPITULACIJA ET2. - GLR DEL
Vrednosti so v EUR brez DDV!
I. BALETNA VADNICA
II. ŠTUDIJSKI ODER 1
III. Predavalnica GLR 1
IV. ŠTUDIJSKI ODER 2
V. GLASBENA VADNICA
VI. ŠTUDIJSKI ODER 4
VII. ŠTUDIJSKI ODER 3
VIII. ŠTUDIJSKI ODER 5
IX. Predavalnica SCOB
X. Gledališka dvorana
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE - OBJEKT SKUPAJ: | 0

## I-PD
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| I. | PROJEKCIJSKA DVORANA
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 350
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 5
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 25
|  | - 5x0,75 mm2 | m | 30
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 10
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 80
| 4 | Kabel zvočniški rdeče-črn, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 2x4 mm2 | m | 450
|  | - 2x2,5 mm2 | m | 600
| 5 | Vodnik H07V-K 2,5mm2 za induktivno zanko, s polaganjem in rezkanjem podkonstrukcije ter pridtrdilnim in spojnim materialom | m | 400
| 6 | Vodnik H07V-K 2,5mm2 za induktivno zanko, navit v parico, s polaganjem na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 25
| 7 | Kabel namenski mikrofonski 8x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, kot C308 | m | 60
| 8 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH | m | 100
| 9 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 105m po ST 2081-1, kot 1694A | m | 20
| 10 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom, 30m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 11 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom, 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 12 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, komplet s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 80
| 13 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 20
| 14 | Parapetni kanal 2-prekatni, dolžine cca 3m, komplet s pritrdilnim in zaključnim materialom, pokrovi in montažo. V črni barvi. | kpl | 1
| 15 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 30
|  | - Φ 40 mm | m | 50
| 16 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 30
|  | - Φ 26 mm | m | 30
| 17 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 18 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 19 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 20 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 21 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko | kos | 1
| 22 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 5x vtičnica RJ45 class EA, 1x blank | kos | 1
| 23 | Priključek RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirji in pokrovi | kos | 6
| 24 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 25 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 26 | Razdelilna omarica RPF-PD-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 25 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 7x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - 1x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C10A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 27 | Razdelilna omarica RPF-PD-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 63 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 6x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 28 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
I. PROJEKCIJSKA DVORANA - SKUPAJ:

## I-BK2
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| II. | BARVNA KOREKCIJA 2
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 5
|  | - Φ 40 mm | m | 5
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 5
|  | - Φ 26 mm | m | 5
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica RPF-BK2-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
II. BARVNA KOREKCIJA 2 - SKUPAJ:

## I-BK1
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| III. | BARVNA KOREKCIJA 1
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 5
|  | - Φ 40 mm | m | 5
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 5
|  | - Φ 26 mm | m | 5
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica RPF-BK2-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
III. BARVNA KOREKCIJA 1 - SKUPAJ:

## I-AVP1
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| IV. | AV PREDAVALNICA 1
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 200
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 5
| 3 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 62m po ST 2081-1, kot 1855A | m | 20
| 4 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 5 | Priključni kabel VGA 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 6 | Priključni kabel aktivni USB 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 7 | Kabel zvočniški rdeče-črn 2x1,5mm2, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 30
| 8 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 45
| 9 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 15
| 10 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 11 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 20
| 12 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 13 | Tipkalo gor/dol za projekcijsko platno, n/o, komplet z dozo, vgrajeno v kateder | kpl | 1
| 14 | Vtičnica šuko n/o dvojna, komplet z dozo | kos | 1
| 15 | Vtičnica, p/o, s skupno dozo in okrasnim okvirjem
|  | - 1x šuko 230V + 1x2M blank | kpl | 2
|  | - 3x šuko 230V + 5x RJ45 class EA | kpl | 1
| 16 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 63
| 17 | Priključek RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirji in pokrovi | kos | 2
| 18 | Razdelilna omarica R1F-AVP1-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo, in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 9x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 19 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
IV. AV PREDAVALNICA 1 - SKUPAJ:

## I-AVP2
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| V. | AV PREDAVALNICA 2
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 150
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 5
| 3 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 62m po ST 2081-1, kot 1855A | m | 15
| 4 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 5 | Priključni kabel VGA 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 6 | Priključni kabel aktivni USB 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 7 | Kabel zvočniški rdeče-črn 2x1,5mm2, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 30
| 8 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 45
| 9 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 15
| 10 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 11 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 20
| 12 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 13 | Vtičnica, p/o, s skupno dozo in okrasnim okvirjem
|  | - 1x šuko 230V + 1x2M blank | kpl | 2
|  | - 3x šuko 230V + 5x RJ45 class EA | kpl | 1
|  | - 2x šuko 230V + 2x RJ45 class EA + 3x 2M blank | kpl | 1
| 14 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 31
| 15 | Priključek RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirji in pokrovi | kos | 2
| 16 | Razdelilna omarica R1F-AVP2-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo, in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 6x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 17 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
V. AV PREDAVALNICA 2 - SKUPAJ:

## I-AVP3
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| VI. | AV PREDAVALNICA 3
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 150
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 5
| 3 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 62m po ST 2081-1, kot 1855A | m | 15
| 4 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 5 | Priključni kabel VGA 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 6 | Priključni kabel aktivni USB 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 7 | Kabel zvočniški rdeče-črn 2x1,5mm2, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 30
| 8 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 45
| 9 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 15
| 10 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 11 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 20
| 12 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 13 | Vtičnica, p/o, s skupno dozo in okrasnim okvirjem
|  | - 1x šuko 230V + 1x2M blank | kpl | 2
|  | - 3x šuko 230V + 5x RJ45 class EA | kpl | 1
|  | - 2x šuko 230V + 2x RJ45 class EA + 3x 2M blank | kpl | 1
| 14 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 31
| 15 | Priključek RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirji in pokrovi | kos | 2
| 16 | Razdelilna omarica R1F-AVP3-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo, in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 6x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 17 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
VI. AV PREDAVALNICA 3 - SKUPAJ:

## I-ZB
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| VII. | ZBORNICA
Vodovni material
| 1 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 2 | Priključni kabel VGA 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 3 | Priključni kabel aktivni USB 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 4 | Kabel zvočniški rdeče-črn 2x1,5mm2, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 30
| 5 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 45
| 6 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 7 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 24/32 mm | m | 10
|  | - Φ 40/50 mm | m | 20
| 8 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 9 | Vtičnica, p/o, s skupno dozo in okrasnim okvirjem
|  | - 2x šuko 230V + 2x RJ45 class EA + 3x 2M blank | kpl | 1
| 10 | Priključek RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirji in pokrovi | kos | 2
| 11 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
VII. ZBORNICA - SKUPAJ:

## I-MON1
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| VIII. | MONTAŽA 1
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R1F-MON1-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
VIII. MONTAŽA 1 - SKUPAJ:

## I-MON2
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| IX. | MONTAŽA 2
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R1F-MON2-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
IX. MONTAŽA 2 - SKUPAJ:

## I-MON3
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| X. | MONTAŽA 3
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R1F-MON3-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
X. MONTAŽA 3 - SKUPAJ:

## I-MON4
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XI. | MONTAŽA 4
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R1F-MON4-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XI. MONTAŽA 4 - SKUPAJ:

## I-AUDIO
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XII. | AVDIO DEL FTV
Vodovni material
| 1 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x6 mm2 | m | 70
| 2 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 150
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 30
| 3 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 50
|  | - 6 mm2 | m | 30
| 4 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 105m po ST 2081-1, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot 1694A | m | 300
| 5 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 6
| 6 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 4
| 7 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 600
| 8 | Kabel zvočniški rdeče-črn, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 2x4 mm2 | m | 400
|  | - 2x2,5 mm2 | m | 200
| 9 | Kabel namenski mikrofonski 2x0,2mm2 OFC z oklopom | m | 130
| 10 | Kabel namenski mikrofonski 4x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, kot C304 | m | 20
| 11 | Kabel namenski mikrofonski 8x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, kot C308 | m | 15
| 12 | Kabel namenski mikrofonski 32x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, kot C332 | m | 40
| 13 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 75
| 14 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 30
| 15 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 50
|  | - Φ 40 mm | m | 50
| 16 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 50
|  | - Φ 26 mm | m | 50
|  | - Φ 40 mm | m | 50
| 17 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 20
| 18 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult | kos | 3
| 19 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 20 | Vtičnica šuko 16A, n/o, trojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 3
| 21 | Doza n/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 5
| 22 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 42
| 23 | Vtičnica RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 20
| 24 | Razdelilna omarica R2F-STRZ-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 80 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x varovalčni sistem D02 20A s predalčki, vložki in 10x rezervnimi vložki, enopolni, kot TYTANII - 1x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 6x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - 1x kontaktor 230V 20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 25 | Razdelilna omarica R2F-SNZ-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 3x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - 1x kontaktor 230V 20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 26 | Razdelilna omarica R2F-MONZ1-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 27 | Razdelilna omarica R2F-MONZ2-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 3x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 28 | Razdelilna omarica R2F-MEZ-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 5x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - 1x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 29 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XII. AVDIO DEL FTV - SKUPAJ:

## I-ZGR
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XIII. | ZGODBORISNICA
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 250
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 5
| 3 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 62m po ST 2081-1, kot 1855A | m | 20
| 4 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 5 | Priključni kabel VGA 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 6 | Kabel zvočniški rdeče-črn 2x1,5mm2, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 40
| 7 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 40
| 8 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 10
| 9 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 10 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 20
|  | - Φ 26 mm | m | 20
| 11 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 12 | Vtičnica šuko n/o dvojna 230V + 2x RJ45 class EA, komplet z dozo | kos | 1
| 13 | Vtičnica, p/o, s skupno dozo in okrasnim okvirjem
|  | - 3x šuko 230V + 2x RJ45 class EA + 2x2M blank | kpl | 1
| 14 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 49
| 15 | Priključek RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirji in pokrovi | kos | 2
| 16 | Razdelilna omarica R2F-ZGR-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo, in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 40 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 9x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 17 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XIII. ZGODBORISNICA - SKUPAJ:

## I-MON5
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XIV. | MONTAŽA 5
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R2F-MON5-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XIV. MONTAŽA 5 - SKUPAJ:

## I-MON6
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XV. | MONTAŽA 6
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R2F-MON6-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XV. MONTAŽA 6 - SKUPAJ:

## I-MON7
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XVI. | MONTAŽA 7
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R2F-MON7-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XVI. MONTAŽA 7 - SKUPAJ:

## I-FV
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XVII. | FTV VADNICA
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1000
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 30
|  | - 6 mm2 | m | 20
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 200
| 4 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 10
| 5 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 55
| 6 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 4
| 7 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 20
| 8 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 20
| 9 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 10 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 20
|  | - Φ 26 mm | m | 20
| 11 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 12 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 13 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 25
| 14 | Vtičnica šuko 16A, p/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 4
| 15 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom: | kos | 3
- 4x vtičnica šuko 16A + 2x2M blank
| 16 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom: | kos | 1
- 3x vtičnica šuko 16A + 5x RJ45 class EA, 1x1M blank
| 17 | Razdelilna omarica R3F-FV-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 32 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - 39x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 18 | Razdelilna omarica R3F-FV-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 19 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XVII. FTV VADNICA - SKUPAJ:

## I-AAF
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XVIII. | ATELJE ZA ANIMACIJO IN FOTOGRAFIJO
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 800
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 30
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 50
| 4 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 20
| 5 | Parapetni kanal 2-prekatni, dolžine cca 25m, komplet s pritrdilnim in zaključnim materialom, pokrovi in montažo. V barvi po izboru arhitekta | kpl | 1
| 6 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 20
|  | - Φ 40 mm | m | 20
| 7 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 20
|  | - Φ 26 mm | m | 20
| 8 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 9 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 18
| 11 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 12
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 57
| 13 | Vtičnica RJ45 class EA, montaža na parapetni kanal | kos | 5
| 14 | Razdelilna omarica R3F-AAF-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 32 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - 38x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 15 | Razdelilna omarica R3F-FV-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 16 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XVIII. ATELJE ZA ANIMACIJO IN FOTOGRAFIJO - SKUPAJ:

## I-MON8
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XIX. | MONTAŽA 8
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 50
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 25
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R3F-MON8-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XIX. MONTAŽA 8 - SKUPAJ:

## I-MON9
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XX. | MONTAŽA 9
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R3F-MON9-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XX. MONTAŽA 9 - SKUPAJ:

## I-STR
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XXI. | STROJNICA
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 20
| 2 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 16
| 3 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 6
| 4 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
| 5 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
| 6 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 3
| 7 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 8 | Razdelilna omarica R3F-STR-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 80 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 9 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XXI. STROJNICA - SKUPAJ:

## I-PREP
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XXII. | PREPISOVALNICA
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 20
| 2 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 3 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 4 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 12
| 5 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
| 6 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 3
| 7 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 8 | Razdelilna omarica R3F-PREP-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 9 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XXII. PREPISOVALNICA - SKUPAJ:

## I-MON10
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XXIII. | MONTAŽA 10
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R3F-MON10-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XXIII. MONTAŽA 10 - SKUPAJ:

## I-MON11
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XXIV. | MONTAŽA 11
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 40
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana, zveznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 13
| 4 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, pocinkana, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 8
| 5 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 6 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 7 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 5
| 8 | Stikalo n/o, komplet z dozo, vgrajeno v delovni pult, za LED trak osvetlitev ozadja | kos | 1
| 9 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 10
| 10 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 2
| 11 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko, 3x dvojni blank | kos | 1
| 12 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 14
| 13 | Razdelilna omarica R3F-MON11-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 14 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XXIV. MONTAŽA 11 - SKUPAJ:

## I-MS
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XXV. | MALI STUDIO
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 40
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1100
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 10
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 50
|  | - 6 mm2 | m | 20
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 600
| 4 | Kabel F/UTP class E AWG23, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 280
| 5 | Kabel UTP class EA AWG23, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 350
| 6 | Kabel namenski mikrofonski 16x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot C316 | m | 20
| 7 | Kabel namenski mikrofonski 24x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot C324 | m | 10
| 8 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 105m po ST 2081-1, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot 1694A | m | 400
| 9 | Optični kabel FO 9/125 enorodovni OS1/OS2, 12xFO SM, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 20
| 10 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 10
| 11 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 55
| 12 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana RAL 7047. | m | 60
| 13 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 100
| 14 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 20
| 15 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 30
|  | - Φ 40 mm | m | 30
| 16 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 30
|  | - Φ 26 mm | m | 30
| 17 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 20
| 18 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 19 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2
| 20 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 12
| 21 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 3
| 22 | Doza n/o, komplet s pritrdilnim materialom:
|  | - 1x vtičnica šuko 16A + 1x 2M blank | kos | 12
|  | - 1x vtičnica šuko 16A + 2x RJ45 class EA z zaklepom tipa ethercon + 1x 2M blank | kos | 4
|  | - 4x vtičnica šuko 16A + 1x2M blank | kos | 3
|  | - 4x vtičnica šuko 16A + 2xRJ45 class EA z zaklepom tip ethercon + 1x 2M blank | kos | 1
|  | - 5x 2M blank + 2x RJ45 class EA z zaklepom tip ethercon | kos | 1
|  | - 6x vtičnica šuko 16A | kos | 2
|  | - 9x RJ45 class EA z zaklepom tipa ethercon | kos | 1
| 23 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom: - 3x šuko + 3x dvojni blank | kos | 3
| 24 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčkom in pritrdilnim materialom | kos | 42
| 25 | Priključek RJ45 class EA za parapet, komplet z okvirčkom in pritrdilnim materialom | kos | 8
| 26 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 27 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 28 | Razdelilna omarica R4F-MS-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 100 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 46x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 29 | Razdelilna omarica R4F-MS-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 5x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 30 | Prespojna omarica PO-MS n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z DIN letvijo uvodnicami, napisnimi tablicami, oznakami in ostalim drobnim materialom. Z naslednjimi elementi: - 2x končnik - 44x vrstna sponka 4mm2 siva - 44x vrstna sponka 4mm2 modra - 44x vrstna sponka ozemljitvena | kpl | 1
| 31 | Razdelilna omarica R4F-KR-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 6x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 32 | Razdelilna omarica R4F-TR2-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 6x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 33 | Razdelilna omarica R4F-MP-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 34 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XXV. MALI STUDIO - SKUPAJ:

## I-FS
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XXVI. | FTV STUDIO
Vodovni material
| 1 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 50
| 2 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 50
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 3800
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 5
| 3 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 50
|  | - 6 mm2 | m | 20
| 4 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 850
| 5 | Kabel F/UTP class E AWG23, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 600
| 6 | Kabel UTP class EA AWG23, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 400
| 7 | Kabel namenski mikrofonski 24x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot C324 | m | 50
| 8 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 105m po ST 2081-1, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot 1694A | m | 400
| 9 | Optični kabel FO 9/125 enorodovni OS1/OS2, 12xFO SM, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 25
| 10 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet konzolami za HEA140, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 20
| 11 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s konzolami za HEA140, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 110
| 12 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 5
| 13 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana RAL 7047. | m | 60
| 14 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 120
| 15 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 20
| 16 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 50
|  | - Φ 40 mm | m | 50
| 17 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 50
|  | - Φ 26 mm | m | 50
| 18 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 20
| 19 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 20 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2
| 21 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 48
| 22 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 36
| 23 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 5
| 24 | Doza n/o, komplet s pritrdilnim materialom:
|  | - 1x vtičnica šuko 16A + 1x 2M blank | kos | 18
|  | - 1x vtičnica šuko 16A + 2x RJ45 class EA z zaklepom tipa ethercon + 1x 2M blank | kos | 6
|  | - 4x vtičnica šuko 16A + 1x2M blank | kos | 3
|  | - 4x vtičnica šuko 16A + 2xRJ45 class EA z zaklepom tip ethercon + 1x 2M blank | kos | 1
|  | - 5x 2M blank + 2x RJ45 class EA z zaklepom tip ethercon | kos | 1
|  | - 6x vtičnica šuko 16A | kos | 2
|  | - 9x RJ45 class EA z zaklepom tipa ethercon | kos | 1
| 25 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčkom in pritrdilnim materialom | kos | 49
| 26 | Priključek RJ45 class EA za parapet, komplet z okvirčkom in pritrdilnim materialom | kos | 12
| 27 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 28 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 29 | Razdelilna omarica R5F-FS-SCR n/o, tipska kovinska prostostoječa omarica z vrati in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 125 - 2x bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 40 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - 4x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 78x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 30 | Razdelilna omarica R5F-FS-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 80 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 1x varovalčni sistem D02 40A s predalčki, vložki in 10x rezervnimi vložki, enopolni, kot TYTANII - 1x varovalčni sistem D02 20A s predalčki, vložki in 10x rezervnimi vložki, enopolni, kot TYTANII - 10x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 31 | Prespojna omarica PO-FS n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z DIN letvijo, uvodnicami, končniki, napisnimi tablicami, oznakami in ostalim drobnim materialom. Z naslednjimi elementi: - 124x vrstna sponka 4mm2 siva - 124x vrstna sponka 4mm2 modra - 124x vrstna sponka ozemljitvena | kpl | 1
| 32 | Razdelilna omarica R5F-TVRS-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 63 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 6x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 33 | Razdelilna omarica R5F-TVRZ-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 4x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 34 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XXVI. FTV STUDIO - SKUPAJ:

## I-MEDP
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET1. |  | FTV DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| XXVII. | MEDPOVEZAVE
Vodovni material
| 1 | Kabel namenski mikrofonski 16x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot C316 | m | 120
| 2 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 6000
| 3 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 105m po ST 2081-1, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot 1694A | m | 800
| 4 | Optični kabel FO 9/125 enorodovni OS1/OS2, 12xFO SM, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 800
| 5 | Kabel LiYCY 4x0,5mm2 + oklop, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 400
| 6 | Kabelska polica PK300x50 brez perforacije s pokrovi, vgradnja v knauf steno, komplet, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 200
| 7 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, pocinkana komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 50
| 8 | Rdeča Stigmaflex cev nabava, polaganje, distančniki, koleni, …
|  | - fi52/63 mm | m | 300
| 9 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 100
|  | - Φ 40 mm | m | 100
| 10 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 100
|  | - Φ 26 mm | m | 100
| 11 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 50
| 12 | Izdelava preboja tal 30x10cm | kos | 10
| 13 | Izdelava preboja sten 30x10cm | kos | 10
| 14 | Izdelava tesnenja prebojev v druge požarne sektorje z odstranljivimi požarnimi vrečkami ter zvočno tesnenje prebojev | kos | 10
| 15 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
XXVII. MEDPOVEZAVE - SKUPAJ:

## I-BV
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| I. | BALETNA VADNICA
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 10
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1600
|  | - 7x0,75 mm2 | m | 30
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 30
|  | - 6 mm2 | m | 20
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 650
| 4 | Kabel namenski mikrofonski OFC, simetrična parica z oklopom, kot C114 | m | 60
| 5 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH | m | 15
| 6 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 12
| 7 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 105
| 8 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 12
| 9 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 24
| 10 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 3
| 11 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 12 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 13 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 14 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 15 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1
| 16 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 48
| 17 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 16
| 18 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 8
| 19 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 1x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 1
|  | - 2x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 3
| 20 | Priključno mesto režije - 230V, DMX Multipin priključek z zaklepom p/o, vgradnja v stranico omarice s konvektorji, 6-polni. Kot ILME. | kos | 2
| 21 | Priključno mesto režije - zvok Namenski robustni okrogli avdio priključek z zaklepom p/o, vgradnja v stranico omarice s konvektorji, 13-polni. Kot MPAFP013S | kos | 1
| 22 | Doza p/o 2M, komplet z nosilcem in okrasnim okvirčkom v črni barvi, 2x priključek RJ45 z zaklepom ethercon class EA. Vgradnja v stranico omarice s konvektorji. | kos | 1
| 23 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko | kos | 1
| 24 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 5x vtičnica RJ45 class EA, 1x blank | kos | 1
| 25 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 26 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 27 | Stikalni tablo ST-VKL-SCR v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno v stranico omarice s konvektorji, - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 28 | Stikalni tablo ST-VKL-MM v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno v stranico omarice s konvektorji, - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 29 | Razdelilna omarica RPG-BV-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 80 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 3x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 20x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 3x95A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 3x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 30 | Razdelilna omarica RPG-BV-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 40 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 10x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 63A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 2x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 31 | Izdelava vertikalnega preboja 30x10cm z ustrezno požarno in akustično zaščito, skladno z elaborati | kpl | 1
| 32 | Izdelava horizontalnega preboja 30x10 cm z ustrezno akustično zaščito, skladno z elaboratom | kpl | 1
| 33 | Kovinska podkonstrukcija za namestitev električnih razdelilnikov, omarice PO-DMX in regulacijskih omar 10cm od AB stene, vpetje v steno, tla, strop. Izdelava delavniških načrtov glede na realno stanje na objektu ter obstoječo opremo v lasti naročnika. | kpl | 1
| 34 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
I. BALETNA VADNICA - SKUPAJ:

## I-SO1
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| II. | ŠTUDIJSKI ODER 1
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 10
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1100
|  | - 7x0,75 mm2 | m | 35
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 5
|  | - 6 mm2 | m | 20
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 500
| 4 | Kabel namenski mikrofonski OFC, simetrična parica z oklopom, kot C114 | m | 90
| 5 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 10
| 6 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 60
| 7 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 4
| 8 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 24
| 9 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 3
| 10 | Parapetni kanal 2-prekatni, dolžine cca 1m, komplet s pritrdilnim in zaključnim materialom, pokrovi in montažo. V črni barvi. | kpl | 1
| 11 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 12 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 13 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 14 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 15 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1
| 16 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 24
| 17 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 12
| 18 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 7
| 19 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 2x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 4
| 20 | Priključno mesto režije n/o kovinska omarica v črni barvi z naslednjimi priključki: - 2x Multipin priključek z zaklepom p/o, 6-polni. Kot ILME. - Namenski robustni okrogli avdio priključek z zaklepom p/o, 13-polni. Kot MPAFP013S | kpl | 1
| 21 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. V črni barvi. | kos | 3
| 22 | Vtičnica RJ45 class EA z zaklepom ethercon, montaža na parapetni kanal | kos | 5
| 23 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, vgradnja v parapetni kanal. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 24 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 25 | Stikalni tablo ST-VKL-SCR v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno nad parapetni kanal - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 26 | Stikalni tablo ST-VKL-MM v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno nad parapetni kanal - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 27 | Razdelilna omarica RPG-SO1-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 40 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 2x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 16x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 3x40A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 3x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 28 | Razdelilna omarica RPG-SO1-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 40 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 9x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 63A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 2x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 29 | Izdelava vertikalnega preboja 30x10cm z ustrezno požarno in akustično zaščito, skladno z elaborati | kpl | 1
| 30 | Kovinska podkonstrukcija za namestitev električnih razdelilnikov, omarice PO-DMX in regulacijskih omar 10cm od montažne stene, vpetje v tla in strop. Izdelava delavniških načrtov glede na realno stanje na objektu ter obstoječo opremo v lasti naročnika. | kpl | 1
| 31 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
II. ŠTUDIJSKI ODER 1 - SKUPAJ:

## I-PG1
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| III. | Predavalnica GLR 1
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 200
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 5
| 3 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 4 | Priključni kabel VGA 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 5 | Priključni kabel aktivni USB 20m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 6 | Kabel zvočniški rdeče-črn 2x1,5mm2, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 30
| 7 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 45
| 8 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 15
| 9 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 10 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 20
| 11 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 12 | Tipkalo gor/dol za projekcijsko platno, n/o, komplet z dozo, vgrajeno v kateder | kpl | 1
| 13 | Vtičnica šuko n/o dvojna, komplet z dozo | kos | 1
| 14 | Vtičnica, p/o, s skupno dozo in okrasnim okvirjem
|  | - 1x šuko 230V + 1x2M blank | kpl | 2
|  | - 3x šuko 230V + 5x RJ45 class EA | kpl | 1
| 15 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 63
| 16 | Priključek RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirji in pokrovi | kos | 2
| 17 | Razdelilna omarica R1G-PG1-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo, in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 8x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 18 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
III. Predavalnica GLR 1 - SKUPAJ:

## I-SO2
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| IV. | ŠTUDIJSKI ODER 2
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 10
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1500
|  | - 7x0,75 mm2 | m | 30
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 10
|  | - 6 mm2 | m | 20
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 600
| 4 | Kabel namenski mikrofonski OFC, simetrična parica z oklopom, kot C114 | m | 60
| 5 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH | m | 15
| 6 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 12
| 7 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 105
| 8 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 4
| 9 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 24
| 10 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 3
| 11 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 12 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 13 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 14 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 15 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1
| 16 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 48
| 17 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 16
| 18 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 8
| 19 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 1x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 1
|  | - 2x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 3
| 20 | Priključno mesto režije - 230V, DMX Multipin priključek z zaklepom p/o, vgradnja v stranico omarice s konvektorji, 6-polni. Kot ILME. | kos | 2
| 21 | Priključno mesto režije - zvok Namenski robustni okrogli avdio priključek z zaklepom p/o, vgradnja v stranico omarice s konvektorji, 13-polni. Kot MPAFP013S | kos | 1
| 22 | Doza p/o 2M, komplet z nosilcem in okrasnim okvirčkom v črni barvi, 2x priključek RJ45 z zaklepom ethercon class EA. Vgradnja v stranico omarice s konvektorji. | kos | 1
| 23 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko | kos | 1
| 24 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 5x vtičnica RJ45 class EA, 1x blank | kos | 1
| 25 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 26 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 27 | Stikalni tablo ST-VKL-SCR v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno v stranico omarice s konvektorji, - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 28 | Stikalni tablo ST-VKL-MM v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno v stranico omarice s konvektorji, - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 29 | Razdelilna omarica R1G-SO2-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 80 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 3x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 20x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 3x95A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 3x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 30 | Razdelilna omarica R1G-SO2-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 40 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 10x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 63A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 2x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 31 | Izdelava horizontalnega preboja 30x10 cm z ustrezno akustično zaščito, skladno z elaboratom | kpl | 1
| 32 | Kovinska podkonstrukcija za namestitev električnih razdelilnikov, omarice PO-DMX in regulacijskih omar 10cm od AB stene, vpetje v steno, tla, strop. Izdelava delavniških načrtov glede na realno stanje na objektu ter obstoječo opremo v lasti naročnika. | kpl | 1
| 33 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
IV. ŠTUDIJSKI ODER 2 - SKUPAJ:

## I-GV
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| V. | GLASBENA VADNICA
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 27
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 650
|  | - 7x0,75 mm2 | m | 45
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 10
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 200
| 4 | Kabel namenski mikrofonski OFC, simetrična parica z oklopom, kot C114 | m | 60
| 5 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 10
| 6 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 60
| 7 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 4
| 8 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 24
| 9 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 3
| 10 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 15
|  | - Φ 40 mm | m | 15
| 11 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 12 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 13 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 14 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1
| 15 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 12
| 16 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 6
| 17 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 4
| 18 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 2x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 4
| 19 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 1x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 1
| 20 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 2x šuko 230V | kpl | 3
| 21 | Priključno mesto režije n/o kovinska omarica v črni barvi z naslednjimi priključki: - 2x Multipin priključek z zaklepom p/o, 6-polni. Kot ILME. - Namenski robustni okrogli avdio priključek z zaklepom p/o, 13-polni. Kot MPAFP013S | kpl | 1
| 22 | Doza p/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko | kos | 1
| 23 | Doza p/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 5x vtičnica RJ45 class EA, 1x blank | kos | 1
| 24 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 25 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 26 | Stikalni tablo ST-VKL-SCR v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno nad parapetni kanal - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 27 | Stikalni tablo ST-VKL-MM v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno nad parapetni kanal - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 28 | Razdelilna omarica R1G-GV-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 40 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 2x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 16x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 3x40A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 3x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 29 | Razdelilna omarica R1G-GV-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 40 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 9x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 63A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 2x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 30 | Izdelava horizontalnega preboja 30x10 cm ali usklajevanje z izvajalcem montažne stene ter ustrezna akustična zaščita, skladna z elaboratom. | kpl | 1
| 31 | Kovinska podkonstrukcija za namestitev električnih razdelilnikov, omarice PO-DMX in regulacijskih omar 10cm od montažne stene, vpetje v steno, tla, strop. Izdelava delavniških načrtov glede na realno stanje na objektu ter obstoječo opremo v lasti naročnika. | kpl | 1
| 32 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
V. GLASBENA VADNICA - SKUPAJ:

## I-SO4
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| VI. | ŠTUDIJSKI ODER 4
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 5
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1600
|  | - 7x0,75 mm2 | m | 30
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 30
|  | - 6 mm2 | m | 10
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 650
| 4 | Kabel namenski mikrofonski OFC, simetrična parica z oklopom, kot C114 | m | 60
| 5 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH | m | 15
| 6 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 12
| 7 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 105
| 8 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 12
| 9 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 24
| 10 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 3
| 11 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 12 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 13 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 14 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 15 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1
| 16 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 48
| 17 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 16
| 18 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 8
| 19 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 1x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 1
|  | - 2x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 3
| 20 | Priključno mesto režije - 230V, DMX Multipin priključek z zaklepom p/o, vgradnja v stranico omarice s konvektorji, 6-polni. Kot ILME. | kos | 2
| 21 | Priključno mesto režije - zvok Namenski robustni okrogli avdio priključek z zaklepom p/o, vgradnja v stranico omarice s konvektorji, 13-polni. Kot MPAFP013S | kos | 1
| 22 | Doza p/o 2M, komplet z nosilcem in okrasnim okvirčkom v črni barvi, 2x priključek RJ45 z zaklepom ethercon class EA. Vgradnja v stranico omarice s konvektorji. | kos | 1
| 23 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko | kos | 1
| 24 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 5x vtičnica RJ45 class EA, 1x blank | kos | 1
| 25 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 26 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 27 | Stikalni tablo ST-VKL-SCR v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno v stranico omarice s konvektorji, - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 28 | Stikalni tablo ST-VKL-MM v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno v stranico omarice s konvektorji, - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 29 | Razdelilna omarica R2G-SO4-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 80 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 3x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 20x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 3x95A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 3x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 30 | Razdelilna omarica R2G-SO4-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 40 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 10x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 63A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 2x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 31 | Izdelava vertikalnega preboja 30x10cm z ustrezno požarno in akustično zaščito, skladno z elaborati | kpl | 1
| 32 | Izdelava horizontalnega preboja 30x10 cm z ustrezno akustično zaščito, skladno z elaboratom | kpl | 1
| 33 | Kovinska podkonstrukcija za namestitev električnih razdelilnikov, omarice PO-DMX in regulacijskih omar 10cm od AB stene, vpetje v steno, tla, strop. Izdelava delavniških načrtov glede na realno stanje na objektu ter obstoječo opremo v lasti naročnika. | kpl | 1
| 33 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
VI. ŠTUDIJSKI ODER 4 - SKUPAJ:

## I-SO3
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| VII. | ŠTUDIJSKI ODER 3
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 10
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1400
|  | - 7x0,75 mm2 | m | 45
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 5
|  | - 6 mm2 | m | 20
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 650
| 4 | Kabel namenski mikrofonski OFC, simetrična parica z oklopom, kot C114 | m | 90
| 5 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 18
| 6 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 60
| 7 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 4
| 8 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 24
| 9 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 3
| 10 | Parapetni kanal 2-prekatni, dolžine cca 1m, komplet s pritrdilnim in zaključnim materialom, pokrovi in montažo. V črni barvi. | kpl | 1
| 11 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 12 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 13 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 14 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 15 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1
| 16 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 24
| 17 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 12
| 18 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 7
| 19 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 2x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 4
| 20 | Priključno mesto režije n/o kovinska omarica v črni barvi z naslednjimi priključki: - 2x Multipin priključek z zaklepom p/o, 6-polni. Kot ILME. - Namenski robustni okrogli avdio priključek z zaklepom p/o, 13-polni. Kot MPAFP013S | kpl | 1
| 21 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. V črni barvi. | kos | 3
| 22 | Vtičnica RJ45 class EA z zaklepom ethercon, montaža na parapetni kanal | kos | 5
| 23 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, vgradnja v parapetni kanal. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 24 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 25 | Stikalni tablo ST-VKL-SCR v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno nad parapetni kanal - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 26 | Stikalni tablo ST-VKL-MM v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno nad parapetni kanal - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 27 | Razdelilna omarica R2G-SO3-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 40 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 2x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 16x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 3x40A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 3x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 28 | Razdelilna omarica R2G-SO3-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 40 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 9x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 63A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 2x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 29 | Izdelava vertikalnega preboja 30x10cm ali usklajevanje z izvajalcem montažne stene ter ustrezna akustična zaščita, skladna z elaboratom. | kpl | 1
| 30 | Kovinska podkonstrukcija za namestitev električnih razdelilnikov, omarice PO-DMX in regulacijskih omar 10cm od montažne stene, vpetje v steno, tla, strop. Izdelava delavniških načrtov glede na realno stanje na objektu ter obstoječo opremo v lasti naročnika. | kpl | 1
| 31 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
VII. ŠTUDIJSKI ODER 3 - SKUPAJ:

## I-SO5
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| VIII. | ŠTUDIJSKI ODER 5
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 10
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 2200
|  | - 7x0,75 mm2 | m | 35
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 30
|  | - 6 mm2 | m | 20
| 3 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 850
| 4 | Kabel namenski mikrofonski OFC, simetrična parica z oklopom, kot C114 | m | 60
| 5 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH | m | 15
| 6 | Kabelska polica PK200x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 12
| 7 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s stropnimi nosilci, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 105
| 8 | Kabelska polica PK200x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 20
| 9 | Kabelska polica PK100x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 24
| 10 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s pokrovi, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. Barvana črno mat. | m | 3
| 11 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 12 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 10
| 13 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 14 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 15 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1
| 16 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 48
| 17 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 16
| 18 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom | kos | 8
| 19 | Vtičnica 230V, p/o, v črni barvi, s skupno dozo in črnim plastičnim okrasnim okvirjem. Vključno z izrezom prve plasti stenske obloge in barvanjem na mestu izreza.
|  | - 1x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 1
|  | - 2x šuko 230V + 1x 2M blank | kpl | 3
| 20 | Priključno mesto režije - 230V, DMX Multipin priključek z zaklepom p/o, vgradnja v stranico omarice s konvektorji, 6-polni. Kot ILME. | kos | 2
| 21 | Priključno mesto režije - zvok Namenski robustni okrogli avdio priključek z zaklepom p/o, vgradnja v stranico omarice s konvektorji, 13-polni. Kot MPAFP013S | kos | 1
| 22 | Doza p/o 2M, komplet z nosilcem in okrasnim okvirčkom v črni barvi, 2x priključek RJ45 z zaklepom ethercon class EA. Vgradnja v stranico omarice s konvektorji. | kos | 1
| 23 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 3x vtičnica šuko | kos | 1
| 24 | Doza n/o 6M, komplet s pritrdilnim materialom, 5x vtičnica RJ45 class EA, 1x blank | kos | 1
| 25 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 26 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 27 | Stikalni tablo ST-VKL-SCR v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno v stranico omarice s konvektorji, - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 28 | Stikalni tablo ST-VKL-MM v naslednji konfiguraciji: - n/o plastično ohišje črne barve, vgrajeno v stranico omarice s konvektorji, - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 29 | Razdelilna omarica RPG-BV-SCR n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 80 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 3x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C32A - 20x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 3x95A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 3x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 30 | Razdelilna omarica RPG-BV-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 40 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 10x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - kontaktor 63A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 2x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 31 | Izdelava vertikalnega preboja 30x10cm z ustrezno požarno in akustično zaščito, skladno z elaborati | kpl | 2
| 32 | Izdelava horizontalnega preboja 30x10 cm z ustrezno akustično zaščito, skladno z elaboratom | kpl | 1
| 33 | Kovinska podkonstrukcija za namestitev električnih razdelilnikov, omarice PO-DMX in regulacijskih omar 10cm od AB stene, vpetje v steno, tla, strop. Izdelava delavniških načrtov glede na realno stanje na objektu ter obstoječo opremo v lasti naročnika. | kpl | 1
| 34 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
VIII. ŠTUDIJSKI ODER 5 - SKUPAJ:

## I-SCOB
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| IX. | Predavalnica SCOB
Vodovni material
| 1 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 200
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 20
| 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 6 mm2 | m | 5
| 3 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 4 | Priključni kabel VGA 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 5 | Priključni kabel aktivni USB 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 6 | Kabel zvočniški rdeče-črn 2x1,5mm2, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 30
| 7 | Kabel U/UTP class EA 10GPlus, AWG23, 4 parice LSF/OH, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 45
| 8 | Priključek RJ45 class EA za parapetni kanal, komplet z okvirji in pokrovi | kos | 2
| 9 | Kabelska polica PK50x50 perforirana, komplet s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo in pritrdilnim materialom. | m | 15
| 10 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 10
|  | - Φ 40 mm | m | 10
| 11 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 10
|  | - Φ 26 mm | m | 20
| 12 | Razvodna doza 100x100mm, n/o | kos | 10
| 13 | Tipkalo gor/dol za projekcijsko platno, n/o, komplet z dozo, vgrajeno v kateder | kpl | 1
| 14 | Vtičnica šuko n/o dvojna + 2x RJ45 class EA, komplet z dozo | kos | 1
| 15 | Vtičnica, p/o, s skupno dozo in okrasnim okvirjem
|  | - 2x šuko 230V + 1x2M blank | kpl | 2
|  | - 3x šuko 230V | kpl | 1
|  | - 5x RJ45 class EA | kpl | 1
| 16 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčki. | kos | 20
| 17 | Razdelilna omarica R1G-PG1-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo, in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 25 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 8x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 18 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Priključevanje ponujenih priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kos | 1
IX. Predavalnica SCOB - SKUPAJ:

## I-GLD
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
ET2. |  | GLR DEL
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Kol.
| X. | Gledališka dvorana
| 1 | Kabelska polica PK300x60 brez perforacije, komplet s konzolami in priborom. Barvana črno mat. | m | 100
| 2 | Kabelska polica PK200x60 brez perforacije, komplet s konzolami in priborom. Barvana črno mat. | m | 20
| 3 | Kabelska polica PK100x50 brez perforacije, komplet s pokrovi, konzolami in priborom. Barvana črno mat. | m | 300
| 4 | Kabelska polica PK300x60 perforirana, komplet s konzolami, pokrovi in priborom. Barvana črno mat. | m | 20
| 5 | Kabelska polica PK200x60 perforirana, komplet s konzolami, pokrovi in priborom. Barvana črno mat. | m | 20
| 6 | Kabelska polica PK100x60 perforirana, komplet s konzolami, pokrovi in priborom. Barvana črno mat. | m | 150
| 7 | Kabelska polica PK50x50 brez perforacije, komplet s pokrovi, konzolami in priborom. Barvana črno mat. | m | 100
| 8 | Parapetni kanal dvoprekatni z lovilcem kablov, komplet z zaključnim in pritrdilnim materialom ter pokrovi. V črni barvi. | m | 6
| 9 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 23 mm | m | 100
|  | - Φ 40 mm | m | 100
| 10 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - Φ 16 mm | m | 100
|  | - Φ 26 mm | m | 100
| 11 | Razvodna doza 100x100mm, n/o, črna. | kos | 20
| 12 | Razvodna doza n/o za lokalno izenačevanje potenciala LIP, komplet z zbiralko | kos | 1
| 13 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, polaganjem in zaključevanjem. Galvansko povezati vse kovinske elemente v prostoru.
|  | - 16 mm2 | m | 30
|  | - 6 mm2 | m | 100
| 14 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x35 mm2 | m | 10
| 15 | Kabel JB500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 5x6 mm2 | m | 250
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 5500
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 600
| 16 | Kabel JZ500, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 7x0,75 mm2 | m | 25
|  | - 5x0,5 mm2 | m | 20
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 600
|  | - 3x0,75 mm2 | m | 75
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 30
|  | - 41x0,75mm2 | m | 200
| 17 | Kabel LiYCY, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 40x0,34 mm2 | m | 25
|  | - 12x2x0,5 mm2 | m | 50
| 18 | Kabel DMX digitalni 110ohm oklopljena parica, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. Kot C800. | m | 2000
| 19 | Kabel F/UTP class E AWG23, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 2000
| 20 | Kabel U/UTP class EA AWG23, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | m | 1500
| 21 | Kabel namenski mikrofonski 2x0,2mm2 OFC z oklopom | m | 300
| 22 | Kabel namenski mikrofonski 8x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot C308 | m | 250
| 23 | Kabel namenski mikrofonski 12x2x0,2mm2 OFC z individualno oklopljenimi paricami in dodatnim oklopom, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot C312 | m | 20
| 24 | Kabel 6G-SDI 75ohm, za razdaljo najmanj 105m po ST 2081-1, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi, kot 1694A | m | 1300
| 25 | Optični delilnik LC/UPC 6/12 vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki SM LC/UPC, stenska n/o izvedba. Komplet z varjenjem kabla. | kos | 1
| 26 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kpl | 1
| 27 | Priključni kabel HDMI UHD 4K z ojačevalnikom, 15m, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi. | kos | 1
| 28 | Vodnik H07V-K 2,5mm2 za induktivno zanko, s polaganjem in rezkanjem podkonstrukcije ter pridtrdilnim in spojnim materialom | m | 460
| 29 | Vodnik H07V-K 2,5mm2 za induktivno zanko, navit v parico, s polaganjem na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi | m | 40
| 30 | Kabel zvočniški rdeče-črn, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 2x4 mm2 | m | 550
|  | - 2x2,5 mm2 | m | 800
|  | - 2x1,5 mm2 | m | 120
| 31 | Fluorescenčna svetilka T8 z naslednjimi lastnostmi: Za "belo luč", za sijalke T8 1x36 W 120cm, komplet z ustreznimi sijalkami in pritrdinim materialom. V zaprti izvedbi (npr. IP65). | kpl | 84
| 32 | Fluorescenčna svetilka T8 z naslednjimi lastnostmi: Za "modro luč", za sijalke T8 1x18 W, komplet z ustreznimi sijalkami, modro filter folijo in pritrdinim materialom. V zaprti izvedbi (npr. IP65). | kpl | 2
| 33 | Svetilo za nevsiljivo varnostno osvetlitev stopnic. ALU profil za osvetljevanje spodnje stopnice, montaža na rob stopnice, protizdrsni gumi trak. Dolžina po meri stopnice. Svetlobni izvor 1x LED 0,3W. Svetilka v črni barvi, vključno s stranskimi pokrovčki. Barva svetlobe po izboru arhitekta. Kot npr. Sagitario Step Marker Line | kpl | 38
| 34 | Kombinirano svetilo za nevsiljivo varnostno osvetlitev stopnic in številko vrste. ALU profil za osvetljevanje spodnje stopnice, okence za prikaz številke vrste, ločeno napajanje osvetlitve in številke vrst. Montaža na rob stopnice, protizdrsni gumi trak. Dolžina po meri stopnice. Svetlobni izvor 1x LED 0,3W za stopnico + 1x LED 0,3W za številko vrste. Svetilka v črni barvi, vključno s stranskimi pokrovčki. Barva svetlobe po izboru arhitekta. Kot npr. Sagitario Step Marker Line | kpl | 16
| 35 | Kombinirano svetilo za nevsiljivo varnostno osvetlitev stopnic in številko vrste. ALU profil za osvetljevanje spodnje stopnice, okence za prikaz številke vrste, ločeno napajanje osvetlitve in številke vrst. Montaža na rob stopnice, protizdrsni gumi trak. Dolžina po meri stopnice. Svetlobni izvor 1x LED 0,3W za stopnico + 1x LED 0,3W za številko vrste. Svetilka v črni barvi, vključno s stranskimi pokrovčki. Barva svetlobe po izboru arhitekta. Kot npr. Sagitario Step Marker Line | kpl | 2
| 36 | Svetilo za nevsiljivo varnostno osvetlitev med vhodnimi vrati in zaveso Stenska montaža, 12V, 3W. Barva po izboru arhitekta. | kpl | 2
| 37 | Napajalnik za svetilke stopnic 12V, kompatibilen s ponujenimi svetili | kpl | 2
| 38 | Potenciometer 12V z vgrajenim PWM regulatorjem za fiksno nastavitev maksimalne svetilnosti | kpl | 2
| 39 | Stikalni tablo ST-VKL-SCR v naslednji konfiguraciji: - kovinsko ohišje črne barve za vgradnjo v 19" rack višine 1HE - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 40 | Stikalni tablo ST-VKL-MM+ST-MMK v naslednji konfiguraciji: - kovinsko ohišje črne barve za vgradnjo v 19" rack višine 1HE - stikalo na unikatni ključ s pozicijami 0-1-2 - 3x indikacijska svetilka z lučko LED 230V s filtrom za zmanjšanje svetilnosti - 3x stikalo MMK z indikacijsko svetilko 230V - vhodne in izhodne sponke - ožičenje - napisne tablice in oznake | kos | 1
| 41 | Tipkalni tablo TT-1 v sestavi: - kovinsko ohišje črne barve za vgradnjo v 19" rack višine 3HE - 6 x tipka 230V z belo signalno lučko LED 230V - 1 x tipka 230V z modro signalno lučko LED 230V - 6 x tipka 230V z zeleno signalno lučko LED 230V - 2 x stikalo z rdečo signalno lučko LED 230V - 1 x rdeča signalna lučka LED 230V - Vhodne in izhodne sponke - Napisne tablice | kpl | 1
| 42 | Tipkalni tablo TT2-5 v sestavi: - n/o PVC omarica črne barve - 6 x tipka 230V z belo signalno lučko LED 230V - 1 x tipka 230V z modro signalno lučko LED 230V - 6 x tipka 230V z zeleno signalno lučko LED 230V - 3 x rdeča signalna lučka LED 230V - Vhodne in izhodne sponke - Napisne tablice | kpl | 4
| 43 | Tipkalni tablo TT6-7 v sestavi: - n/o PVC omarica črne barve - 3 x tipka 230V z belo signalno lučko LED 230V - 1 x rdeča signalna lučka LED 230V - Vhodne in izhodne sponke - Napisne tablice | kpl | 2
| 44 | Vtičnica n/o 5p/400V, 32A, z dozo in stikalom, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 5
| 45 | Vtičnica CEE17/16A 2P+N, n.o., komplet s pritrdilnim materialom | kos | 77
| 46 | Vtičnica šuko 16A, n/o, enojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom. V črni barvi. | kos | 16
| 47 | Vtičnica šuko 16A, n/o, dvojna, komplet z dozo in pritrdilnim materialom. V črni barvi. | kos | 13
| 48 | Doza p/o 2x6M, komplet s pritrdilnim materialom in okvirčki: - 2x šuko, 4x 2M blank. Barva po izboru arhitekta. | kos | 5
| 49 | Vtičnica multipin 16p+E, 16A, vključno s kovinsko priključno dozo n/o v črni barvi, uvodnicami in pritrdilnim materialom. Kot ILME. | kpl | 8
| 50 | Doza n/o v črni barvi, komplet s pritrdilnim materialom in naslednjimi elementi v črni barvi:
|  | - 1x vtičnica šuko 16A + 1x 2M blank | kos | 13
|  | - 1x vtičnica šuko 16A + 2x RJ45 class EA z zaklepom tipa ethercon + 1x 2M blank | kos | 13
|  | - 1x 2M blank | kos | 6
|  | - 3x vtičnica šuko 16A | kos | 4
|  | - 4x vtičnica šuko 16A | kos | 3
|  | - 1x RJ45 class EA z zaklepom tipa ethercon + 2x2M blank | kos | 2
|  | - 4x RJ45 class EA z zaklepom tipa ethercon | kos | 4
|  | - 7x RJ45 class EA z zaklepom tipa ethercon | kos | 1
| 51 | Vtičnica šuko za parapetni kanal, komplet z okvirčkom in pritrdilnim materialom. V črni barvi. | kos | 54
| 52 | Priključek RJ45 class EA za parapet, komplet z okvirčkom in pritrdilnim materialom. V črni barvi. | kos | 2
| 53 | Razdelilna omarica RT-GLD-SCR n/o, tipska kovinska samostoječa omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo, in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice kot ETI LAS 125 - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C4A - 9x varovalčni ločilni sistem NV00 komplet s predali, varovalkami 3x32A in 3x rezervna varovalka - 1x varovalčni ločilni sistem NV00 komplet s predali, varovalkami 3x25A in 3x rezervna varovalka - 1x inštalacijski odklopnik, 400V, Icu ≥ 10 kA, tripolni, karakteristike C10A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 3x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 12x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 10x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - indikator prisotnosti faz - 13x impulzni rele - 16x kontaktor 1x20A - kontaktor 3x20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 54 | Razdelilna omarica R5G-GLD-MM n/o, tipska kovinska stenska omarica z vratci in ključavnico, z montažno ploščo in naslednjimi elementi: - bremensko ločilno stikalo kot ETI LAS 63 z osovino in vrtljivo ročico na vratih omarice - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino, kot ETITEC - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C4A - 2x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C10A - 20x inštalacijski odklopnik, 230V, Icu ≥ 10 kA, enopolni, karakteristike C16A - kontaktor 63A AC3 s pomožnim kontaktom NO - kontaktor 3x20A - 3x kontaktor 20A - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vhodnimi in izhodnimi vrstnimi sponkami, zbiralkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov | kpl | 1
| 55 | Kovinska podkonstrukcija za elektro omare in dimmerje v tehničnem prostoru, dimenzije cca 6x0,75m, višine cca 0,3m, izdelana iz enega ali več kosov, iz kovinskih profilov 40x40 z odstranljivimi pokrovi. Izdelana po meri naprav in prostora po izmerah na licu mesta. Prašno barvano. | kpl | 1
| 56 | Izdelava prebojev | kos | 50
| 57 | Izdelava tesnenja prebojev v druge požarne sektorje z odstranljivimi požarnimi vrečkami ter zvočno tesnenje prebojev | kos | 4
| 58 | Dostava, kompletiranje in preizkusi kpl. s: - Koordinacija z ostalimi izvajalci, nadzorom in nominiranim predstavnikom investitorja - Ves potreben drobni spojni in pritrdilni material - Oznake vodnikov in priključkov - Transportni in manipulativni stroški - Primopredajna dokumentacija s certifikati - Načrti izvedenih del na papirju in v CAD obliki | kpl | 1
X. Gledališka dvorana - SKUPAJ: