| / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprememba: |  | Opis spremembe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum spr.: |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitor: Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana, Slovenija |  |  |  |  |  | Gradnja/Objekt: Fakulteta za strojništvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: SADAR + VUGA d.o.o. Ljubljana, Slovenija |  |  |  |  |  | Vrsta dokumentacije: 0 ZBIRNI NAČRT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodja projektiranja: |  | Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh., grad. dip. (AA) |  |  | ZAPS 0035 PA PPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Številka projekta: | 362-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrsta projekta: |  |  |  |  |  | DZR |  |  |
| Izdelal: |  | * |  |  | * | Klasifikac. oznaka: | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | Stran/ strani: |  |  |  | 1/60 |  |  |  |  |
| Datum izdelave: | september 2025 |  | Merilo: | / |  | Identifikac. oznaka: | JULFS--6V1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spr.: |

* STROKOVNJAKI, KI SO SODELOVALI PRI IZDELAVI DOKUMENTA:

| Pooblaščeni strokovnjak | Id. številka ZAPS/IZS | Podjetje | Strokovno področje |
| --- | --- | --- | --- |
| PODROČJE ARHITEKTURE: |  |  |  |
| Miha Čebulj, univ. dipl. inž. arh., m. arch. (BI) | ZAPS 1632 PA* | SADAR + VUGA d.o.o. | arhitektura |
| Andraž Seifert, univ. dipl. inž. arh. | ZAPS 1781 PA* | SADAR + VUGA d.o.o. | arhitektura |
| Matej Turk, mag. inž. arh. | ZAPS 2334 PA | IBE d.d. | arhitektura - laboratorijski prostori v pritličju, zaklonišče |
| Edvard Mandić, univ. dipl. inž. arh. | ZAPS 0703 PA PPN | BIRO ARCUS d.o.o. | laboratorijska oprema |
| Dominika Lušin, obs. arh. | / | BIRO ARCUS d.o.o. | laboratorijska oprema |
| PODROČJE GRADBENIŠTVA: |  |  |  |
| Janko Lisjak, univ. dipl. inž. grad. | G-4164 | IBE d.d. | gradbene konstrukcije |
| Slavko Modic, univ. dipl. inž. grad. | G-0165 | IBE d.d. | statični izračun stavbe FS |
| Katja Čerkez Košir, univ. dipl. inž. grad. | / | IBE d.d. | komunalni priključki objekta FS |
| PODROČJE ELEKTROTEHNIKE: |  |  |  |
| Robert Bobovnik, dipl. inž. el. | E-2380 | IBE d.d. | elektrotehnika |
| PODROČJE STROJNIŠTVA: |  |  |  |
| Sašo Ocvirk, univ. dipl. inž. str. | S-0717 | IBE d.d. | strojne inštalacije in oprema |
| PODROČJE POŽARNE VARNOSTI: |  |  |  |
| Matjaž Kuzma, univ. dipl. inž. stroj. | PV0682 | IBE d.d. | požarna varnost |
| Neva Baumkircher, mag. inž. kem. inž. | / | IBE d.d. | požarna varnost |
| PODROČJE KRAJINSKE ARHITEKTURE: |  |  |  |
| Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh. | ZAPS 0907 PKA PPN | BRUTO d.o.o. | krajinska arhitektura |
| Nika Čufer, univ. dipl. inž. kraj. arh. | / | BRUTO d.o.o. | krajinska arhitektura |
| KOORDINACIJA IZDELAVE DOKUMENTACIJE IN IZDELAVA DOKUMENTA: |  |  |  |
| Elvis Štemberger, univ. dipl. inž. el. | E-1052 | IBE d.d. | koordinacija izdelave dokumenta |
| Barbara Volčanšek, univ. dipl. inž. str. | S-1120 | IBE d.d. | koordinacija izdelave dokumenta |
| Petra Spaić, univ. dipl. inž. arh. | ZAPS 1110 PA PPN | IBE d.d. | koordinacija certificiranja na področju trajnostne gradnje (DGNB) |

VSEBINA

1	OPIS GRADNJE, splošno	6

2	povzetek tehničnih poročil	8

2.1	PODROČJE ARHITEKTURE – STAVBA fakultete	8

2.1.1	Gabariti in kapaciteta	10

2.1.2	Funkcionalna zasnova	10

2.1.2.1	Pritličje (P1)	10

2.1.2.2	Prvo nadstropje (N1)	11

2.1.2.3	Drugo nadstropje (N2)	11

2.1.2.4	Terasna etaža (T1)	11

2.1.2.5	Podzemna garaža (K1, M1)	12

2.2	PODROČJE ARHITEKTURE – zaklonišče	12

2.3	področje arhitekture - Laboratorijska oprema	14

2.3.1	Umestitev laboratorijev	14

2.3.2	Zasnova laboratorijske opreme	16

2.3.3	Opis tehnološke opreme	16

2.3.4	Izvedba inštalacij za potrebe delovanja laboratorijske opreme	17

2.4.1	Univerzalna dostopnost	19

2.5	Trajnostna gradnja	21

2.5.1	Splošni tehnični pogoji za področje DGNB certificiranja za predmetno stavbo	21

2.6	PODROČJE GRADBENIŠTVA	22

2.6.1	Konstrukcijska zasnova objekta FS	22

2.6.2	Akustične celice v pritličju	23

2.6.3	Ozemljitev objekta in zaščita zaradi elektro-magnetnega sevanja	23

2.6.4	Kletna etaža objekta FS	24

2.6.5	Konstrukcijska zasnova zaklonišča	24

2.6.6	Zaščita gradbene jame	24

2.6.7	Geomehanske raziskave terena in temeljenje	24

2.6.8	Mehanska odpornost in stabilnost objekta	25

2.6.9	Vplivi na konstrukcijo	25

2.6.10	Dimenzioniranje	26

2.6.11	Zunanja ureditev objekta	26

2.7	PODROČJE ELEKTROTEHNIKE	28

2.7.1	Preureditev srednjenapetostnih vodov	29

2.7.2	Preskrba z električno energijo	29

2.7.3	TP Fakultete za strojništvo 10(20)/0,4 kV, 2x1600 kVA	29

2.7.4	Napajanja s pomožnim virom diesel-elektro agregatom	30

2.7.5	Brezprekinitveno napajanje UPS	31

2.7.6	Sončna elektrarna na strehi objekta	31

2.7.7	Polnilnice za električne avtomobile in enosledna vozila	31

2.7.8	Električne inštalacije za malo moč	31

2.7.9	Električne inštalacije za razsvetljavo	32

2.7.10	Električne inštalacije za strojne naprave	32

2.7.11	Ozemljitve in strelovod	33

2.7.12	Priključitev Fakultete za strojništvo v optično TK omrežje	33

2.7.13	TK inštalacija za lokalna omrežja (LAN)	34

2.7.14	Javljanje požara	34

2.7.15	Tehnično varovanje	35

2.7.16	BMS - upravljanje inteligentne stavbe	36

2.7.17	CNS – centralni nadzorni sistem	37

2.7.18	Električne inštalacije za zaklonišče	38

2.8	PODROČJE STROJNIŠTVA	39

2.8.1	Prezračevanje in klimatizacija	39

2.8.2	Ogrevanje in hlajenje	40

2.8.3	Vodovod in vertikalna kanalizacija	41

2.8.4	Komprimiran zrak	42

2.8.5	Tehnični plini	43

2.8.6	Zemeljski plin	44

2.8.7	Požarna zaščita objektov	44

2.8.8	Izpolnjevanje bistvenih zahtev	45

2.9	PODROČJE POŽARNE VARNOSTI	47

2.9.1	Odmiki od sosednjih objektov	47

2.9.2	Požarna odpornost nosilne konstrukcije	47

2.9.3	Razdelitev na požarne sektorje	47

2.9.4	Požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev	48

2.9.5	Zagotovitev pogojev za evakuacijo iz objekta	48

2.9.5.1	Število zaščitenih stopnišč oz. izhodov iz posamezne etaže	48

2.9.5.2	Širina evakuacijske poti	49

2.9.6	Odvod dima in toplote, naprave za gašenje in zahteve za gasilsko intervencijo	50

2.9.7	Določitev eksplozijske nevarnosti	50

2.10	PODROČJE KRAJINSKE ARHITEKTURE	52

2.10.1	Program	52

2.10.2	Materiali	52

2.10.3	Oprema	53

2.10.4	Zasaditve	53

2.11	priključki fakultete za strojništvo na prometno infrastrukturo	55

2.12	priključki fakultete za strojništvo na komunalno infrastrukturo	56

OPIS GRADNJE, splošno

Nova stavba Fakultete za strojništvo (FS) je v prostor umeščena na način, da skupaj z obstoječimi in predvidenim objektom Fakultete za farmacijo (FFA) tvori smiselno celoto. Objekt FS deluje kot ločena entiteta, ki ni povezana z ostalimi stavbami.

Obravnavano območje se nahaja ob južnem vznožju Rožnika, na ravnih nepozidanih površinah med Glinščico na severu, kmetijskimi površinami na jugu, Potjo spominov in tovarištva (POT) na zahodu in območjem obstoječih fakultet na vzhodu. Območje predstavlja zahodni del novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Urbanistično je nova stavba FS zasnovana kot kompaktni volumen s štirimi svetlobnimi atriji, ki se terasasto spušča proti jugu. S tem ustvari urbani značaj stavbe proti kampusu ter mehak ozelenjen nižji volumen stavbe proti območju Poti spominov in tovarištva (POT). Horizontalne ravnine objekta se zamikajo, s čimer se FS odziva in prilagodi danemu in načrtovanemu kontekstu lokacije. Umestitev in pojavnost novega objekta FS torej vzpostavljata odnos do prostorskih kvalitet: s POT-jo z drevoredi na jugozahodni strani, z obstoječimi fakultetami na severu oziroma vzhodu ter širšo okolico z Rožnikom v ozadju obravnavanega območja.

Slika 1-1: Prikaz umestitve objektov v prostor

Glavni prometni dostop na obravnavano območje je predviden s severne strani, z Večne poti. Dostop si novo načrtovani fakulteti (Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za farmacijo) delita s Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Obstoječi prometni dostop se s prometno tehničnega vidika ureja v okviru širše prometne ureditve in mobilnostnega načrta celotnega območja Visokošolskega centra Brdo.

Do novega objekta Fakultete za strojništvo je možno dostopati peš, s kolesi, enoslednimi vozili ali z avtomobilom. Peš dostopi so urejeni iz južne oziroma zahodne strani preko povezav s POT-jo in s severne strani, kjer se dostopa z Večne poti (z najbližje postaje LPP).

V zunanji ureditvi med novima fakultetama (ki je predmet ločenega projekta) je predvidena prometna navezava do objekta (klančina s podzemnim dovozom) s severne strani ob zahodni fasadi obstoječe FKKT ter krožna pot z omejenim prometom okoli objekta za potrebe dostave in intervencije.

V obseg tega projekta »Fakulteta za strojništvo, št. projekta: 362-19« je vključena le izgradnja nove Fakultete za strojništvo s pripadajočim objektom Zaklonišča.

Poleg pričujočega projekta nove Fakultete za strojništvo, je predvidena izvedba še nekaterih ločenih projektov, ki predstavljajo pogoj za izvedbo in pridobitev uporabnega dovoljenja za Fakulteto za strojništvo:

- Skupna zunanja in komunalna ureditev območja, vključno z uvozom v podzemno garažo FS in FFA

  - Št. projekta:        	380-20

  - Naziv gradnje:       	Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za 	strojništvo in Fakultete za farmacijo

  - Projektant:            	IBE d.d. in SADAR+VUGA d.o.o.

  - Investitor:            	Univerza v Ljubljani

- Prestavitev plinovoda S1000

  - Št. projekta:        	S 1000/22428

  - Naziv gradnje:       	Prestavitev plinovoda S1000 na območju OPPN65 - 	biotehniško središče

  - Projektant:          	ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

  - Investitor:            	ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

- Razširitev sekundarnega vodovoda

  - Št. projekta:        	KFSFFA-D549/095

  - Naziv gradnje:      	Razširitev javnega dela vodovoda DN150 za potrebe 	priključka Fakultete za strojništvo in Fakultete za 	farmacijo

  - Projektant:          	IBE d.d.

  - Investitor:            	MESTNA OBČINA LJUBLJANA

- Prestavitve in novi poteki SN vodov

  - Št. projekta:        	DFSFFA-D549/095

  - Naziv gradnje:       	Preureditev 20 kV SN kabelske zanke RTP13 Vič 110/20 kV 	(J17) - (J09) na območju Fakultete za strojništvo in 	Fakultete za farmacijo

  - Projektant:          	IBE d.d.

  - Investitor:           	ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

V obsegu izvedbe investitorja ELEKTRO LJUBLJANA d.d. je tudi priključitev objekta Fakultete za strojništvo na preurejeno SN omrežje.

Poleg zgoraj navedenih, na lokaciji poteka ločeni projekt izgradnje Fakultete za farmacijo, št. projekta: 176/2021.

Izvajalec gradnje Fakultete za strojništvo mora ves čas gradnje časovno in tehnično usklajevati svoje aktivnosti z izvajalci gradnje prej navedenih ločenih projektov.

povzetek tehničnih poročil

PODROČJE ARHITEKTURE – STAVBA fakultete

Nova stavba FS je zasnovana kot sodobna struktura naloženih horizontalnih ravnin različnih velikosti in oblik. Ravnine se križno nalagajo od jugozahoda do severovzhoda in omogočajo zvezno prehajanje zelenega prostora ob POT-i preko atrijev in zelenih teras proti obstoječim stavbam fakultet FKKT in FRI. Horizontalne ravnine so naložene na način, da omogočajo optimalno osvetljenost delovnih prostorov po celotni globini stavbe in da se prilagajajo glede na vhodne točke, obliko parcele, naravno osvetlitev in poglede na okolico iz objekta.

Notranja pasaža, ki predstavlja osrednji poljavni prostor fakultete, povezuje vhodna trga, ki sta del zunanje ureditve (predmet ločenega projekta). Pasaža se nadaljuje v vertikalno avlo po celotni višini objekta. Dvigala ter stopnišča avle povezujejo vse etaže objekta. Prostor pasaže in vertikalne avle je naravno osvetljen preko dveh atrijev.

Pasaža in vertikalna avla sta prostor komunikacije, študentskega dela in druženja, kot tudi prostor za posebne dogodke v terasnem nadstropju. Sta najbolj atraktivna prostora stavbe, kot tudi prostor socialne interakcije in sfera dogajanja v objektu.

Stavba ima štiri velike ozelenjene atrije. Atriji zagotavljajo naravno osvetlitev komunikacijskih prostorov in laboratorijev. S svojo pozicijo narekujejo logiko cirkulacije po posameznih etažah ter omogočajo poglede proti  zunanjosti.

Na podlagi zbranih podatkov in po pogovorih z uporabniki prostorov ter ob izvedbi dodatnih meritev hrupa nekaterih naprav so laboratoriji v pritličju objekta razporejeni v 4 cone upoštevajoč predvideno raven zvočnega tlaka v prostorih (Tabela 1).

Pri tem so poleg pričakovane ravni hrupa v prostoru kot merilo upoštevani tudi pogostost uporabe in število hrupnih naprav znotraj posameznega prostora. Poleg tega se pri zasnovi prostorov upošteva možnost nadaljnje fleksibilnosti – v primeru nakupa nove opreme ali reorganizacije posameznih laboratorijev.

Tabela 1: Delitev laboratorijev glede na pričakovano raven hrupa v prostoru.

Najhrupnejši laboratoriji so skoncentrirani na desni (vzhodni) strani objekta v Conah A in B, izjema sta dva prostora umeščena v prostore laboratorija katedre TINT znotraj cone D. Znotraj cone C so predvideni laboratoriji z manj hrupno opremo in delovnimi procesi, cona D pa predstavlja območje, kjer je zahtevana najvišja stopna proti hrupne in proti vibracijske zaščite.

Poleg laboratorijev pritličja, so tudi v nekaterih laboratorijih višjih etaž predvidene hrupnejše

naprave/testiranja, oziroma so predvideni laboratoriji, ki zahtevajo višjo stopnjo zaščite pred hrupom, npr.:

- gluha soba in odmevnica – LDSTA, 1. nadstropje

- raziskovalni laboratorij z vetrovnikom – LANEM, 1. nadstropje

- pedagoški laboratorij z udarno cevjo – LMPS, 2. nadstropje

Gluha soba in odmevnica (LDSTA) zahtevata mirno okolje in nizke ravni hrupa ozadja, zato sta dodatno zvočno izolirani, za preostale naprave oziroma prostore, ki so umeščeni v višje etaže objekta pa se smatra, da je njihova uporaba izredno redka oziroma se prilagodi delavnemu in študijskemu procesu ostalih kateder.

Posebej je za izpostaviti laboratorije z izrazito kontradiktornimi zahtevami glede povzročanja ali občutljivosti na hrup in vibracije. Te laboratorije ločimo v dve skupini:

- Laboratoriji, kjer bodo potekale hrupne in vibracijsko intenzivne dejavnosti (skupna površina ca. 2.050 m2):

- LADISK, LFT, LABOD, LICEM, VSI_DELAVNICA, LVTS, LOSK_LTT, LATOP, LAVAR.

- Laboratoriji, ki jih je potrebno popolnoma zaščititi pred vplivom hrupa iz okolice (površina ca. 85 m2):

- GLUHA SOBA (LDSTA), TIHA SOBA (LADISK), ODMEVNICA (LDSTA).

Vsi navedeni laboratoriji so zaradi navedenih kontradiktornih pogojev glede povzročanja ali občutljivosti na hrup in vibracije ter zaradi prostorskih omejitev na lokaciji načrtovani kot posebne akustične celice, ki so konstrukcijsko ločene medsebojno in proti konstrukciji stavbe. Akustične celice so projektirane kot objekt znotraj objekta in imajo svojo lastno konstrukcijo (lastno ploščo, lastne stene in lasten strop). Vsaka akustična celica ima različno dinamično in statično obremenitev in ima posledično unikatno PZI projektno rešitev aktivnega vzmetenja (sistem vzmetenja, ki ločuje vsako akustično celico od pritlične plošče objekta Fakultete za strojništvo). Med akustičnimi celicami in konstrukcijo stavbe ne sme biti togih povezav.

Gabariti in kapaciteta

Objekt FS je pravokotne oblike, zazidanih dimenzij (d x š) 137,8 m x 91,6 m. Z upoštevanjem napuščev znaša maksimalna tlorisna dimenzija 141,3 m x 93,6 m, podzemnega dela pa 139,7 m x 96,4 m (d x š).

Etažnost novega objekta FS je K+P+2+T. V delu kletne etaže se nahaja medetaža (M).

Bruto višina kletne etaže znaša 7,05 m (8,0 m s talno ploščo), kletne medetaže 3,9 m, pritlične etaže 5,5 m, bruto višine etaž nadstropij pa znašajo 4,5 m.

Višinske kote etaž: K1: -7,05 = 291,50 m nv; M1: -3,90 = 294,65 m nv; P1: ±0,00 = 298,55 m nv; N1: +5,50 = 304,05 m nv; N2: +10,00 = 308,55 m nv; T1: + 14,50 = 313,05 m nv; S1: +19,40 = 317,95 m nv

Višina venca (atika) terasne etaže na koti +19,95 m. Na strehi objekta, ki je na koti +19,40 m, so nameščene strojne in elektro naprave, zaradi tega je predviden tudi dostop na streho preko stopnišča ob osi A/9-10.

Funkcionalna zasnova

Pritličje (P1)

Gabariti pritličja znašajo 137,8 m x 91,6 m. Tloris pritličja objekta je zasnovan v treh pasovih – v severni del so umeščeni prostori predavalnic, v južnem pa so večinoma laboratoriji. Severni in južni pas med seboj ločuje pasaža oz. avla, ki se preko pritličja razširi tudi v ostala nadstropja stavbe (kamor so umeščeni skupni prostori FS). Objekt ima 9 komunikacijskih jeder, ki so enakomerno razporejena po celotnem tlorisu (3 x 3) in osrednja stopnišča, ki  v avlah povezujejo etaže od P1 do T1.

Preko glavnega vhoda (na vzhodni in zahodni strani) vstopimo v pasažo / avlo, ki povezuje oba glavna programska sklopa fakultete – pedagoški del in del z laboratoriji. Pedagoški sklop je umeščen v severni del objekta in obsega štiri predavalnice ter tri večnamenske dvorane. Na južnem delu objekta so laboratoriji, ki predstavljajo esencialen sklop objekta in jih delimo na različne sklope po zahtevnosti glede na funkcionalne pogoje, kot so dostopnost, hrup in vibracije, višina in velikost. V pritličju se tako nahajajo laboratoriji, ki za svoje delovanje potrebujejo večje naprave, imajo potrebe po večji svetli višini prostora ali pa potrebujejo direkten dostop iz zunanjosti.

Na vzhodnem delu pritličja se nahajajo laboratoriji, katerih naprave povzročajo tresljaje ali hrup. V ta del stavbe tako umeščamo največje prostore laboratorijev LADISK, LFT, LAP, LAT in LICEM.

Na skrajnem zahodu je v pritličje umeščen del laboratorijev, ki je občutljiv na vibracije (NANO) – prostori laboratorijev TINT, LASIN, LEM, LAMPA in LAZAK. Med vzhodnim in zahodnim sklopom laboratorijev se pojavljajo laboratoriji z zmernimi zahtevami glede hrupa in vibracij.

Dostopnost preko zunanje obodne ceste in tovornih dvigal ter po širokih notranjih hodnikih zagotavlja enostavno funkcioniranje programov laboratorijev.

Prvo nadstropje (N1)

V 1. nadstropju, v okviru pedagoškega sklopa na severu objekta, se nahaja 17 učilnic in pisarne ter sejna soba poslovno-inovacijskega središča. Avla s skupnimi prostori za delo študentov ločuje pedagoški del od dela z laboratoriji in kabineti, ki so umeščeni v južni del objekta.

V prvo nadstropje je umeščeno 16 manjših laboratorijev (brez posebnih zahtev glede hrupa in vibracij), 80 kabinetov, 13 sejnih sob in 5 čajnih kuhinj.

Laboratoriji na južnem delu se odpirajo na ozelenjene terase. Preko zunanjih naravno senčenih fasad in svetlobnih atrijev je zagotovljena optimalna naravna osvetlitev delovnih prostorov

Drugo nadstropje (N2)

Celotno drugo nadstropje je namenjeno laboratorijem in kabinetom, z izjemo avle na severnem delu, ki povezuje skupne prostore 1. nadstropja in terasne etaže.

V drugem nadstropju se nahaja 42 manjših laboratorijev, 84 kabinetov, 16 sejnih sob in 5 čajnih kuhinj.

Tako kot v prvem nadstropju, se tudi v tej etaži laboratoriji na južni strani odpirajo na ozelenjene terase in omogočajo poglede proti zelenju in POT-i.

Terasna etaža (T1)

Terasna etaža je namenjena skupnim programom fakultete. Na severnem delu se nahaja knjižnica in čitalnico, na zahodu je prostor za funkcionalno vadbo, na vzhodu uprava ter na jugu jedilnica s kuhinjo, bar, akademski klub, posebna predavalnica (Leskovarjeva soba) itd. Jedilnica ima kapaciteto 200 mest ter ločeno sobo za profesorje z 10 mesti.

Vsi skupni prostori na jugu se odpirajo na ozelenjene zunanje terase z atraktivnimi pogledi. V osrednjem delu terasne etaže se med obema atrijema nahaja večnamenski prostor za prireditve in proslave.

Podzemna garaža (K1, M1)

Stavba je prometno navezana na uvozno izvozno rampo, ki bo skupna za FS in FFA (predmet ločenega projekta). Podzemno parkirišče FS se nahaja v kletni etaži in v medetaži ter zagotavlja 314 PM za avtomobile (od tega 16 PM za funkcionalno ovirane osebe, 30 PM opremljenih z električnimi polnilnicami 22 kW in 2 PM opremljena z električno polnilnico 60 kW) ter 29 PM za enosledna vozila (predvidena so tudi polnilna mesta za e-motorje).

V podzemni etaži so še prostori za strojnice in tehniko.

PODROČJE ARHITEKTURE – zaklonišče

Pri projektiranju objekta UL - Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, ki je objekt za redno izobraževanje, je bila upoštevana zahteva Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96 in 54/15), ki investitorje objektov, namenjenih rednemu izobraževanju za več kot 100 udeležencev izobraževalnega programa, na ureditvenih območjih mest z več kot 10.000 prebivalci, zavezuje, da za te objekte zgradijo tudi zaklonišča osnovne zaščite.

Zaklonišče je predvideno kot delno vkopan in delno obsut objekt, v katerem sta predvideni dve dvonamenski zaklonišči osnovne zaščite. Obe zaklonišči zagotavljata zaklanjanje za 2/3 študentov v izmeni in 2/3 zaposlenih v največji delovni izmeni. Po podatkih vodstva Fakultete za strojništvo meri največja izmena študentov 450 - 476 oseb, največja delovna izmena zaposlenih pa 210 oseb. Posledično je za zaklanjanje 2/3 oseb v izmeni (440 - 458 oseb) predvideno eno zaklonišče dimenzionirano za 300 oseb, drugo zaklonišče pa za 200 oseb.

Zakloniščni objekt se bo v mirnodobnem času uporabljal kot kolesarnica s skupno 242 PM (146 PM in 96 PM).

Glavni vhod bo preko rampe in stopnišča na zahodni fasadi objekta. Rampa bo v naklonu 4,8 %, svetle širine 1,70 m, kar omogoča neoviran dostop za kolesarje. Na zahodni fasadi sta tudi izhoda iz zaklonišča in dostop do dvižne ploščadi. Pritličje objekta bo na koti 297,80 m n. v. Najnižja točka zaklonišča bo 51 cm nad ugotovljeno najvišjo koto podtalne vode. Kota tlaka najnižje etaže bo 111 cm nad ugotovljeno najvišjo koto podtalne vode. Maksimalni gabariti objekta v pritličju bodo 42,56 m x 19,02 m. Svetla višina prostorov bo 2,70 m. Maksimalne dimenzije objekta z upoštevanjem napuščev so 43,90 m x 20,30 m. Streha objekta bo na koti + 3,90 m (301,70 m n. v.). Maksimalna višina atike (napušča) je + 4,35 m (302,15 m n. v.).  Površina za športno rekreacijo bo ograjena z mrežno ograjo višine 4,75 m.

V obe zaklonišči se bo vstopalo preko pokritega predprostora. V pritličju so predvideni naslednji prostori: zapora vhoda, bivalni prostori, prostora za odplake, sanitarije, zapori zasilnega izhoda, peščena predfiltra, prostora z napravami in shrambi opreme in vode.

Na strehi objekta bo ograjena površina za športno rekreacijo. Dostop do rekreacijske površine bo preko tribun na severni strani objekta in preko dvižne ploščadi v SZ vogalu objekta.

Zahodna fasada in del južne fasade bo oblečen v aluminijaste fasadne kompozitne plošče na tipski podkonstrukciji. Vzhodni del ter deloma južni del zaklonišča bo obsut in ozelenjen.

Skupaj z gradnjo novega objekta se bodo uredile dovozne, dostopne, manipulativne, parkirne, intervencijske in zelene površine, skupaj s priključevanjem objekta na potrebno komunalno infrastrukturo.

področje arhitekture - Laboratorijska oprema

Umestitev laboratorijev

V objektu objekta nove Fakultete za strojništvo UL sta združeni znanstveno-raziskovalna in pedagoška dejavnost. Laboratoriji za znanstveno-raziskovalno delo posameznih kateder so umeščeni pritličju, 1. in 2. nadstropju.

V celotni stavbi nove Fakultete za strojništvo so načrtovani naslednji laboratoriji:

- AEROL

- FOLAS

- LABOD

- LADISK

- LAHDE

- LAISIM

- LAKOS

- LAMEK

- LAMPA

- LANEM

- LAP

- LAPS

- LASEM

- LASIM

- LASIN

- LASOK

- LASTEH

- LAT

- LATOP

- LAVAR

- LAVEK

- LAZAK

- LDSE

- LDSTA

- LECAD

- LEM

- LFDT

- LFT

- LFTD

- LICEM

- LMPS

- LNMS

- LOSK

- LOTZ

- LPA

- MCE

- RSMAT

- TINT

- LTE

- LTT

- LVTS

Laboratoriji posameznih kateder so umeščeni skladno z specifično dejavnostjo, ki jih opravljajo znotraj laboratorijev. Posamezna dejavnost oz. oprema lahko vpliva na delovanje naprav v sosednjih laboratorijih oz. je preveč občutljiva na delovanje opreme v sosednjih laboratorijih. Največji vplivi znotraj objekta so hrup in vibracije te obenem občutljivost na hrup in vibracije. Vpliv drugih virov so zanemarljivi.

Zaradi navedenega so laboratoriji z največ vplivi (hrup, vibracije) locirani v pritličju vzhodnega dela objekta med osmi G/P-14/16. V tem delu objekta so umeščeni laboratoriji LADISK, LABOD, LAT, LAP ter LICEM. Vsi navedeni laboratoriji imajo naprave, ki povzročajo hrup in vibracije. Delovanje naprav je občasno ali stalno in so namenjene pedagoškemu in/ali raziskovalnemu delu. Za preprečitev vpliva na sosednje prostore so predvideni posebni konstrukcijski zaščitni ukrepi, ki so podrobneje obdelani v drugih deli dokumentacije. Glej ELABORAT PROSTORSKE AKUSTIKE (št. elaborata: JULFS-7P/04), ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH (št. elaborata: JULFS-7P/03), NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA (št. JULFS—7G/02) in so sestavni del te projektne dokumentacije.

V delu pritličja med osmi G/P-10/14 so umeščeni laboratoriji z manjšim vplivom na sosednje laboratorije, ki pa še vedno potrebujejo zaščitne ukrepe za preprečitev širjenja hrupa in vibracij.

V delu pritličja med osmi G/P-5/9 so locirani laboratoriji, ki nimajo bistvenega vpliva na okolico.

V delu pritličja med osmi G/P-1/4 so locirani laboratoriji, ki so občutljivi na vibracije in hrup (nano del). Največji del zaseda laboratorij TINT. V tem delu so predvideni tudi prostori za postavitev skupne raziskovalne infrastrukture, ki potrebuje posebne pogoje delovanja (občutljivost na vibracije in hrup).

V 1. in 2. nadstropju so locirani laboratoriji, ki ne vsebujejo virov, ki bi bistveno oz. negativno vplivali na delovanje naprav in delo v sosednjih laboratorijih ali izvajanje pedagoškega procesa.

Dimenzioniranje hodnikov in vrat je sledilo zahtevam po vnosu večjih kosov raziskovalne opreme (tudi odprtine na fasadi).

V objektu so predvideni manjši sklopi laboratorijev izvedenih po sistemu čistih prostorov po ISO standardu ISO 14644-4:2022 (večinoma v 2. nadstropju). Zahtevani so pogoji čistosti po ISO Class 8 oz. ISO Class 7.  Zahteve so bile podane in potrjene s strani uporabnikov.

Gre za naslednje prostore:

| št. | laboratorij (oznaka prostora) | klasa |
| --- | --- | --- |
| 1. | LTT N2 (N2.J3.142, 143, 144) | ISO7 |
| 2. | LAHDE N2 (N2.J2.138, 149, 150) | ISO7 |
| 3. | FOLAS N2 (N2.J1.121, 122) | ISO7 |
| 4. | FOLAS N2 (N2.J1.119, 120) | ISO8 |
| 5. | TINT P (P1.J1.133, 134, 135) | ISO7 |

Vsi elementi čistih prostorov so predvideni kot sistemske rešitve čistih prostorov, ki jih zagotovi izbrani ponudnik.

Oskrba s tehničnimi plini se zagotovi z internimi razvodi med odjemnimi mesti in varnostnimi omarami za pline ločeno po posameznih katedrah. Centralni razvod tehničnih plinov ni predviden. Varnostne omare za plinske jeklenke morajo omare ustrezati pogojem iz standardov EN 14470-2 in EN 14727.

Varnostni tuši za izpiranje celotnega telesa in lokalni varnostni tuši na pultih za primere večjih nesreč pri delu z nevarnimi snovmi bodo nameščeni samo v laboratoriju LTT, pri katerem se opravlja delo s kemikalijami.

Priprava demineralizirane vode bo urejena centralno. Razvod demineralizirane vode po objektu ni predviden. Priprava ultra čiste vode bo predvidena znotraj posameznih enot, skladno z zahtevami uporabnikov z lokalnimi napravami nameščenimi na pultih.

Nevtralizacijski bazen za zbiranje in obdelavo odpadnih tekočin ni predviden. V laboratorijih se večje količine odpadnih kemikalij zbira v posebnih posodah, ki se jih začasno skladišči v varnostnih omarah (enako, kot nove kemikalije) in jih za to pooblaščene organizacije, odvažajo na sežig oz. uničenje. Majhne količine odpadnih kemikalij, ki nastanejo pri pranju steklovine in so močno razredčene, se lahko spušča v navadno kanalizacijo.

Ravnanje z odpadki mora biti še dodatno regulirano z internimi akti Fakultete za strojništvo in njene službe za varstvo pri delu. Vsi zaposleni, ki prihajajo v stik z odpadki, ne glede na naravo in izvor odpadkov, morajo biti seznanjeni s splošnimi pravili in internimi akti ravnanja z odpadki.

Zasnova laboratorijske opreme

V okviru obravnavanega področja se oprema laboratorijev loči med znanstveno-raziskovalno in tehnološko opremo. Predmet načrta tehnološke opreme laboratorijev je le tehnološka oprema laboratorijev, upoštevane pa se tudi zahteve za inštalacijo znanstveno-raziskovalne opreme, ki so bile podane s strani uporabnikov (naročnika) v prejšnjih fazah projekta.

Tehnološka oprema laboratorijev je zasnovana sistemsko. Glede na zahtevano funkcionalnost mora biti tehnološka oprema laboratorijev izdelano v skladu s standardi, ki jih mora zagotavljati sistem. Vsaka komponenta laboratorijskega pohištva mora biti modularno usklajena s splošnim konceptom tehnološke opreme laboratorijev. Delovati mota enovito v smislu geometrije, višin in globin elementov, spojev (stikov) ročajev in barv. Sistem mora slediti modularni mreži (rastru), razen tam, kjer se je treba prilagajati obstoječim elementom v prostoru.

Opis tehnološke opreme

Načrt tehnološke opreme laboratorijev obsega več sklopov opreme, za vsak sklop je izdelan ločen popis. Tehnološka oprema laboratorijev se deli v sklope zaradi različne narave dela in posledično potreb po različni vrsti opreme. Ponekod se oprema iz različnih sklopov pojavlja tudi znotraj istega prostora.

Sklopi tehnološke opreme laboratorijev so

LABORATORIJSKA OPREMA:

Za raziskovalne laboratorije, kjer je potreba po varnosti in odpornosti na kemikalije, kisline, baze in druge snovi ali kjer je večja potreba po čistosti raziskovalnega okolja je predvidena laboratorijska oprema v kovinski ali leseni izvedbi. Gre za laboratorije, ki so po dejavnosti bolj podobni kemijskim laboratorijem. Predvidena je modularna, sistemsko zasnovana in certificirana laboratorijska oprema. Pod laboratorijsko opremo spadajo obstenski in sredinski delovni pulti skupaj z medijskimi celicami, digestoriji, varnostne omare, laboratorijska pohištvena oprema, odsesovalne roke, zavese, laboratorijske mešalne baterije. V kvaliteti kot npr. Waldner, Wesemann, Koettermann ali enakovredno.

DELAVNIŠKA OPREMA:

Za raziskovalne laboratorije, kjer je potreba po vzdržljivi in robustni opremi z večjo nosilnostjo in odpornostjo na udarce, je predvideno delavniško pohištvo. Gre za pohištvo, običajno za industrijske ali delavniške prostore. Delavniško pohištvo je v kovinski izvedbi. Predvideno je modularno, sistemsko zasnovano in certificirano delavniško pohištvo, ki ga bo možno tekom uporabe dopolnjevati. Predvideno je v laboratorijih, kjer je raziskovalno delo usmerjeno v industrijske procese, kjer bo umeščena večja industrijska raziskovalna oprema - stroji in tam potekajo procesi, podobni tistim v industriji oz delavnicah. Delavniško pohištvo mora biti v kvaliteti kot npr. Lista, Hoffmann ali enakovredno.

DELOVNE POSTAJE IZ ALU PROFILOV:

Modularne delovne postaje so zasnovane kot sistemi iz aluminijstih profilov, ki omogočajo hitro prilagoditev in preurejanje postavitve za različne projekte ali raziskovalne potrebe. Aluminijasti profili omogočajo tudi enostavno montažo kablov in varno pritrditev občutljive merilne opreme, zato so primerni za laboratorije, kjer poteka delo z elektronsko raziskovalno opremo, laserji ipd. Aluminij je korozijsko odporen in se lahko kombinira z drugimi materiali, primernimi za sterilna okolja. Modularne, sistemsko zasnovane delovne postaje iz alu profilov so predvidene v laboratorijih z občutljivo elektronsko opremo, v laboratorijih, kjer je potreba po hitri prilagodljivosti delovnih postaj ali montažnih linij ter laboratorijih, kjer je predvideno bolj čisto okolje. Predvidene so modularne, sistemsko zasnovane in certificirane delovne postaje iz alu profilov, ki jih bo možno tekom uporabe dopolnjevati in spreminjati. Vsi elementi te vrste opreme morajo biti v kvaliteti kot npr. Bosch Rexroth ali enakovredno.

Za skladnost s standardi in podrobnejši opis posameznih sklopov laboratorijske opreme glej načrt 1/5 Tehnološka oprema laboratorijev.

Izvedba inštalacij za potrebe delovanja laboratorijske opreme

Izvedba inštalacij za potrebe delovanja laboratorijske opreme je bila podana ostalim projektantom.

Strojne in elektro inštalacije se izvaja po načrtih strojnih in elektro inštalacij, arhitekturo po načrtu arhitekture. Iz površinskih načrtov in splošnih shem, ki so del načrta tehnološke opreme laboratorijev, pa se povzema mikropozicije končnih elementov strojnih in elektro inštalacij v laboratorijih (velja le za območja, kjer je predvidena tehnološka oprema laboratorijev). V primeru neusklajenosti načrtov, je potrebno neskladnosti reševati skupaj z odgovornim vodjo projekta, odgovornimi projektanti posameznih strok (strojne in elektro inštalacije), projektantom tehnološke opreme laboratorijev in nadzorom!

Posebno pozornost je potrebno nameniti pripravi inštalacij za priklop digestorijev in sredinskih pultov. Za montažo in zaključek hišnih inštalacij za priklop digestorijev in poddigestorijskih varnostnih omaric ter sredinskih pultov glej tudi splošno shemo za priklop digestorijev in sredinskih pultov.

Pri laboratorijski opremi je pod visečimi omaricami na oblogah sten predvidena montaža energetskih parapetnih kanalov, ki so del hišne inštalacije. Parapetni kanali se montirajo po montaži oblog sten. Na oblogah sten se izvedejo izvrtine ustreznega premera za prehode vodnikov iz stene v parapetni kanal. Prehodi (izvrtine) ne smejo biti vidni.

Pri delavniški opremi je pod visečimi omaricami na perforiranih oblogah sten predvidena montaža energetskih parapetnih kanalov, ki so del hišne inštalacije. Parapetni kanali se montirajo po montaži oblog sten. Na oblogah sten se izvedejo izvrtine ustreznega premera za prehode vodnikov iz stene v parapetni kanal. Prehodi (izvrtine) ne smejo biti vidni.

Pri modularnih delovnih postajah iz alu profilov (delovnih pultih) ob stenah ni predvidenih visečih omaric, prav tako tudi ne oblog na stenah. Energetski parapetni kanali, ki so del hišne inštalacije, so montirani na stene nad pulti, zgornji rob parapetnega kanala je na višini 150 cm.

Izvajalci GO del, električnih inštalacij, strojnih inštalacij in izvajalec opreme morajo delovati usklajeno!

Laboratorijska oprema je natančno obdelana v NAČRTU TEHNOLOŠKE OPREME LABORATORIJEV (št. načrta: JULFS –7A/05) in je sestavni del te projektne dokumentacije.

  - UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih prikazov.

Univerzalna dostopnost

Nova stavba Fakultete za strojništvo, kot javni objekt, spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s standardom SIST ISO 21542:2022 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja. Prostorske ureditve prometne infrastrukture so načrtovane tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti. Neoviran dostop, vstop in uporaba objekta so zagotovljeni, dostop do objekta in vstop vanj sta brez grajenih in komunikacijskih ovir, funkcionalno oviranim osebam v njem je omogočen samostojen in varen dostop do prostorov.

Vsa vhodna vrata v objekt omogočajo vstop osebam na invalidskih vozičkih in spremljevalcem.

Vse svetle širine vrat znašajo min. 90 cm. Na vratih so razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke. V vsakem nadstropju fakultete se nahaja minimalno 1 sanitarije, namenjene osebam na invalidskih vozičkih.

Ureditev prometnih površin je načrtovana tako, da se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo po vseh površinah, ki so namenjene pešcem; elementi cestne infrastrukture pa ne pomenijo nevarnosti pri gibanju na tistih njihovih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine so brez grajenih in komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam je namenjenih 16 PM za vozila v kletni etaži objekta.

Naklon zunanje klančine za vstop v zaklonišče je 4,9 %, svetla širina je večja od 90 cm. Vse nivojske razlike terena se tako premagujejo z ustreznimi klančinami manjšega naklona.

Stopnice so oblikovane tako, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje s težavami pri hoji in starejši ljudje; stopnice, klančine in razlike v višinskih nivojih ali križanjih poti so opremljene tudi z ograjo ali z oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost. Prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami so zavarovani z varnostno ograjo višine vsaj 100 cm, pri čemer odprtine v ograji ne presegajo 12 cm. Ročaji so na zaključkih stopnic podaljšani za 30 cm.

Dvigala v objektu so primernih dimenzij, da jih lahko uporabljajo osebe na invalidskem vozičku s spremljevalcem, za slepe pa so ob vstopu v dvigalo nameščene stikalne plošče z akustično razpoznavnimi zvoki in tipkami z Braillovo pisavo.

Sanitarije za invalide so opremljene z alarmom za klic v sili in (običajno) sanitarno opremo na ustreznih višinah.

Za slepe in slabovidne so do objekta oz. recepcije le-tega predvidene taktilne oznake. Od glavnega vhoda v stavbo do recepcije so predvidene vodilne in opozorilne kontrastne inox taktilne oznake skladno s standardom SIST 1186. Slepo ali slabovidno osebo nato po objektu vodi spremljevalec.

Za orientacijo in usmerjanje obiskovalcev po prostoru se na primernih mestih in ustrezni višini namestijo kontrastni (primerne barve in materiali) in dovolj veliki usmerjevalni znaki skladno s standardom SIST 21542. Vse (večje) steklene površine, ki so postavljene pravokotno na komunikacijsko pot, so kontrastno označene skladno s standardom.

Trajnostna gradnja

Na osnovi naročnikove oddaje javnega naročila skladno s 4. točko 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) je stavba projektirana in bo obenem tudi grajena z uporabo certificiranega sistema trajnostne gradnje: DGNB.

DGNB je sistem certificiranja trajnosti za stavbe, ki se osredotoča na ekološko, ekonomsko, socialno in tehnično trajnost katerega ga razvija, nadgrajuje in upravlja Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen oz. Nemško združenje za trajnostno gradnjo in obenem predstavlja strnjen vir informacij o trajnostni gradnji, materialih ter ukrepih, ki zagotavljajo bolj trajnostne in prihodnosti prilagojene stavbe.

DGNB certificiranje ponuja različne ravni certifikatov, odvisno od doseženih rezultatov ocenjevanja.

Splošni tehnični pogoji za področje DGNB certificiranja za predmetno stavbo

Za predmetno stavbo bodo v sklopu certificiranja ocenjevani različni vidiki stavbe, vključno z materiali, energetsko učinkovitostjo, upravljanjem z vodo, ravnanjem z odpadki, udobjem uporabnikov, tehnološkimi inovacijami ter drugimi dejavniki, ki opredeljujejo trajnostno vrednost stavbe.

Zahtevan nivo certifikata je: Zlati certifikat

Podrobnejši opis DGNB sistema in navodila za posamezne kriterije so dostopni na naslednji spletni strani:

https://www.dgnb.de/en/certification/important-facts-about-dgnb-certification/criteria

Dokument: DGNB Criteria Set New Construction Buildings, Version 2020 International

PODROČJE GRADBENIŠTVA

Konstrukcijska zasnova objekta FS

Objekt je zasnovan s tlorisnim rastrom stebrov 6,0 m x 8,0 m. Zgradba ima kletno etažo, pritličje, dve nadstropji in terasno etažo. V delu kletne etaže je predvidena parkirna medetaža. Konstrukcijski sistem je stenasto-skeletna armirano-betonska zgradba.

Višinske kote posameznih etaž so naslednje: kletna etaža garaže je na koti -7,20 m,  kletna medetaža je na koti -4,05 m, pritličje je na koti +/- 0,00 m, etažne plošče nadstropij pa so na +5,50 m, +10,00 m in na +14,50 m. Kota strešne plošče je na +19,00 m.

Nosilni temeljni elementi zgradbe so piloti s temeljno ploščo. Vertikalno nosilno konstrukcijo tvorijo stene in okvirji s stebri. Horizontalno nosilno konstrukcijo predstavljajo nosilci s ploščami in etažne plošče z vutami.

Medetažne plošče raznašajo vertikalno obtežbo zaradi stalne in koristne obremenitve na sistem nosilnih AB sten, nosilcev in stebrov. Horizontalno seizmično obremenitev prevzemajo AB jedra stopnišč ter dvigalnih jaškov, AB stene in deloma okvirji v vzdolžni in prečni smeri. Horizontalna togost objekta je zagotovljena z zadostnim deležem nosilnih AB sten.

Vertikalno nosilno konstrukcijo tvorijo AB stene debeline 40 cm, 45 cm in 60 cm. Stene bodo razporejene v sklopu dvigalnih in inštalacijskih jaškov ali v povezavi  s stebri. Dimenzije stebrov v kleti bodo v glavnini 130/60 cm, v pritličju pa 100/60 cm in 80/60 cm. V ostalih višjih etažah, pa so dimenzije stebrov 80/60 cm, 60/60 cm, 70/50 cm 50/50 cm in 40/40 cm. Širina nosilcev bo 10 cm ožja od manjše dimenzije stebra.

Jeklene konstrukcije objekta so: požarna stopnišča ob fasadah, senčila, pergole na terasah, podpore  tribun v predavalnicah, glavna stopnišča v objektu in strop v akustičnih celicah.

Dimenzije posameznih nosilnih elementov zgradbe:

- temeljna plošča objekta bo debeline 80 cm,

- kletne obodne stene bodo debeline 40 cm,

- medetažna plošča garaže bo debeline 30 cm,

- plošča na koti +/-0,00 m bo različnih debelin glede na lokacijo v objektu, in sicer: kjer so predvideni laboratoriji in delavnice bodo debeline 40 cm, 55 cm, 70 cm in 80 cm, na preostalem pisarniškem delom pa v glavnini 40 cm,

- Dimenzije stebrov v kleti so v glavnini 100/60 cm, najbolj obremenjeni pa 120/60 cm in 140/60 cm. V pritlični etaži so stebri  od 80/60 cm do 100/60 cm. V ostalih višjih etažah, pa so dimenzije stebrov 80/60 cm, 60/60 cm, 70/50 cm 50/50 cm in 40/40 cm. Širina nosilcev bo 10 cm ožja od manjše dimenzije stebra.

- etažne konstrukcije nadstropij bodo armiranobetonske (AB) plošče različnih debelin. Med osmi A-H je predvidene etažna plošče debeline 25 cm z vzdolžnimi in prečnimi nosilci širine 60(50) cm in višine 1,4 m (višina je mišljena skupaj s ploščo). Predvideni so nosilci z odprtinami za prehod inštalacij. Med osmi H-P so predvidene vutaste etažne plošče debeline  za N1 in N2  35 cm in  za ostale nivoje 30 cm.  Vute ob stebrih so debeline 30 cm + debelina plošče.

Akustične celice v pritličju

V pritličju stavbe fakultete v oseh G-P, 10-18 so predvidene akustične celice katerih namen je preprečevanje širjenja hrupa in tresljajev po celotnem ab. objektu. V celicah bodo delavnice oziroma laboratoriji za različne smeri strojne stroke. Akustične celice so v gradbenem smislu hiše v hiši. Armirano betonska talna plošča celic je debelin 20 cm, stene so betonski zidaki tudi debeline 20 cm, stop pa je sestavljen iz različnih plasti mavčnih plošč in lesenih vezanih plošč v skupni debelini 13,20 cm. Nosilna konstrukcija stropa je jeklena konstrukcija iz profilov HEA 180 v rastru 1,00m in NPU 300.

Zaradi visokega nivoja hrupa in vibracij v laboratorijih, ki se večinoma nahajajo v vzhodnem delu pritličja objekta, je potrebno te prostore izvesti po principu »sobe v sobi«, oziroma plavajoče akustične (protihrupne) celice. To je potrebno izvesti z ustreznimi akustičnimi podpornimi elementi in brez drugih togih stikov, ki lahko prenašajo vibracije v okolico ter brez pojava odprtin ali neustreznih prebojev za inštalacije.  Vsaka plavajoča akustična celica je tesno zaprt prostor, ki se postavi znotraj objekta in z njim nima togih stikov. Sestavljena je kot samostojna konstrukcija, ki služi za vgradnjo in obratovanje laboratorijske opreme in predstavlja le obremenitev talne plošče stavbe, ki mora biti ustrezno dimenzionirana.

Praktično se plavajoča akustična celica (v nadaljevanju: celica) izvede tako, da se najprej na ploščo konstrukcije objekta postavi talna plošča celice na ustrezne akustične gume, vzmeti ali zračne blazine, na njej se nato zgradijo masivni obodni zidovi in strop. Glede na željo po fleksibilnih rešitvah, moramo pri načrtovanju upoštevati morebitne spremenljive obremenitve znotraj laboratorijev, zato smo za podporne elemente izbrali vzmeti, ki ustrezno dušijo hrup in vibracije v večjem razponu obremenjenosti.

Ozemljitev objekta in zaščita zaradi elektro-magnetnega sevanja

Za splošno ozemljitev EMC (elektro-magnetna kompatibilnost) je skladno s standardom SIST EN 62305-3 potrebno varjenje armature. Zvari armature se izvedejo na dolžini, ki ni manjša od 50 mm. Zvari morajo izpolnjevati zahteve za nenosilne zvare skladno s SIST EN ISO 17660-2. Glede na zahteve ozemljitev je potrebno zagotoviti kontinuirano povezavo zunanjih dveh slojev mreže na razdalji 5 m × 5 m.

Za zaščito pred EMS (elektro-magnetnim sevanjem) je za navedene prostore zahteva za dodatno vgradnjo armaturne mreže z velikostjo okenca 10x10 cm.

Polaganje mreže se predvidi po vseh obodih prostora (tla, stene in strop). Armaturne mreže se med seboj zvarijo, tako da predstavljajo galvansko povezano Faradayevo mrežo.

Prostori, kjer je potrebno izvesti zaščito EMS in EMC (Faradayeva kletka): P1.J3.306 – Glavni NN prostor, P1.J3.309 – Trafo boks, P1.J3.310 – Trafo boks, P1.J3.311 – Trafo boks, P1.J3.312 – Glavni SN prostor.

Za ostalo armaturo v območju omenjenih prostorov velja, da je potrebno 30% varjenje stikov armaturnih palic.

Kletna etaža objekta FS

Kletna etaža zgradbe je predvidena za garažo in tehnične prostore. Klet bo zaradi visoke podtalnice stalno obremenjena s hidrostatičnim pritiskom. Tla na lokaciji  so barjanska tla, ki nabrekajo ali se posedajo, zato je treba izvesti hidroizolacijo zelo pazljivo. Zelo važna je izbira materialov in način izvedbe. Da bi se izognili neprijetnim presenečenjem v zvezi s tesnjenjem kleti kot celote je predvidena izvedba talne plošče in obodnih sten po sistemu bele kadi iz vodotesnega betona in ob delovne fuge vgraditi tesnilne trakove.

Za hidroizolacijo je ustrezna izbira HDPE kompozitna membrana, ki se sprime z betonom (reagira s cementnim mlekom) in prepreči migracijo vode med konstrukcijo (betonom) in hidroizolacijo tudi v primeru posedanja terena pod temeljno pilotirano ploščo. Tesnjenje kletne etaže  z objektom skupnega uvoza je predvideno s tesnilnimi fleksibilnimi trakovi. Tesniti je potrebno tudi delovne fuge temeljne plošče in sten ter delovno fugo med temeljno ploščo in kletno steno. Skice  predvidenih detajlov tesnenja so prikazani v nadaljevanju in se bodo prilagajali izbranemu dobavitelju hidroizolacije kletne etaže.

Konstrukcijska zasnova zaklonišča

Objekt je enoetažen in delno vkopan. Konstrukcijski sistem objekta zaklonišča je stenasta armirano-betonska zgradba. Nosilni temeljni elementi zgradbe so piloti s temeljno ploščo. Ostalo nosilno konstrukcijo pa  tvorijo stene ter krovna plošča. Piloti premera 80 cm so v glavnini razporejeni pod obodnimi in vmesnimi stenami v rastru 3,0 m in dolžine 16 m. Obodne stene so debeline 75 cm, talna in krovna plošča pa je debela 50 cm. Vmesne stene so debeline 30, 40 in 75 cm.

Zaščita gradbene jame

Zaradi ugotovljenih geomehanskih razmer v tleh, predvidene globine posega ter gradnje v bližini komunalne infrastrukture, bo potrebno izkop gradbene jame po celotnem obodu varovati z ustrezno začasno varovalno konstrukcijo, ki bo v funkciji za čas izkopa gradbene jame oziroma gradnje kletnega dela objekta (največ do 2 leti).

Varovanje gradbene jame je zasnovano, kot varovanje izkopa z vertikalno varovalno konstrukcijo - jeklene zagatnice tipa Larssen VL604 dolžine do 16,0 m. Za potrebe podpiranja varovalne konstrukcije globokega izkopa gradbene jame se bodo v dveh nivojih vgradila začasna geotehnična sidra kvalitete jeklenih vrvi fy/fu = 1660/1860 N/mm2 ter prereza jeklenih pramen minimalno 1,5 cm2 (0,6''). Vsa sidra, razen testnih, so štiri vrvna (4x0,6'').

Geomehanske raziskave terena in temeljenje

Lokacija objekta fakultete za strojništvo (FS) je ob vodotoku Glinščica, kjer so razmeroma slabo nosilna barjanska tla s podtalnico na globini približno od 0,50 do 1,50 metra pod terenom. Sestava tal je povzeta iz Geološko-geotehničnega poročila, ki ga je izdelalo podjetje IRGO Consulting d.o.o. iz Ljubljane. Številka poročila je 3009776, z datumom januar 2021.

Teren na lokaciji objekta FS je v splošnem raven in se nahaja na nadmorski višini približno 297,5 m. Glede na ugotovljeno sestavo tal na obravnavani lokaciji gradnje, kjer se od globine 7,6 m pa do globine 15,0 m pojavlja dokaj stisljiv in slabo nosilen sloj puste gline ter meljastega peska neenakomerne debeline po prostoru ter glede na zasnovo objekta, je temeljenje objekta treba izvesti kot globoko temeljenje na uvrtanih AB pilotih.

Primeren sloj za temeljenje pilotov se na obravnavani lokaciji pojavlja na globini 18 m ali več od trenutne kote terena oz. na nadmorski višini pod ca. 279,5 m n.v.

V glavnini so lokacije pilotov centrično pod stebri objekta. Za prevzem sile v najbolj obremenjenih stebrih pa se bodo obremenitve preko vute v talni plošči razporedile na dva pilota. Debelina vute skupaj s ploščo bo 140 cm in  debelina plošče pri poglobitvah zaradi jaškov bo tudi  140 cm.

Predvidena je vgradnja pilotov s kote dna gradbene jame objekta FS in zaklonišča.

Za temeljenje so predvideni naslednji piloti:

- objekt FS 452 pilotov s premerom 100 cm in 120 cm ter dolžino 25 (28) m.

- zaklonišče 78 pilotov s premerom 80 cm in neto dolžino 16 m.

|  | Objekt FS | Zaklonišče FS |
| --- | --- | --- |
| Kota 0,00 objekta | 298,55 m n.m. | 297,80 m n.m. |
| Kota dna temeljne plošče | 290,55 m n.m. | 297,30 m n.m. |
| Premer pilotov | 100 cm, 120 cm | 80 cm |
| Dolžina pilotov | 25 (28) m | 16 m |
| Kota dna pilotov | 265,55 m n.m. | 281,30 m n.m. |

Mehanska odpornost in stabilnost objekta

Dokazovanje mehanske odpornosti in stabilnosti posameznih objektov je potekalo na podlagi zahtev standardov Evrokod. Objekt je analiziran s pomočjo linearne elastične analize 1. reda po metodi končnih elementov. Konstrukcija je podprta s točkovnimi in linijskimi podporami. Potresna obremenitev je upoštevana v skladu z Evrokodom 8. Izvedena je modalna analiza z upoštevanjem potresnega spektra tal.

Vplivi na konstrukcijo

Vplivi na konstrukcijo so določeni v skladu z zahtevami standardov Evrokod:

- Stalni in koristni vplivi v skladu s SIST EN 1991-1-1.

- Vpliv snega v skladu s SIST EN 1991-1-3.

- Vpliv vetra v skladu s SIST EN 1991-1-4.

- Potresni vplivi v skladu s SIST EN 1998-1.

Kombinacije vplivov so določene v skladu s SIST EN 1990. Upoštevani so tudi pripadajoči nacionalni dodatki.

Dimenzioniranje

Dimenzioniranje posameznih konstrukcijskih elementov samostojnih zgradb je izvedeno v skladu z veljavnimi standardi EC. Celoten  izračun  konstrukcij  objekta se nahaja v arhivu projektanta.

Zunanja ureditev objekta

V sklopu pripadajoče zunanje ureditve objekta je predvidena ureditev dostopnih, dostavnih in intervencijskih poti na južnem obodu objekta. Gre za del skupne zunanje ureditve, ki je funkcionalno nekoliko bolj namenjena objektu FS z zakloniščem in obsega južno dostavno in intervencijsko pot, ki po južni strani objekta FS povezuje zahodni in vzhodni trg ter omogoča dostop do območja z južne strani. Zunanja ureditev objekta obsega tudi stik skupne zunanje ureditve z objektom. Obravnavano območje zunanje ureditve FS je razvidno iz grafičnega dela projekta (označeno kot območje FS).

Zunanja ureditev objekta FS je predvidena v enakih ureditvah in oblikovanju kot skupna zunanja ureditev, ki je podrobneje obravnavana v projektu Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta: 380-20. Zunanja ureditev se dopolnjuje z načrtom s področja prometnega inženirstva in z načrtom s področja krajinske arhitekture.

Del zunanje ureditve objekta, ki meji na vzhodni oz. zahodni trg, je predviden v tlaku trga (tlak 1) iz betonskih tlakovcev šest-kotne oblike z neprekinjenim nadaljevanjem vzorca polaganja s trga proti objektu. Del zunanje ureditve na severni in južni strani objekta nad kletjo objekta, ki se nahaja med prezračevalnimi jaški in požarnimi izhodi oz. stopnišči iz objekta, je predviden v brušenem betonskem tlaku (tlak 2 in tlak 3). Ločitev zelenice in objekta na zahodni strani predstavlja zeleno tlakovanje (tlak 8a), kjer je namesto zatravitve tlakovcev predviden prani prodec.

Južna obodna pot je predvidena kot asfaltirana zaradi preprečevanja prenosov vibracij in tresljajev na del objekta FS s posebnimi zahtevami. Predviden je asfaltni ustroj (tlak 5). Južna obodna pot je predvidena v minimalni širini 3,5 m za asfaltni del vozišča z dodatnimi razširitvami v asfaltu na zavojih. Na južni strani FS je razširitev vozišča predvidena z utrjeno zelenico (tlak 8 - tlakovci z vmesno zatravitvijo) v širini 2,0 m, tako da znaša skupna širina vozišča 6,0 m. Za ločitev ustrojev je predviden utopljeni liti ravni betonski vrtni/lamelni robnik 8/25 cm. Južna obodna pot bo višinsko urejena na dvignjenem nivoju novih objektov z enostranskim prečnim sklonom stran od objektov. Odvodnjavanje je predvideno z linijskimi kanaletami z rešetko, ki imajo tudi funkcijo taktilne oznake oz. z rego ob zunanjem robniku po celotni dolžini poti.

Višinska razlika proti obstoječim travnikom na južni strani bo premoščena s krajšo brežino v naklonu. Za peš dostop do novo predvidenih objektov z južne strani (iz smeri Kantetove ulice) so ob zaklonišču FS predvidene betonske stopnice s položno klančino (stopnice 2) za kolesarje in gibalno ovirane osebe. Ureditev brežine in stopnic je del projekta Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta: 380-20.

PODROČJE ELEKTROTEHNIKE

Kot vir električnega napajanja objekta Fakultete za strojništvo je predvidena nova transformatorska postaja (TP) v pritličju na južni strani objekta, ki bo priključena v SN distribucijsko omrežje. Kot rezervni vir napajanja je predviden diesel elektro agregat (DEA) in dve UPS napravi, centralna v NN prostoru in dodatna v sistemskem prostoru. Na strehi objekta je predvidena sončna (fotovoltaična) elektrarna.

V objektu FS so predvideni naslednji sistemi in oprema s področja električnih inštalacij:

- zaščita pred udarom strele, ozemljitve ter izenačitve potencialov,

- inštalacijski razvodi in napajanje tehnološke ter posebne stavbne opreme (fiksni priključki),

- priključki male moči oz. servisne vtičnice,

- razsvetljava (splošna, zasilna in evakuacijska),

- inštalacijski razvodi, napajanje ter računalniško vodenje in nadzor sistemov strojnih inštalacij (toplotna postaja, hladilna postaja, HVAC sistemi, komprimiran zrak, sprinkler sistem, mediji za laboratorije in delavnice, …)

- sistemi tehničnega varovanja:

  - sistem javljanje požara in CO v garaži objekta,

  - kontrola pristopa,

  - video nadzor,

  - protivlomni sistem,

- TK optično omrežje,

- TK univerzalno kabliranje (strukturirano ožičenje),

- WLAN omrežje,

- inštalacijski razvodi, napajanje ter računalniško vodenje in nadzor sistemov inteligentne stavbe (distribuirani BMS sistem), ki zagotavlja napajanje, krmiljenje in prostorsko nastavljanje za naslednje sisteme:

  - senčenje,

  - razsvetljava,

  - ogrevanje/hlajenje prostorov,

  - kontrola prisotnosti,

  - vremenska postaja,

  - nadzor porabe energentov,

  - nadzor nad strojnimi sistemi (TP, HP, HVAC, plinski mediji),

  - nadzor nad splošnim centralnim napajanjem (TP, DEA, UPS),

  - nadzor nad sistemi tehničnega varovanja,

  - nadzor nad pomembnimi stavbnimi sistemi (dvigala, …),

  - drugi stavbni sistemi z visoko pomembnostjo,

- centralni nadzorni sistem (CNS) z možnostjo nadzora, nastavljanja, arhiviranja, alarmiranja vseh podrejenih avtonomnih sistemov (BMS sistem, sistemi tehničnega varovanja itd.).

Preureditev srednjenapetostnih vodov

Zaradi predvidene gradnje novih objektov FS in FFA je potrebna ureditev oz. delna prestavitev obstoječe SN elektroenergetske infrastrukture. Na lokaciji predvidenega objekta FS trenutno poteka 10 kV DV ter trije 10 kV KBV, ki so položeni v EKK. Pred pričetkom gradnje je potrebno omenjene elektroenergetske (EE) vode prestaviti, da je omogočeno nemoteno delovanje obstoječega EE omrežja in izvedba gradnje novih objektov. Prestavitve EE vodov so obdelane v ločenem projektu: Preureditev 20 kV SN kabelske zanke RTP13 Vič 110/20 kV (J17) - (J09) na območju Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št.: DFSFFA-D549/095. Investitor projekta preureditev SN omrežja je Elektro Ljubljana d.o.o., ki bo izvedel tudi gradbeni in elektro del priključitve FS, ki je obdelana v tem projektu št. 362-19.

Preskrba z električno energijo

Za preskrbo z električno energijo je predvidena postavitev TP FS 10(20)/0,4 kV, 2x1600 kVA, ki bo locirana v pritličju v oseh N-P in 11-14 in bo zagotavljala vir električne energije za napajanje porabnikov splošne razsvetljave, male moči, ogrevanja in prezračevanja, klimatizacije, energetike, tehnoloških porabnikov, ipd. Prostori TP v objektu FS omogočajo postavitev še tretjega transformatorja moči do 1600 kVA, če bi se v prihodnosti to izkazalo za potrebno.

TP Fakultete za strojništvo 10(20)/0,4 kV, 2x1600 kVA

TP FS 10(20)/0,4 kV, 2x1600 kVA s prostorsko rezervo za dodatni transformator moči 1600 kVA bo locirana v oseh N-P in 11-14. Navedene prostore bodo omejevale armiranobetonske stene z ustrezno dimenzioniranimi vrati, vstopnimi in izstopnimi žaluzijami za zadostno hlajenje suhega transformatorja moči 1600 kVA, kakor tudi za pravilno prezračevanje SN in NN prostora. Armaturne mreže SN in NN prostorov TP bodo med seboj varjene z namenom, da tvorijo Faradayevo kletko, ki predstavlja zaščito pred elektromagnetnimi sevanji v skladu z Uredbo o elektromagnetne sevanju v naravnem in življenjskem okolju (I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa itd.).

Vključitev TP FS v SN distribucijsko omrežje

Priključek TP FS v SN omrežje je predviden v elektro kabelskem jašku KJ3a, kjer se KBV2 (povezava med Biotehnično fakulteto, TP Fakulteto za farmacijo in RTP Vič) razklene. Do SN stikalnega bloka v TP FS se uvlečeta v kabelsko kanalizacija dva kablovoda. Prvi se priključi na vodno celico +SN_P1_TP_J2, drugi na vodno celico +SN_P1_TP_J1. V kabelskem jašku KJ3a se ta dva kablovoda spoljita s kablovodom KBV2, z uporabo ustreznih kabelskih spojk.

SN blok

SN stikalni blok bo sestavljen iz dveh delov, eden v lasti Elektra Ljubljana, drugi v lasti FS. SN stikalni blok v lasti Elektra Ljubljana bo sestavljen iz treh vodnih celic. SN stikalni blok v lasti FS bo sestavljen iz vodne celice, merilne celice in treh transformatorskih celic.

Transformacija

Predvidena je vgradnja dveh suhih energetskih transformatorjev 10(20)/0,4 kV, 1600 kVA, 50 Hz, stik Dyn5, uk=6%, z naravnim zračnim hlajenjem, brez ohišja, regulacija napetosti ±2x2,5%, z vgrajenimi termičnimi sondami PT100 in ventilatorji za hlajenje, na kolesih vrtljivih v vzdolžni in prečni smeri, komplet s tipskimi tirnicami ter antivibracijskimi podstavki, ki preprečujejo širjenje tresljajev ter hrupa in jih je potrebno podstaviti pod kolesa transformatorjev.

NN stikalni blok

Za napajanje električnih porabnikov (splošne razsvetljave, male moči, tehnologije, ogrevalnih in klimatskih naprav objekta…) bodo v NN prostoru, v pritličju, postavljen glavni NN stikalni blok in razdelilniki za razvod po etažah objekta. Predvideno je, da vsak transformator napaja del NN stikalnega bloka, dela stikalnega bloka sta med sabo povezana s spojnim poljem.

Kompenzacija jalove električne energije na 0,4 kV

Kompenzacija jalove moči je namenjena racionalizaciji porabe električne energije. Poleg tega ima še naslednje učinke: regulacija in stabilnost napetosti, povečanje prenosa delovne energije, povečanje dinamične in tranzientne stabilnosti, dušenje nihanja moči. Tako je z vgradnjo kompenzacijskih naprav poleg zmanjšanja dodatnih stroškov za porabljeno električno energijo poskrbljeno za razbremenitev transformatorjev, kablov in ostalih elementov energetskega postroja ter s tem omogočena priključitev novih potrošnikov.

Krmiljenje, signalizacija, zaščita in meritve električne energije

Za optimalno vodenje in nadzor različnih sistemov v objektu bo predviden centralni nadzorni sistem (CNS) s funkcijo krmiljenja in upravljanja SN in NN naprav ter napajanja ogrevanja in prezračevanja oziroma klimatizacije, itd. Meritve električne energije bodo izvedene na SN nivoju. V ta namen je predvidena vgradnja merilne omarice +NN_P1_TP_Q1 v SN prostoru. Omarica bo opremljena z varovalno, merilno in zaščitno opremo skladno s soglasjem za priključitev Elektro Ljubljana, Naborom merilne opreme SODO in Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS 7/2021).

Napajanja s pomožnim virom diesel-elektro agregatom

V pritličju objekta je lociran prostor za namestitev diesel električnega agregata (DEA) s pripadajočo energetsko krmilno omarico in glavnim razdelilnikom. DEA napajanje se v največji meri potrebuje za napajanje naprav za brezprekinitveno napajanje (UPS), nadomestne razsvetljave, dela male moči, dvigal in varnostnih sistemov, ki morajo delovati v primeru požara. Med varnostne sisteme spadajo naprave za odvod dima in toplote (jet-fan ventilatorji v garaži) in ventilatorji za ustvarjanje nadtlaka v požarnih stopniščih.

Predviden je DEA 0,4 kV moči 400 kVA, 350 kW pri cos  = 0,88. Prostor DEA bo zvočno izoliran od okolice. Izpušna cev bo speljana na streho objekta. DEA ima predviden rezervoar goriva v nosilnem ogrodju za 8 ur avtonomije delovanja in 24 V akumulatorsko baterijo s polnilcem za nemoten start v primeru izpada omrežnega napajana. Za preklop med normalnim mrežnim napajanjem in nadomestnim DEA napajanjem je predvideno preklopno mesto.

Brezprekinitveno napajanje UPS

Za napajanje občutljivih porabnikov, ki potrebujejo napajanje tudi ob izpadu omrežne oziroma pomožne napetosti, kot so predvsem računalniška oprema in naprave BMS ter CNS, bo v TP inštalirana centralna naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS) moči ca. 60 kVA. Za potrebe napajanja opreme v strežniškem prostoru je v terasni etaži predvidena dodatna UPS naprava moči 3 x 20 kVA, ki bo postavljena v ločenem UPS prostoru in bo zagotavljala redundanco N+1.

Centralna UPS naprava in dodatna UPS naprava bosta priključeni na nadomestno napajanje iz DEA, ki je v normalnem obratovalnem stanju napajano iz distribucijskega omrežja, v primeru izpada slednjega pa se napaja iz DEA.

Sončna elektrarna na strehi objekta

Kot dodatni vir napajanj fakultete je predvidena sončna elektrarna na strehi objekta. Glede na razpoložljive površine je predvidena postavitev sončne elektrarne moči okrog 155,3 kWp na DC delu in približno 150 kW na izhodu. Elektrarna bo priključena na električno inštalacijo FS preko ločilnega mesta na glavni NN plošči objekta po shemi PS.2 (skladno s SONDSEE) s svojimi meritvami električne energije.

Polnilnice za električne avtomobile in enosledna vozila

Skladno z EU Direktivo 2014/94/EU o e-mobilnosti in Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), mora biti pri gradnji nestanovanjskih stavb vsako deseto parkirno mesto v garaži ali pred stavbo opremljeno z enim polnilnim mestom in nameščena infrastruktura za napeljavo vodov za električne kable na vsako peto parkirno mesto.

Naročnik je želel, da se s polnilnimi mesti opremi čim več parkirnih mest, na preostalih pa pripravi inštalacijske cevi za morebitni naknadni uvlek kablov in namestitev polnilnih mest. Predvidenih je 30 običajnih polnilnih mest (22kW) in dve polnilni mesti visoke moči (hitra polnilnica 60kW). V garaži je predvidena infrastruktura (kabelska polica 200mm za NN kable in kabelska polica 100 mm za TK kable), ki bo omogočala postavitev polnilnih mest za vsa parkirna mesta v garaži, če bo to potrebno v prihodnosti. Do vseh električnih polnilnic je poleg napajalnega kabla predvidena še komunikacijska povezava za izvedbo nadzora ter krmiljenja oziroma vključitve polnilnic v CNS v kasnejši fazi.

V garaži so predvidena tudi mesta za polnjene enoslednih vozil (e-motorji, e-kolesa, e-skiroji).

Električne inštalacije za malo moč

Za razvod po etažah je predvidenih do šest vertikalnih koridorjev (energetskih jaškov) do vseh elektroenergetskih razdelilnikov v vseh etažah. Glede razporeda posameznih prostorov je v nekaterih etažah tudi manj električnih razdelilnikov. Od teh električnih razdelilnikov bodo potekali horizontalni razvodi do posameznih električnih porabnikov po kabelskih policah, večinoma po hodnikih pod stropom.

Kabelske trase za elektroenergetske inštalacije za posamezne etaže so usklajene s kabelskimi trasami za TK napeljave, kakor tudi z ostalimi inštalacijami za strojne naprave.

Električne inštalacije za razsvetljavo

Predvidena je splošna, evakuacijska in nadomestna razsvetljava objekta, ki bo izvedena s sodobnimi LED svetilkami. Splošna razsvetljava bo napajana iz omrežnega napajanja, evakuacijska razsvetljava bo izvedena s sistemom s centralnimi akumulatorskim baterijami s 3-urno avtonomijo in nadzorom delovanja, nadomestno razsvetljavo pa predstavlja 1/3 svetilk splošne razsvetljave priključenih na nadomestni (rezervni) vir napajanja DEA.

Splošna razsvetljava

Vsa razsvetljava objekta bo krmiljena preko BMS krmilnikov s pomočjo DALI protokola. Prav tako bodo v posameznih prostorih (kabinetih, pisarnah, ipd.) nameščeni senzorji prisotnosti, ki bodo izklapljali razsvetljavo v primeru nezasedenosti prostora. Senzorji gibanja bodo nameščeni v hodnikih, skupnih in stranskih prostorih ter sanitarije in bodo imeli funkcijo vklopa/izklopa razsvetljave ob zaznavi osebe.

Evakuacijska razsvetljava

Razsvetljava za umik oziroma evakuacijska razsvetljava v objektu je namenjena za uporabo, ko odpove napajanje normalne razsvetljave (IEC 60050-845). Evakuacijska razsvetljava je tisti del zasilne oziroma nujnostne razsvetljave, ki zagotavlja učinkovito označevanje in uporabo poti za varen umik iz objekta in zagotovi nivo osvetljenosti minimalno 1 lx, merjeno 0,8 m od tal. Večji prostori (predavalnice) morajo biti minimalno osvetljene z 0,5 lx, hidrantne omarice pa s 5 lx.

Zunanja razsvetljava

Zunanja razsvetljava je po večini predvidena s svetilkami na fasadi objekta, ki bodo svetile navzdol manjši del zunanje razsvetljave znotraj območja FS bo izveden z reflektorji na kandelabrih (območje Zaklonišča), ki bodo prav tako priključeni na interno mrežo razsvetljave FS.

Za izvedbo zunanje razsvetljave bodo uporabljene LED svetilke, ki bodo skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22–ZVO-2) in bodo natančneje določene v naslednjih fazah projekta v načrtu elektroinštalacij. Barva svetlobe bo 3.000 K. Funkcionalna razsvetljava rekreacijske površine na strehi zaklonišča bo izvedena z LED žarometi.

Električne inštalacije za strojne naprave

V okviru električnih inštalacij so predvideni tudi električni priključki za napajanje strojnih naprav objekta (klima strojnice, sprinkler postaja, sistem za termično aktivacijo jedra, toplotne črpalke in plinska kotlovnica ter druge naprave v sklopu toplotne in hladilne postaje ipd.). Napajanje električnih razdelilnikov za strojne naprave bo izvedeno direktno iz glavnega NN razvoda TP v pritličju objekta. Nadzor nad delovanjem strojnih naprav bo preko CNS.

Naprave za požarno varnost - požarno prezračevanje ter odvod dima in toplote bodo napajane iz rezervnega vira napajanja, diesel elektro agregata, električni priključki pa morajo biti izvedeni s požarno odpornimi kabli, položenimi na ognjevarnih kabelskih policah.

Ozemljitve in strelovod

V okviru ozemljitev in strelovodne napeljave so predvidene strelovodne ozemljitve na objektu. Temu ustrezna bo tudi izvedba SN zaščitnih in NN obratovalnih ozemljitev ter ozemljitev za izenačitve potencialov.

Sistem ozemljitev

Za električne razdelilnike in porabnike razsvetljave ter male moči je način ozemljitev glede na vrsto električnega omrežja naslednji:

- v TP postaji bodo NN razdelilniki izvedeni v TN-C-S sistemu ozemljitev napajalne mreže,

- električni razdelilniki za napajanje posameznih etažnih razdelilnikov po vertikali bodo izvedeni v TN-S sistemu ozemljitev,

- etažni razdelilniki in podrazdelilniki za razsvetljavo in malo moč bodo izvedeni v TN-S sistemu ozemljitev napajalne mreže,

- električni razdelilniki za laboratorije v TN-S sistemu z dodatnim zaščitnim ukrepom - FID stikalom. Dodatni zaščitni ukrep skladno s SIST HD 60364-4-41 bo upoštevan tudi v ostalih primerih, kjer je to potrebno (npr. zaščita električnih vtičnic).

Izenačitve potencialov

V strojnicah klima naprav, toplotne, hladilne in kompresorske postaje bodo izvedeni potencialni obroči iz FeZn traku na zidu prostorov. Ta obroč bo povezan z ozemljitvenim sistemom, nanj pa povežemo ohišja naprav in opreme. Posebne zbiralke za izenačitve potencialov so predvidene še v sanitarijah, mokrih prostorih, laboratorijih, čajnih kuhinjah, delovnih pultih kabinetov, ipd. Glavna zbiralka za izenačitve potencialov bo nameščena v NN prostoru.

Zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele

V tej fazi je predviden zaščitni nivo zaščite pred strelo LPL II. V fazi projekta za izvedbo bo glede na vrednotenje tveganja določeno sprejemljivo tveganje in pripravljen izračun rizika, s tem pa ponovno določen zaščitni nivoja zaščite pred strelo LPL (od I do IV).

Notranji sistem zaščite pred delovanjem strele

Predvidena je izvedba zaščite pred prenapetostmi v notranjosti objekta s koordinirano postavitvijo prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD) v električnih razdelilnikih ter izenačitvijo potencialov na sistemih oskrbovalnih vodov.

Priključitev Fakultete za strojništvo v optično TK omrežje

Telekomunikacijski priključek FS bo izveden v obliki dveh neodvisnih optičnih priključkov (FTTH) dveh operaterjev, ki sta prisotna na lokaciji, Telekom Slovenija in Telemach. Priključna točka novega objekta FS bo locirana v TK prostoru na jugovzhodnem delu pritličja, kjer bo v omari TK.P1-6-LAN nameščen optični delilnik za oba priključna kabla ter optična aktivna oprema izbranega operaterja. Navedeni priključek FS na širokopasovno omrežje posameznega operaterja bo predvidoma izveden preko kabelskega jaška TK FS in optičnega kabla TOSM 03 8x6 (9/125 um, 1310 nm/1550 nm).

TK inštalacija za lokalna omrežja (LAN)

V objektu FS bodo implementirana tri LAN omrežja, ki bodo neodvisna v smislu obratovanja in vzdrževanja:

LAN omrežje za splošne in posebne potrebe FS in laboratorijev (strežniki, osebni računalniki, IP telefonija, WiFi priključne točke, multimedijska oprema, laboratorijske naprave ipd.),

LAN omrežje za potrebe upravljanja z inteligentno stavbo (Building Management System oz. BMS), vključno s sistemi za vodenje in nadzor strojnih in energetskih sistemov (HVAC, toplotne črpalke in druga oprema v okviru toplotne/hladilne postaje, sprinkler postaja, sistem za termično aktivacijo jedra, SN in NN energetika, DEA in UPS naprave, sončna elektrarna, sprejemniki solarne energije, itd.) in LAN omrežje tehničnega varovanja objekta (Video nadzor - VN, Javljanje požara - JP, Kontrola pristopa - KP, Protivlomna zaščita - PZ).

Vsaka etaža objekta FS je razdeljena na cone oz. elektro območja, znotraj katerih bo po prostorih inštalirana različna končna elektro oprema oz. porabniki. V spodnjem delu objekta (klet, pritličje in 1. nadstropje) je 6 elektro območij na etažo, v zgornjem delu objekta (2. nadstropje, terasna etaža, streha) pa so 4 elektro območja na etažo. Za razliko od NN prostorov, ki se nahajajo v osrčju vseh elektro območij vseh etaž z izjemo kleti in strehe, se TK prostori se nahajajo zgolj v osrčju območij v pritličju in 2. nadstropju.

Javljanje požara

Javljanje požara je predvideno s ciljem zagotavljanja pravočasnega odkrivanja požarnih veličin (predvsem prisotnosti dima), alarmiranja in ukrepanja v smislu zagotovitve požarne varnosti ljudi, premoženja in okolja. Predviden je koncept avtomatskih javljalnikov, podprtih z ročnimi javljalniki ob izhodih, evakuacijskih poteh oz. na drugih primernih mestih.

Sistem avtomatskega javljanja požara sestavljajo:

- centrala avtomatskega javljanja požara (CAJP) - mikroprocesorska krmiljeno adresna centrala,

- javljalniki – adresabilni avtomatski javljalniki, ročni javljalniki, vzorčne komore na klima kanalih,

- alarmiranje-signalizacija požarne nevarnost preko adresabilnih siren,

- V/I vmesniki za krmiljenje - izklop ventilatorjev, zapiraje požarnih loput,

- oddaljeni prikazovalni modul (posluževalni terminal),

- prenos alarma in napake na dežurno mesto oz. do gasilcev,

- integracija v varnostni nadzorni sistem,

- inštalacija.

Predvideno je krmiljenje raznih naprav v objektu ob sprožitvi požarnega alarma preko izhodnih modulov v adresabilnih zankah. Predvidena so naslednja krmiljenja ob požarnem alarmu II. stopnje:

- vklopi se alarmiranje s hupami,

- prenos signala na 24 urno zasedeno delovno mesto (gasilna enota),

- izklop sistemi prezračevanja in odsesavanja,

- ustavitev oz. ustrezno krmiljenje proizvodnih procesov skladno z zahtevami tehnologije (npr. zapora gorljivih medijev, …)

- zapiranje požarnih loput v prezračevalnih kanalih na mejah med požarnimi sektorji,

- zapiranje požarnih vrat na mejah požarnih delitev (kjer so pridržana v odprtem položaju),

- deblokiranje vrat za potrebe evakuacije – kontrola pristopa,

- odpiranje drsnih vrat na evakuacijskih poteh,

- odpiranje kupol za naravni in mehanski odvod dima in toplote (zaščitena stopnišča-NODT, garaža-MODT, prostori z veliko uporabnikov-NODT, …,

- izklop oz. krmiljenje dvigal skladno s SIST EN 81-73 (premik dvigala v pritličje, odprtje vrat in blokiranje, …)

- proženje sprinkler sistema,

- izvedba vseh ostalih krmiljenj, ki bodo zahtevana v izkazu požarne varnosti,

- ob resetiranju požarne centrale oz. alarma se požarne lopute ponovno odprejo.

Tehnično varovanje

Predviden je sistem za tehnično varovanje v celoviti obliki; upoštevane so trenutne potrebe in predvidene bodoče potrebe v smislu postopne nadgradnje. Vgradijo in namestijo se medsebojno soodvisni in povezani elementi, ki so funkcijsko gledano, različni.

Sistem obsega: video nadzor, javljanje vloma, kontrolo pristopa.

Zasnova sistema ne bo motila normalnih delovnih procesov; sistem je odprtega tipa in ga bo možno kasneje v primeru potrebe postopno nadgraditi oz. razširiti. Vodenje vseh informacij o stanju v sistemu je predvideno na lokacijo nadzornega mesta v objektu. Za glavne komunikacijske povezave in prenose podatkov med posameznimi vozlišči v objektu se uporabi infrastruktura optičnih vlaken, z aktivno in pasivno optično opremo.

Video nadzor

Video nadzor omogoča spremljanje dogajanja, zapis, pregled in arhiviranje slikovnih informacij. Poleg navedenega sistem omogoča tudi štetje števila oseb v nadzorovanem področju in razpoznavo reg. številk vozil ter posledične izvršilne funkcije. Predviden je nadzor zunanjih vhodov v objekt in izhode iz objekta, ramp v garažah, parkirišča, okolico objektov (vse fasade objekta), vhodov v prostore z aktivno računalniško opremo itd.

Javljanje vloma

Naloga sistema za javljanje vloma oziroma protivlomne zaščite je zaznavanje in alarmiranje nepooblaščenega gibanja znotraj varovanih prostorov in/ali zaznavanje vdora v varovane prostore, predvsem poizkusa vdora v začetni fazi, ter alarmiranje v primeru napada ali prisile nad osebo. Poleg navedenega bo sistem lahko opravljal tudi nekatere nadzorne funkcije (tipanje stanj raznih naprav, nadzor zaprtosti prehodov, ipd.). Predvidena je avtomatska centrala, ki bo služila obdelavi informacij in bo omogočala programsko nastavljanje varovanih con in prenos informacij na dežurni center podjetja za varovanje.

Kontrola pristopa

Predvidena je kontrola pristopa za vsa vhodna vrata v laboratorije, vhodna vrata v objekt, vrata pri dvigalih in tovorne vhode ter v določene druge prostore. Za vse predavalnice so predvideni tudi čitalniki zaradi registracije. Celoten sistem za kontrolo dostopa bo napajan iz UPS sistema. V primeru požara se odpiranje posameznih vrat oz. deblokada prehoda v smeri evakuacije izvrši po predhodni sprostitvi mehanske blokade prijemnika (električna ključavnica) s prekinitvijo napetosti preko V/I vmesnika javljanja požara.

Sistem za enotno prikazovanje časa

V objektu FS je predviden tudi sistem za prikazovanje točnega časa in datuma.

Splošno ozvočenje

Za predvajanje, različnih sporočil in obvestil ter alarmnih obvestil je v objektu FS predviden sistem ozvočenja, sestavljen iz centralne in etažnih ojačevalnih naprav, govornih mest z mikrofoni in razvoda z zvočniki. Ozvočenje bo izvedeno z večjim številom zvočnikov manjše jakosti. Inštalacija za zvočnike bo izvedena s požarno odpornimi kabli za potrebe požarnega alarmiranja. Vsa aktivna oprema sistemov za ozvočenje bo nameščena v komunikacijskih vozliščih in bo v celoti napajana iz UPS razvoda.

Uporaba zvočnega alarmiranja je nujna pri vseh objektih, kjer je velika koncentracija ljudi in se klasično alarmiranje s sireno izkaže za neučinkovito, celo nevarno, saj lahko povzroči paniko ali pa zaradi neustrezno predvajanje informacije celo ignorirano.

Aktiviranje sistema:

- signal iz požarne centrale,

- ročno aktiviranje s ključem,

- signal iz drugega varnostnega sistema.

Druge komunikacijske inštalacije

V WC-jih za invalide je predvidena SOS signalizacija.

Vse predavalnice bodo opremljene z ustrezno audio/video prezentacijsko opremo. Oprema se bo lahko kadarkoli v času obratovanja objekta spreminjala in nadgrajevala, zato bodo inštalacije izvedene kar se da univerzalno.

BMS - upravljanje inteligentne stavbe

V objektu nove Fakultete za strojništvo bo implementiran koncept inteligentne stavbe, ki bo omogočal uporabnikom čim bolj kakovostno uporabo objekta oz. upravljanje parametrov prostorov znotraj objekta ter nadzor nad vsemi ključnimi parametri energetskih, varnostnih in drugih sistemov. Za vodenje in nadzor inteligentne stavbe je predviden BMS sistem, ki bo deloval popolnoma avtonomno oz. neodvisno od drugih sistemov. Vsa PLC in druga BMS oprema bo vgrajena v BMS razdelilnikih, ki bodo nameščeni v območnih NN prostorih vseh etaž z izjemo kleti in strehe.

Predmet avtomatizacije inteligentne stavbe oz. BMS sistema je aktivno upravljanje s prostorskimi parametri pisarniških, pedagoških, laboratorijskih, komunikacijskih, tehničnih in drugih prostorov, kar  zajema naslednje funkcionalne sklope:

- ogrevanje in hlajenje s pomočjo tihih inverterskih konvektorjev kot dopolnilo bazičnemu ogrevanju/hlajenju s termično aktivacijo jedra,

- krmiljenje razsvetljave,

- krmiljenje senčenja prostorov s pomočjo zunanjih in notranjih senčil,

- detekcijo odprtosti oken, osvetlitve v prostoru, prisotnosti ljudi v prostoru ipd.

Poleg navedenega bo BMS sistem direktno ali preko nadrejenega CNS sistema povezan z ostalimi samostojnimi sistemi in preko njih izvajal:

- nadzor nad klimatskimi sistemi,

- nadzor nad sistemom za termično aktivacijo jedra,

- nadzor nad drugimi strojnimi napravami in sistemi,

- nadzor nad dvigali,

- nadzor nad ključnimi podatki sistemov tehničnega varovanja (javljanje požara, kontrola pristopa, protivlomna zaščita, video nadzor),

- spremljanje vremenskih pogojev s pomočjo vremenske postaje na strehi objekta in vremenskih podatkov pridobljenih s spleta,

- nadzor nad elektroenergetskimi sistemi.

BMS sistem inteligentne stavbe bo deloval na nivoju upravljanja vsakega posameznega prostora v treh režimih:

- v režimu, ko je prostor zaseden in je prioriteta zagotavljanje optimalnih parametrov za dobro počutje in delo uporabnikov,

- v režimu, ko je prostor nezaseden in je prioriteta zagotavljanje čim večje energetske učinkovitosti objekta,

- v režimu aktivnega delovanja laboratorija, kjer bodo uporabniki nastavili parametre, ki bodo ustrezali potrebam trenutno izvajanih raziskav.

Poleg avtomatskega delovanja BMS sistema, bo možno tudi ročno upravljanje.

CNS – centralni nadzorni sistem

CNS sistem predstavlja najvišjo obliko vodenja in nadzora vseh avtonomnih sistemov objekta. V novi FS planiramo, da bo CNS sistem obvladoval naslednje podrejene in sicer popolnoma avtonomne sisteme:

- BMS sistem inteligentne stavbe,

- sisteme tehničnega varovanja (javljanje požara, kontrola pristopa z registracijo delovnega časa, protivlomna zaščita in video nadzor),

- sisteme vodenja in nadzora elektro-energetskih naprav in sistemov,

- sisteme vodenja in nadzora HVAC, toplotne in hladilne postaje in drugih strojnih sistemov,

- sisteme za zajem podatkov o porabi vseh vrst energije,

- vremensko postajo.

Poleg upravljanja celotne stavbe s strani upravljalcev, vodstva, hišnikov ipd., predvidene so izdelave posebnih vmesnikov za uporabnike posameznih laboratorijev, ki bodo tako lahko prilagodili delovanje parametrov prostora tekočim raziskavam.

Električne inštalacije za zaklonišče

Za potrebe zaklonišča je predviden električni razdelilni sestav, ki bo lociran v prostoru z napravami. Do omenjenega sestava je predviden glavni napajalni kabel (trifazni priključek), in sicer od glavnega razdelilnika splošnega napajanja objekta. Predviden razdelilni sestav bo na steno pritrjen na elastičnih blažilnikih, da je zaščiten pred tresljaji konstrukcije.

Predvideni električni porabniki v zaklonišču:

- večja prezračevalna naprava s trifaznim elektro motorjem moči do 500 W za vsakih 100 zaklonilnih mest,

- dve zaščitni vtičnici 230 V v vsakem bivalnem prostoru oz. ne manj kot ena za vsakih 25 oseb ter v prostoru z napravami še ena vtičnica in

- svetilke osnovne (splošne) razsvetljave.

PODROČJE STROJNIŠTVA

Energetska učinkovitost in uporaba trajnostnih materialov sta osnovna cilja izvedbe objekta, ki izhajata iz optimizacije celotnega življenjskega cikla objekta. Energetska učinkovitost in trajnostna naravnanost objekta sta doseženi primarno z arhitekturno zasnovo ter sta nadgrajeni s strojno tehničnimi rešitvami. Načrt s področja strojništva za objekt sledi arhitekturni zasnovi z ustreznim sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije. Cilj je doseganje kakovosti udobja bivanja in mikro-klimatskih pogojev v prostorih predvsem na delovnih mestih. Strojno tehnične rešitve so zasnovane na racionalni rabi energije, ki je pretežno iz obnovljivih virov plitve geotermalne energije.

Glavni strojni sistemi objekta so:

- Prezračevanje in klimatizacija

- Ogrevanje in hlajenje

- Vodovod in vertikalna kanalizacija

- Strojno tehnološki mediji za potrebe laboratorijev

- Šprinkler in hidrantna mreža

Vse strojne naprave in oprema morajo omogočati energetsko učinkovito prilagodljivost delovanja trenutnim potrebam stavbe in njenih prostorov: zvezno upravljanje delovanja naprav in elementov regulacije s povezljivostjo na centralni nadzorni sistem stavbe ter s spremljanjem parametrov delovanja.

Prezračevanje in klimatizacija

Sistemi za prezračevanje in klimatizacijo so predvideni v kletni etaži, za prezračevanje sistemov namenjeni prezračevanju predavalnic in prezračevanju nekaterih laboratorijev. Zajemi zraka so predvideni po posameznih strojnicah preko več skupnih zajemnih komor za klimate ter fasadnih rešetk. Izpusti zraka so predvideni ravno tako preko skupnih komor za klimate ter preko betonske kinete na pohodne rešetke na prosto. Zajemi in izpuhi so med seboj ločeni in primerno oddaljeni.

Ostali sistemi za prezračevanje avle, ostalih laboratorijev, pisarn in sejnih sob, knjižnice, kuhinje in jedilnice pa so predvideni na strehi objekta.

Prezračevalno klimatske naprave oziroma klimati so načeloma sestavljene iz naslednjih enot:

- Dovod zraka: filter, dušilnik, ventilator, rekuperacija, grelnik, vlažilnik, hladilnik, dušilnik, filter

- Odvod zraka: filter, dušilnik, rekuperacija, ventilator, dušilnik

Klimati morajo biti skladni z Uredbo 1253/2014 (ErP – Energy related Products Directive), imeti morajo EUROVENT certifikat, ki dokazuje skladnost s standardi EN 1886 za mehanske karakteristike in EN 13053 za hrup, energetske, tlačne karakteristike ter druge zahteve.

Razredi filtracije morajo biti skladni s SIST EN 779:2012 oziroma SIST EN ISO 16890:2017.

Avtomatska regulacija z vodenjem, nadzorom in varovanjem je predvidena s krmilnikom za HVAC za posamezen klimatski sistem. Vsak krmilnik klimatskega sistema se kompatibilno poveže s sistemom ogrevanja in hlajenja prostorov. Signali HVAC bodo povezani na CNS (Centralni Nadzorni Sistem) objekta.

Skladno z načrtom požarne varnosti je predviden mehanski odvod dim in toplote – MODT v podzemni garaži. Odločitev je, da se predvidi sistem IVS (Impulse Ventilation System). Sistem je sestavljen iz glavnih odvodnih ventilatorjev in iz večjega števila impulznih ventilatorjev nameščenih pod stropom garaže.

Ta sistem je namenjen poleg MODT tudi prezračevanju podzemne garaže na dopustne koncentracije ogljikovega monoksida CO, predvidoma po smernici VDI 2053-1.

Distribucija zraka v prostore bo izvedena z difuzorji z možnostjo usmerjanja zračnega toka. Za odvod zraka so predvidene odvodne rešetke ali difuzorji. Upoštevajo se dopustne hitrosti zraka v bivalni coni.

Prioriteta delovanja prezračevalno klimatizacijskih sistemov je vzdrževanje temperature v območju 20 do 26°C in relativne vlage od ca 30 do 70%, odvisno od zahtev posameznih prostorov. Dovodni elementi bodo preko toplotno in zvočno izoliranih pregibnih cevi, ojačane z jeklenimi obroči, povezani s centralnim kanalskim omrežjem. Volumska regulacija pretoka zraka bo izvedena s pomočjo volumskih regulatorjev pretoka (CAV ali VAV).

Požarna varovanja bodo vodena ločeno od ostalih sistemov preko požarne centrale. Iz požarne centrale bodo na DDC vodene alarmne vrednosti, kjer bodo izvedeni posamezni ukrepi programirani za razna varovanja ob signalizaciji požara. Požarni alarm bo izklopil napajanje prezračevalnih dovodnih naprav ter aktiviral požarne lopute. Požarne lopute se daljinsko zapirajo glede na delitve po požarnih sektorjih oziroma po dovodnih/odvodnih napravah in sicer skupno za celoten sistem. V prezračevalnih kanalu bodo na določenih mestih za ventilatorji vgrajeni kanalski javljalniki dima, ki bodo sprožili alarm v primeru detekcije dima nad dovoljeno vrednostjo.

Ogrevanje in hlajenje

Vir ogrevanja in hlajenja objekta predstavljajo naprave toplotna črpalka / hladilni agregat, ki lahko hkrati proizvajajo ogrevno in hladilno vodo. Pozimi, ko je potrebno stavbo ogrevati, raziskovalni proces pa hladiti se toplota koristno prenaša preko teh naprav. Poleti, ko se stavba in raziskovalni proces hladita, pa se toplota uporabi za ogrevanje sanitarne tople vode. Viški toplote oziroma hladu se kompenzirajo posredno na plitvo geotermalno energijo. Plitva geotermalna energija prihaja iz geosond pod objektom.

Elaborat za zajem plitvo geotermalne energije je izdelal Irgo Consulting d.o.o., št. Elaborata 3015896, januar 2023. Glavni povzetki elaborata:

- elaborat obravnava obe fakulteti UL na lokaciji: FS in FFA

- vodnjaška voda ni primerna kot vir ogrevanja in hlajenja zaradi premajhnih vodnih tokov

- za dolgoročno uporabo geosond je pomembno uravnoteženje sistema iz tega vira med ogrevanjem in hlajenjem

Geosonde pod objektom FS so razporejeni na razdalji od 6 m do 8 m v rastru med piloti: predvidoma 230 geosond, globine do 140 m. Posamezna geosonda predvidoma sega glede na koto objekta od -9,2 m do -139,2 m.

Glede na razpoložljive kapacitete plitve geotermalne energije in potrebe toplote za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo so predvidene naprave toplotna črpalka / hladilni agregati. Predvidi se vgradnja štirih takšnih naprav, ki dajejo skupaj cca:

- 1750 kW ogrevne moči v obliki ogrevne vode 50/40°C

- 1750 kW hladilne moči v obliki hladilne vode 9/14°C

Električna priključna moč teh naprav skupaj znaša ca 436 kW, 400V/3f/50Hz

Dodatni obnovljivi vir za podporo ogrevanju in pripravo tople sanitarne vode so sprejemniki sončne energije SSE vgrajeni na strehi objekta.

- Predvideva površina vakuumskih cevnih SSE je 45 m2,

- Kapaciteta SSE na površino poleti znaša do 520 W/m2,

- Ogrevna kapaciteta iz SSE znaša do 23,4 kW.

Rezervni vir ogrevanja sta dva modulna plinska kondenzacijska kotla, talna izvedba z možnostjo kaskadne vezave:

- Ogrevna moč enega modulnega kondenzacijskega kotla cca: 60 do 600 kW

- Ogrevna moč dveh modulnih kondenzacijskih kotlov cca: 60 do 1200 kW

- Energent je zemeljski plin, distributer Energetika Ljubljana

- Omarica zemeljskega plina z glavno plinsko požarno pipo se vgradi na fasado objekta cca v JV vogalu.

- S tem sistemom se izvaja tudi dvig temperature ogrevne vode za termično dezinfekcijo sistema sanitarne tople vode ali podobne potrebe.

- Kotlovnica se nahaja v kleti v strojno tehničnem prostoru, zato jo je potrebno ustrezno prezračevati v skladu z zahtevami za kotlovnice in načrtom požarne varnosti.

Za ogrevanje / hlajenje se po prostorih predvidijo ventilatorski konvektorji stopne ali parapetne izvedbe. V prostorih, kjer je potrebno samo ogrevanje, pa radiatorji.

Vodovod in vertikalna kanalizacija

Vodovodni priključek za objekt se izvede v JV vogalu objekta. Vodovod poteka preko vodomerne niše v kleti v strojno tehničnem prostoru.

Glavni infrastrukturni vod, ki poteka ob objektu, je iz nodularne litine NL za vodovod, dimenzija DN150. Vodovodni priključek za objekt je prav tako iz nodularne litine NL za vodovod, dimenzija DN80.

Glede na predvidene sanitarne elemente in laboratorijske porabnike je izračunana vršna poraba vodovoda. Izračun je izdelan po DIN1988-300 po enačbi za poslovne stavbe in šole z upoštevanim dodatkom za večje laboratorijske porabnike:

- vršna poraba objekta  	5,20 l/s   = 18,72 m3/h

Vodovodna pitna voda (v nadaljevanju tudi sanitarna voda) se uporabljala za:

- sanitarne vozle, čajne kuhinje, umivalnike, ipd,

- sanitarna voda za potrebe laboratorijev

- sanitarna voda za potrebe kuhinje z restavracijo

- vlažilne enote za prezračevanje in klimatizacijo

- polnjenje bazena požarne vode preko plovnih ventilov (samo prvo polnjenje, dopolnjevanje zaradi izhlapevanja vode ter čiščenja bazena)

Pri polnjenju bazena požarne vode ne bo presežena navedena vršna poraba.

Sistem vodovod je zasnovan tako, da preprečuje nevarnost okužbe pitne vode zaradi stoječe vode v cevovodih in je s tem namenom ločen od požarne vode. Takšna zasnova omogoča ohranjanje kvalitete pitne vode, pred onesnaženjem, zaradi povratnega toka skladno s SIST EN 1717. Vodovodna pitna voda se hidravlično loči od vod nižje kvalitete po omenjenem standardu:

- od požarne vode, tip ločitve AA oz. AB (iztočni plovni ventili in preliv nad bazenom), to je najvišja stopnja preprečevanja povratnega toka požarne vode v vodovodno omrežje,

- od razvoda mehčane vode za potrebe vlaženja v klimatih, ločena s hidravličnim ločilnikom tipa BA,

- od razvoda mehčane vode za dopolnjevanje energetskih sistemov, ločena s hidravličnim ločilnikom tipa BA.

Priprava mehčane vode je v osnovi namenjena izločanju vodnega kamna in kot predpriprava vode za potrebe nadaljnje obdelave (na primer kot demineralizirana voda). Za pripravo mehčane vode se vgradi dvojna ionska mehčalna naprava, za delovne tlake do 10 bar, sestavljen iz: dveh patron z ionsko smolo, krmilnega ventila, solnika s tabletirano soljo ter krmilnika.

Sistem za pripravo vode kontaktnih vlažilnikov je predviden v kleti objekta s priklopom na sistem vodovodne vode, ki je mehčana na < 5°dH. Dovod v sistem za pripravo vode mora preko cevnega ločevalnika vrste AB po SIST EN 1717, ki je obdelana v načrtu vodovodnih instalacij.

Topla sanitarna voda se pripravlja z ogrevno vodo preko ploščnih izmenjevalnikov toplote ter se akumulira v bojlerju 2.780 litrov v nerjavni ali emajlirani jekleni izvedbi, skladno z EN 806 za pitno vodo.

Vertikalna kanalizacija se bo izvedla kot težnostni kanalizacijski sistem po vertikalnih jaških z odduhi na strehi. Kanalizacijo iz kleti bo potrebno zbirati na več mestih in prečrpavati na višji iztočni nivo komunalne kanalizacije ob objektu. Predvidoma največje črpališče je v strojno tehničnem prostoru v kleti, kjer bo tudi priprava vode in prelivi iz strojnih sistemov.

Komprimiran zrak

Postaja komprimiranega zraka bo locirana v klet, v strojno tehničnem prostoru.

Postajo komprimiranega zraka sestavljajo:

- Dva brezoljna vodno hlajena kompresorja z zveznim delovanjem za tlak do 8,6 bar ter z integriranima sušilnikoma s točka rosišča pri -20°C,

- tlačna posoda komprimiranega zraka z varnostno opremo,

- filtracija komprimiranega zraka, za laboratorije, razred 1.3.1 po ISO 8573-1.

Razvodi komprimiranega zraka po objektu bodo izvedeni v zaključnih zankah posameznega nadstropja z laboratoriji, kar pomeni napajanje odjemnih mest z dveh strani. Cevovodi bodo predvidoma iz nerjavnega jekla AISI 304. Predviden tlak na porabnikih bo 6 bar, ki se po potrebi reducira na nižjega.

Toplota za hlajenje kompresorjev se bo predvidoma izkoriščala v ogrevalno hladilnem sistemu s toplotnimi črpalkami / hladilnimi agregati.

Tehnični plini

Vsak laboratorij ima specifične zahteve po tehničnih plinih. Iz tega vzroka ni centralnega razvoda  tehničnih plinov. Vsak laboratorij ima v sklopu svojega laboratorija predvideno postavitev tistega tehničnega plina, ki ga potrebuje.

Visokotlačne jeklenke tehničnih plinov bodo predvidoma v omarah za plinske jeklenke po EN 14470-2 in z ustrezno požarno odpornostjo, ki se namestijo v določene laboratorijske prostore. Vsaka omara za jeklenke bo ustrezno prezračevana.

Oprema tehničnih plinov za posamezen tehnični plin je naslednja:

- visokotlačne jeklenke (komprimirani plini 50 litrov, 200 barov),

- ekspanzijske reducirne postaje za redukcijo visokega tlaka (I. stopnja),

- cevovodno distribucijsko omrežje,

- odjemna mesta za pline z drugostopenjsko redukcijo tlaka (II. stopnja),

- varnostne armature,

- opozorilne in varnostne naprave.

Cevovodi so predvideni iz nerjavnega jekla AISI316L oziroma 1.4435.

Predvidoma bodo vgrajeni naslednji tehnični plini z navedenimi splošnimi lastnostmi:

| Ar | argon | inertno, negorljivo, nestrupeno |
| --- | --- | --- |
| CH4 | metan | zelo lahko vnetljivo |
| C2H2 | acetilen | zelo lahko vnetljivo |
| CO | ogljikov monoksid | strupeno, zelo lahko vnetljivo |
| CO2 | ogljikov dioksid | inertno, negorljivo, nestrupeno |
| H2 | vodik | zelo lahko vnetljivo |
| He | helij | inertno, negorljivo, nestrupeno |
| N2 | dušik | inertno, negorljivo, nestrupeno |
| N2 5.0 | dušik 5.0 = dušik 99,999% | inertno, negorljivo, nestrupeno |
| N2O | dušikov oksidul | oksidativno |
| NH3 | amonijak | strupeno, okolju nevarno, vnetljivo |
| O2 | kisik | oksidativno |
| SZ | sintetični zrak | oksidativno |

Vnetljivi plini so gorljivi, oksidanti pa pospešujejo gorenje, zato jih vedno fizično ločimo. To ločitev najbolj ustrezno izvedemo z omarami za plinske jeklenke po EN 14470-2.

Predvidoma se v prostorih odjemnih mest določen gorljiv ali strupen plin detektira. Detekcija je predmet načrta s področja elektrotehnike.

Zemeljski plin

Objekt Fakulteta za strojništvo se bo priključil na infrastrukturni plinovod zemeljskega plina. Plinska inštalacija je namenjena:

- plinski kotlovnici za potrebe dopolnilnega ali rezervnega ogrevanja in priprave tople sanitarne vode za objekt,

- laboratorijskim porabnikom v objektu in

- kuhanju na plin v kuhinji objekta, če bo potrebno. Sodobne kuhinjske tehnologije sicer v večji meri uporabljajo elektriko.

Po zunanji plinski napeljavi se transportira zemeljski plin tlaka 1,0 do 4,0 bar (srednjetlačno omrežje) S1000 DN250.

Ocena vršne porabe zemeljskega plina za objekt znaša 100 m3/h, čemur ustreza dimenzija priključka DN100.

Po notranji plinski inštalaciji pa se bo pretakal zemeljski plin tlaka 100 mbar ter 23 mbar. Predvidena je vgradnja tri merilnika porabe: en za kotlovnico in drugi za kuhinjo in tretji za laboratorije.

Plinska inštalacija je projektirana v skladu s:

- Tehnični predpisi za plinsko napeljavo DVGW G600, DVGW-TRGI 2008 oziroma 2018,

- Tehničnimi zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljave - Energetika Ljubljana, avgust 2020,

- Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja JP Energetika Ljubljana.

Za zemeljski plin je potrebno upoštevati tudi ustrezne požarno varnostne ukrepe.

Požarna zaščita objektov

V skladu z načrtom s področja požarne varnosti bo izvedena naslednja požarna zaščita objekta, ki se nanaša na načrte s področja strojništva:

- zunanja hidrantna mreža (obdelano v načrtu zunanje ureditve),

- notranja hidrantna mreža v objektu in ročni gasilniki,

- avtomatski stabilni gasilni sistem šprinkler,

Notranja hidrantna mreža in ročni gasilniki so namenjeni začetnemu gašenju požara. Po objektu se razporedijo skladno z Načrtom s področja požarne varnosti.

Naprava za dvig tlaka oziroma črpališče notranje hidrantne mreže se namesti v šprinkler postaji v kleti objekta ob bazenu požarne vode. Ta naprava mora imeti dvojno napajanje: iz električnega omrežja ter iz diesel elektro agregata na lokaciji.

Šprinkler sistem je zanesljiv in enostaven sistem požarne zaščite, s takojšnim aktiviranjem. Za gašenje se uporablja voda pod tlakom. Sistem omogoča istočasno gašenje in javljanje požara. Sistem je sestavljen iz:

- izvora vode, ki je v našem primeru bazen požarne vode v kleti objekta,

- električne šprinkler črpalke in rezervne diesel črpalke,

- črpalke za vzdrževanje statičnega tlaka,

- tlačnega rezervoarja voda / zrak za pokrivanje tlačnih nihanj in začetno gašenje,

- kompresorja za vzdrževanje zračne blazine v tlačnem rezervoarju,

- ventilske postaje,

- cevne mreže;

- šprinkler šob za pršenje,

- opreme za nadzor in prenos signalov v požarno centralo,

- pomožni vodni vir vode (gasilska omarica z dvema B spojkama za priklop gasilnega vozila na fasadi objekta).

Šprinkler sistema je projektiran po VdS CEA 4001.

Izpolnjevanje bistvenih zahtev

Za vse strojne inštalacije in strojno opremo so upoštevne bistvene zahteve za objekt:

- mehanska odpornost in stabilnost,

- varnost pred požarom,

- higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,

- varnost pri uporabi,

- zaščita pred hrupom,

- varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije,

- univerzalna graditev in raba objektov,

- trajnostna raba naravnih virov.

Upoštevani ukrepi za doseganje bistvenih zahtev so:

- skladnost z evropskimi standardi in predpisi, certifikati za opremo ter izjave o skladnosti,

- ustrezna namestitev opreme glede na težo in delovanje, preprečitev prenosa vibracij, izbira opreme ustrezne tlačne stopnje,

- ustrezno obešanje in pritrjevanje inštalacij,

- požarno tesneje prehodov, vgradnja požarnih elementov in loput na meji med sektorji,

- vzdrževanje kvalitete zraka v prostorih ter kvalitete pitne vode,

- uporaba varnostnih funkcij naprav, vgradnja varnostnih elementov, kot so: varnostni ventili, varnostni termostati, raztezne posode, ipd,

- tihe izvedbe naprav z vgrajenimi dušilniki zvoka, preprečitev prenosa hrupa,

- ustrezna toplotna izolacija objekta in strojnih sistemov v objektu,

- vgradnja energetsko varčnih sistemi z dobro energetsko učinkovitostjo in optimizacija delovanja med obratovanjem,

- uporaba materialov, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.

PODROČJE POŽARNE VARNOSTI

Odmiki od sosednjih objektov

Potreben odmik stavbe od sosednjih stavb je določen s pomočjo smernice SZPV 204 Požarnovarnostni odmiki med stavbami.

Potreben odmik med stavbama Fakultete za strojništvo in FKKT pri predpostavki, da je vsako nadstropje stavbe svoj požarni sektor, celotna stavba je zaščitena z avtomatskim gasilnim sistemom – sprinklerjem (tako kot FKKT), zunanje stene pa so v glavnem brez požarne odpornosti, znaša 5,0 m in je izpolnjen.

Potreben odmik med stavbama Fakultete za strojništvo in objektom X (ni razdeljen na požarne sektorje po etažah) znaša 10 m.

Potreben odmik stavbe Fakultete za strojništvo od Fakultete za farmacijo znaša 5,0 m.

Potreben odmik stavbe Fakultete za strojništvo od zaklonišča, ki se bo uporabljalo tudi kot kolesarnica, zanaša 4,0 m. Ker ima zaklonišče, ki je delno vkopano, delno pa zasuto, proti parcelni meji požarno odporne stene brez odprtin, ni zahtev za odmike.

Požarna odpornost nosilne konstrukcije

Skladno s CC-SI klasifikacijo spada stavba Fakultete za strojništvo v skupino 1263 - stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo. Etažnost stavbe je K+P+2N+T. V kletni etaži in medetaži je predvideno parkirišče.

Skladno s smernico TSG-1-001:2019 je treba za stavbo zagotoviti požarno odpornost nosilne konstrukcije R60.

Razdelitev na požarne sektorje

Skladno s smernico TSG-1-001:2019 znaša, ob pogoju, da je v stavbi nameščena stabilna gasilna naprava – sprinkler (v smislu popolne zaščite) in sistem avtomatskega javljanja požara in alarmiranja, dopustna velikost požarnih sektorjev za nadzemne prostore (predavalnice, kabineti, jedilnice, laboratoriji) 10.000 m2. Za garaže velja omejitev velikosti požarnih sektorjev ob istih pogojih na 8.000 m2. Zaradi naštetega je predvideno, da so posamezne etaže v stavbi med seboj požarno ločene, razdelitev stavbe na požarne sektorje znotraj posameznih etaž pa poteka na sledeči način:

- Klet (garaže):	Velja omejitev velikosti požarnega sektorja na 8.000 m2 pri predpostavki, da je vgrajena zaščita s sprinklerjem in AJP, zato bodo garaže razdeljene na dva požarna sektorja, vsak po 4.300 m2. Tehnični prostori (klima strojnice, energetske strojnice, delavnice in priročna skladišča, sprinkler strojnica), prostor za smeti, zaščitena stopnišča s predprostori in zaščiteni hodniki bodo prav tako požarno ločeni. Za požarno ločitev garaž na dva dela so predvidene požarne zavese;

- Pritličje: velja omejitev velikosti požarnega sektorja ob vgradnji sprinkler zaščite in AJP na 10.000 m2. Pretežni del pritličja bo zajemal en sam osrednji požarni sektor velikosti približno 7.000 m2. Požarno bodo ločene velike predavalnice (6 ločenih požarnih sektorjev) in zaščitena stopnišča (9) ter zaščiteni hodniki (3) ob velikih predavalnicah.

- 1. nadstropje: velja enaka omejitev velikosti požarnega sektorja ob vgradnji sprinkler zaščite in AJP na 10.000 m2, a pretežni del pritličja bo zajemal en sam osrednji požarni sektor velikosti približno 7.000 m2. Požarno bodo ločene velike predavalnice (6 ločenih požarnih sektorjev) in zaščitena stopnišča (9) ter zaščiteni hodniki (3) ob velikih predavalnicah.

- 2. nadstropje: celotno nadstropje (razen požarno ločenih stopnišč) bo en požarni sektor;

- terasna etaža: celotno nadstropje (razen požarno ločenih stopnišč) bo en požarni sektor;

- Požarno ločeni morajo biti jaški za razvod instalacij med posameznimi nadstropji;

- Posamezni tehnični prostori s požarno višjo obremenitvijo (transformatorski prostori, SN prostori, NN prostori, prostori za hrambo tehničnih plinov in podobno) oz. prostori s specifično varnostno in tehnološko opremo (sprinkler strojnice, klima strojnice, serverski prostori, TK prostori in podobno) bodo požarno ločeni. Za tehnične pline se upošteva smernica Technische Regeln Druckgase (TRG) 280 (prezračevanja, požarna odpornost sten, stropov, vrat, odziv na ogenj uporabljenih materialov itd.).

Za požarno ločitev posameznih nadzemnih etaž bo na območju odprtega notranjega stopnišča  potrebna vgradnja požarnih zaves. Proženje posamezne zavese bo krmiljeno preko sistema AJP.

Požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev

Skladno s smernico TSG-1-001:2019 znaša zahtevana požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev za stavbe z etažnostjo P+2N+T za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo EI60. Za garažne stavbe velja enaka zahteva.

Za preprečitev prenosa požara med posameznimi etažami po zunanji strani objekta (preko fasade) mora znašati požarna odpornost parapeta (višine 1,0 m) EI60.

Zagotovitev pogojev za evakuacijo iz objekta

Število zaščitenih stopnišč oz. izhodov iz posamezne etaže

Skladno s smernico TSG-1-001:2019 je treba zagotoviti toliko zaščitenih stopnišč, da bruto tlorisna površina etaže ne presega 900 m2 na vsako zaščiteno stopnišče. V primeru Fakultete za strojništvo bo za evakuacijo iz posameznih etaž zagotovljeno naslednje število stopnišč oz. izhodov:

- Klet (garaže): 12 izhodov: 6 zaščitenih stopnišč v pritličje in naprej na prosto, 3 stopnišča na fasadi na prosto in 3 izhodi na zaščitene hodnike iz osrednjega dela in naprej na prosto;

- Pritličje: 22 izhodov: 6 izhodni neposredno na prosto na severni strani stavbe, 9 izhodi neposredno na prosto na južni strani stavbe, 3 izhodi preko zaščitenih stopnišč v osrednjem delu stavbe v klet in preko zaščitenih hodnikov naprej na prosto, 3 izhodi neposredno na prosto na vzhodni strani stavbe, 1 izhod neposredno na prosto na zahodni strani stavbe. Posamezni tehnični prostori na južni in vzhodni strani imajo predvidene neposredne izhode na prosto (6 izhodov).

- 1. nadstropje: 11 izhodov: 9 izhodov preko zaščitenih stopnišč v pritličje oz. klet in naprej na prosto, 1 izhod na fasadi na vzhodni strani in preko balkona do dveh neodvisnih zunanjih stopnišč na prosto, 1 izhod na zahodni strani in preko dveh neodvisni zunanjih stopnišča na prosto;

- 2. nadstropje: 8 izhodov: 6 izhodov preko zaščitenih stopnišč v pritličje oz. klet in naprej na prosto, 1 izhod na fasadi na vzhodni strani in preko balkona zunanjega stopnišča na prosto, 1 izhod na zahodni strani in preko dveh neodvisni zunanjih stopnišča na prosto;

- terasna etaža: 7 izhodov: 5 izhodov preko zaščitenih stopnišč v pritličje oz. klet in naprej na prosto, 1 izhod na fasadi na vzhodni strani in preko balkona do zunanjega stopnišča na prosto, 1 izhod na zahodni strani in preko zunanjega stopnišča na prosto.

- Zaklonišče: 1 izhod: glavni vhod in izhod iz zaklonišča. Zaklonišče ima sicer 3 izhode: glavni vhod/izhod in dva zasilna izhoda. V mirnem času, ko se zaklonišče uporablja kot kolesarnica, je v uporabi samo glavni izhod, kar glede na dolžine evakuacijskih poti v kolesarnici zadostuje.

Širina evakuacijske poti

Zahtevani izhodi iz posameznih prostorov so:

- do 50 uporabnikov:	1 x izhod širine 0,9 m;

- do 100 uporabnikov: 	2 x izhod širine 0,9 m;

- do 200 uporabnikov:  3 x izhod širine 0,9 m ali 2 izhoda: 1 x izhod širine 0,9 m + 1 x izhod širine 1,2 m;

- nad 200 uporabnikov:	 vsaj 2 x izhod 1,2 m, skupna širina izhodov:

        - pritličje: 0,6 m na 100 uporabnikov;

        - nadstropje: 0,6 m na 60 uporabnikov;

        - klet: 0,6 m na 50 uporabnikov.

Za prostore z veliko uporabniki je treba zagotoviti, da vodi najmanj 2/3 zahtevane širine izhodov neposredno do izhoda na prosto ali na zaščiten hodnik ali zaščiteno stopnišče.

Za tehnološke (zaklenjene) prostore brez ljudi znaša dopustna širina izhodov 0,8 m.

Najmanjša širina stopnišč in hodnikov znaša 1,2 m in se ustrezno poveča na velikost po zgornjih zahtevah.

Odvod dima in toplote, naprave za gašenje in zahteve za gasilsko intervencijo

Skladno s smernico TSG-1-001:2019 so v stavbi predviden odvod dima in toplote (ODT) v zaščitenih stopniščih, prostorih za veliko uporabnikov in garaži.

Skladno s smernico TSG-1-001:2019 bo v stavbi vgrajena notranja hidrantna mreža za gašenje začetnih požarov.

Poleg hidrantov in ob vhodih v prostore z višjo požarno obremenitvijo oz. tehnološko opremo se namestijo ročni gasilniki. Njihovo število se bo določilo na osnovi Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. l. št. 67/05), lokacije so vrisane v grafiki načrta požarne varnosti.

Skladno s smernico TSG-1-001:2019 in ob upoštevanju vgradnje sprinkler sistema (v smislu popolne zaščite) ter velikostjo največjega požarnega sektorja približno 6.500 m2 je za gašenje v stavbi potrebno zagotoviti 22 l/s vode za gašenje. V primeru strojne fakultete se zagotovi v bližini delovnih površina za gasilska vozila hidrante (po dva v oddaljenosti maksimalno 60 m) in krožno zanko okoli stavbe. Hidrantna mreža bo zagotavljala pretok 11 l/s vode. Ustrezna količina vode bo zagotovljena z bazenom (79,2 m3 za hidrantno mrežo). Preostalo količino vode se skladno z zahtevami TSG-1-001:2019 zagotovi na oddaljenosti do 300 m (ob glavnem cevovodu na južni strani).

V stavbi je predvidena vgradnja avtomatskega sistema gašenja – sprinkler sistema. Sistem bo načrtovan skladno VdS CEA 4001 in mora pokrivati vse prostore razen tistih, kjer je opustitev zaščite skladno s smernicami dopustna. V garaži se upošteva skupina nevarnosti OH2, v vseh ostalih prostorih OH1. Črpališče z rezervoarjem za sprinkler bo postavljeno ob vzhodnem delu kleti. V sklopu črpališča bo tudi hidrofor. Za zaščito serverskega je predvidena vgradnja avtomatskega sistema gašenja s plinom NOVEC.

Za gasilsko intervencijo so predvidene štiri delovne površine. Zagotovljena je krožna dovozna pot.

Določitev eksplozijske nevarnosti

V in ob objektu ločeno obravnavamo tri prostore. Prostor skladiščenja goriva, prostor skladiščenja jeklenk (trije prostori) in zunanji ograjen prostor za skladiščenje jeklenk vnetljivih plinov. Cone eksplozijske nevarnosti so določene na podlagi lastnosti kemikalij, ki se skladiščijo.

V prostoru za hranjenje goriv (P1.J4.122) se določi ex cona IIB T3:

Ex Cona 0:

- Notranjost skladiščnih posod goriva v prostoru P1.J4.122;

Ex Cona 1:

- Okolica priključka in razstavljivih spojev razvoda za praznjenje posod goriva za transport oz. razvod do oddaljenosti 0,5 m;

Ex cona 2:

- Celotni prostor P1.J4.122.

- Okolica 1,5 m okrog prezračevalne rešetke vrat prostora.

V prostoru za hranjenje tehničnih plinov (P1.J4.123, P1.J4.124, P1.J4.125) se določi ex cona IIC T1:

Ex Cona 0: se ne pojavlja

Ex Cona 1:

- Okolica priključka razvoda na jeklenke do oddaljenosti 0,5 m;

Ex cona 2:

- Celotni prostori P1.J4.123, P1.J4.124, P1.J4.125.

- Odvodni kanal prezračevanja iz prostorov P1.J4.123, P1.J4.124, P1.J4.125 do izpuha in do okolice 1,5 m okoli izpuha.

V zunanjem ograjenem prostoru za hranjenje tehničnih plinov se določi ex cona IIC T1:

Ex Cona 0:

- Notranjost skladiščnih jeklenk plinov v ograjenem zunanjem prostoru;

Ex Cona 1: cona 1 ni definirana

Ex cona 2:

- Območje ograjenega skladiščenja tehničnih plinov.

V načrtu požarne varnosti so opisani tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje varnosti.

PODROČJE KRAJINSKE ARHITEKTURE

Krajinsko zasnovo tvorijo osnovni gradniki, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo:

- zelene površine (zeleni pas s parkovno ureditvijo ob zahodni fasadi objekta, ureditev brežin zaklonišča z zelenim zaslonom / popenjavkami, ozelenjeni atriji z verikalnimi strukturami popenjavk, ter zelene strehe); v sklopu zelenih površin se uredi planum terena, z zastirko, rastnim medijem in drenažno plastjo, zasaditev rastlinskega sestoja, ter kjer je to relevantno, ureditev namakalnega / zalivalnega sistema

- urbana oprema strešnih vrtov (vgradna in premična – klopi s sedalom, stopnice, korita za zasaditve, sistem vertikalnega vpenjanja za popenjavke v atrijih, robniki strešnih vrtov)

- tlakovane površine (atriji in strešni vrtovi – peščene površine, tlakovan rob atrijev, stopalne plošče strešnih vrtov, robniki).

Urbana oprema odprtega prostora se umešča v prostor glede na program in namembnost podprostorov (klopi/tribune, koši za smeti, stojala za kolesa, razsvetljava, ploščadi ipd.). Urbana oprema je izbrana na način, da zagotavlja robustnost frekventne uporabe, je oblikovno, materialno in barvno skladna z širšo ureditvijo fakultete in kampusa, kar pa ne pomeni, da mora biti poenotena za vse fakultete. Večinski del urbane opreme ureditve trgov je zajet v sklopu ločenega projekta in načrta Skupni uvoz in zunanja ureditev (JULFSF-7K/01).

Program

Krajinska ureditev območja FS zajema 3 glavne programske sklope:

- ureditev okolice zaklonišča (ureditev brežin in ozelenitev fasade zaklonišča),

- ureditev okolice stavbe FS (smernice za ureditve tlakovanih površin, ozelenitve; urbana oprema okolice je zajeta v načrtu JULFSF-7K/01, št. projekt 380-20 Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo),

- ureditev strešnih vrtov in zelenih streh na objektu (atriji, strešni vrtovi, ekstenzivna zelena streha, balkonska korita).

Materiali

Materiali utrjenih površin so izbrani ekonomično in v skladu z namenom in frekvenco uporabe. Zasnova tlakovanih površin zunanje ureditve okolice objekta predvideva površine javnega značaja trgov / plaze in povezovalnih komunikacij, kjer je predviden tlak iz betonskih tlakovcev šesterokotne oblike v treh osnovnih barvah – svetlo sivi (osnova), sivi in antracit barvi (prehodi). Predviden je tlak, ki zagotavlja udobno hojo in vožnjo s kolesi, robustnost povoznih površin (dostava/intervencija) in deluje kot povezovalna preproga skupne zunanje dnevne sobe fakultet in kampusa.

Interventna/dostavna pot na J objekta FS je skladno z zahtevo naročnika izvedena v asfaltu, ki ne prenaša in ustvarja dodatnih vibracij.

V zelenem tlaku, ki omogoča 70% prepustnost in je ozelenjen, kar daje občutek direktne povezave s parkovno ureditvijo, je urejen pas proti južni meji v povezavi z ozelenjeno brežino in travnikom. V ta pas se vgradi podzemni vodni zadrževalnik. Del pohodnih površin na zahodnem robu objekta je prav tako tlakovanih v zelenem tlaku.

Površine poti ob objektu, ki so servisnega značaja in niso namenjene širši uporabi, se izvede v litem betonu, za diferenciacijo rabe in namembnosti.

Robniki so utopljeni kovinski za razmejitve stikov, oziroma dvignjen AB robnik, kjer se zbira površinska voda za lovilce olj.

Tlakovane pohodne in povozne površine, ter robniki in kanalete zunanje ureditve, so zajete v Načrtu s področja gradbeništva, 2/6 Zunanja ureditev in komunalni priključki objekta, JULFS--7G/06.

Oprema

V sklopu načrta krajinske arhitekture so zajeti robniki ureditev atrijev in strešnih vrtov, kovinska korita za zasaditve dreves na strehah, terrazzo prefabrikati klopi in stopnic strešnih teras, ter lesena obloga, jeklenice in kovinsko ogrodje vertikalnih struktur za popenjavke v atrijih.

V sklopu tlakov se urejajo peščene terase strešnih vrtov, peščene obrobe v atrijih in betonski tlakovci – obroba v atrijih (na buzonih), ter v zelenici kot stopalni kamni na vrtovih.

Izbor materialov in oblikovna nota zunanje ureditve se podreja strogi zahtevi po enostavnem vzdrževanju in trajnosti.

Za elemente urbane opreme se uporabi kombinacija lesenih in kovinskih materialov (uporaba vrst lesa, ki so primerne za zunanjo uporabo in po možnosti slovenskega porekla – npr. macesen), ter nerjavno jeklo ali pocinkana kovina, barvano v antracitnih tonih. Kovinski elementi se uporabijo za dvignjene grede, robnike, korita.

Zasaditve

Zelene površine sestavljajo zelenica (uporabi se travne mešanice primerne za večje obremenitve in rekreativno rabo, kot tudi mešanice za cvetoč travnik na območjih manj frekventne rabe, npr. ozelenitve brežin), drevje in višje grmičevje na zahodnem robu objekta z namenom zastiranja, širok nabor cvetočih trajnic in okrasnih trav za strešne vrtove in izbor trpežnih nižjih zimzelenih grmovnic za strešni venec / obrobo teras. Na strešnih vrtovih se uporabijo sorte nižjih okrasnih dreves, kot so javor, magnolija, himalajska breza in kanadski jadikovec, medtem ko se v okolici objekta na raščenem terenu uporabijo avtohtone parkovne vrste drevja.

Za ekstenzivno streho se uporabijo homuljice v kombinaciji z dodanimi medonosnimi trajnicami in avtohtonimi zelišči.

Balkonska korita atrijev so zasnovana nekoliko bolj arhitektonsko v izboru zasaditve in se v monokulturi po etažah zasadijo 3 vrste (3 etaže) nizkega bambusa.

Kot osnova zasaditev zunanje ureditve se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne sorte z manjšim deležem tujerodnih parkovnih sort, ki so bolje prilagojene na prihajajoče podnebne spremembe in dodajajo višjo sezonsko atraktivnost bodisi v barvi listja, mladih poganjkov, cvetenja ipd. Izbira se nizko-alergene sorte, prilagojene na urbane ali strešne rastne razmere, ter upošteva se osenčenost in osončenost posameznih območij, ter temu prilagodi izbor vrst.

Vzdrževanje zasaditve ter namakalni sistem sta opisana v tehničnem poročilu načrta krajinske arhitekture.

Za vzdrževanje je dostop do zelenih vrtov predviden preko teras, predvideno je ročno vzdrževanje (košnja zelenic z ročno električno kosilnico na baterijo, po potrebi lahko z robotsko kosilnico). Dostop do balkonskih korit je predviden ali z manjšim dvigalom/košaro iz atrija ali zavarovano preko fasadnega venca z vpenjanjem. Za večje površine strešnih vrtov je predvideno avtomatično zalivanje s sistemom kapljičnega namakanja (intenzivne ozelenitve) in šprinklerjev/razpršilcev (zelenice). Za korita pa je predvideno ročno zalivanje. Ekstenzivne ozelenitve zelene strehe se ne zalivajo.

Dostop za redno vzdrževanje je predviden preko objekta, za potrebe izrednega vzdrževanja / sanacije (npr. večje količine zastirke, rastnega medija, menjave večjega števila sadik ali dreves) pa preko dvižne košare ipd..

priključki fakultete za strojništvo na prometno infrastrukturo

Fakulteta za strojništvo (FS) in zaklonišče (FS-Z) bosta priključena na prometno infrastrukturo.

Priključki na prometno infrastrukturo so celovito obravnavani in obdelani v okviru projekta Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta: 380-20.

Glavni vhod v stavbo Fakultete za strojništvo bo z vzhodnega trga, ki se navezuje na obstoječo ploščad ob Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI). Med načrtovanima fakultetama bo zahodni (skupni) trg, vzhodno se uredi zaklonišče z rekreacijsko površino na strehi objekta.

Dostop z motornimi vozili bo po obstoječi dostopni cesti, ki se navezuje na Večno pot. Dostava se za objekt FS izvaja preko zahodne intervencijske poti mimo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT), preko zahodnega trga, po obodni poti, ki poteka mimo južne stranice objekta od zahoda proti vzhodu, ter na vzhodu med FS ter zakloniščem, mimo FRI. Intervencijske površine in poti so urejene na vzhodnem trgu, na severni povezovalni ulici (skupaj z FKKT) in na zahodnem trgu.

Zagotovljena bo navezava na obstoječe kolesarske in pešpoti preko novih trgov in z novimi urejenimi potmi v navezavi na POT na zahodni strani preko parkovne ureditve.

priključki fakultete za strojništvo na komunalno infrastrukturo

V situaciji zbirnika komunalnih vodov so prikazani vsi obstoječi in novo predvideni komunalni vodi. Pri projektiranju so upoštevani pogoji upravljalcev posameznih infrastrukturnih vodov in minimalne razdalje križanj in približevanj.

Vodovodni priključek FS

Vodovodni priključek za objekt je predviden v JV vogalu objekta. Priključni vod poteka od odcepa na novem javnem vodovodu na južni strani proti severu med objektom fakultete in objektom zaklonišča do zidne niše za vgradnjo vodomerov v zunanji steni objekta  nad strojno tehničnimi prostori v kleti objekta. Vodovodni priključek za objekt je predviden iz nodularne litine NL za vodovod, dimenzije DN80 (vršna poraba objekta  5,20 l/s   = 18,72 m3/h). Predvidena dolžina vodovodnega priključka je 39,3 m.

Novi javni sekundarni vodovod, ki je predviden ob južni strani objekta, bo iz nodularne litine NL za vodovod, dimenzije DN150 in ni del tega projekta (del ločenega projekta Razširitev javnega dela vodovoda DN150 za potrebe priključka Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta KFSFFA-D549/095). Pri projektiranju in dimenzioniranju priključevanja objekta na vodovod bodo upoštevana Tehnična navodila za vodovod (EAD-116242, JP VOKA SNAGA d.o.o.)

Priključitev na plinovodno omrežje

Objekt Fakulteta za strojništvo bo priključen na infrastrukturni plinovod zemeljskega plina preko novega priključnega voda, ki poteka med objektom FS in zakloniščem. Ocena vršne porabe zemeljskega plina za objekt znaša 100 m3/h, čemur ustreza dimenzija priključka DN100. Predvidena dolžina priključnega voda je 47,7 m. Omarica zemeljskega plina z glavno plinsko požarno pipo se vgradi na vzhodno fasado objekta FS.

Glavni plinovod JP ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o., na katerega je predvidena priključitev, poteka južno od predvidenega objekta, je srednjetlačno omrežje tlaka od 1,0 do 4,0 bar, odsek S1000, dimenzije DN250. Zaradi gradnje objektov FS in zaklonišča je predvidena prestavitev navedenega glavnega plinovoda izven območja objektov, kar je predmet ločenega projekta Prestavitev plinovoda S1000 na območju OPPN65 - biotehniško središče, št. projekta: S 1000/22428.

Vključitev TP FS v SN distribucijsko omrežje

Nova TP FS je umeščena v pritličje na južni strani objekta FS in bo vključena v javno distribucijsko SN omrežje, ki ga upravlja Elektro Ljubljana. Priključek TP FS v SN omrežje je predviden v elektro kabelskem jašku KJ3a. Do SN stikalnega bloka v TP FS se uvlečeta v kabelsko kanalizacija dva kablovoda. Prvi se priključi na vodno celico +SN_P1_TP_J2, drugi na vodno celico +SN_P1_TP_J1. V kabelskem jašku KJ3a se ta dva kablovoda spoljita s kablovodom KBV2, z uporabo ustreznih kabelskih spojk.

Predvidena velikost priključne kabelske kanalizacije je 4x PVC DN160 in 2x PE fi50mm, v dolžini 11,0 m.

Prestavitve EE vodov so obdelane v ločenem projektu: Preureditev 20 kV SN kabelske zanke RTP13 Vič 110/20 kV (J17) - (J09) na območju Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št.: DFSFFA-D549/095. Investitor projekta preureditev SN omrežja je Elektro Ljubljana d.o.o., ki bo izvedel tudi gradbeni in elektro del priključitve FS, ki je obdelana v tem projektu št. 362-19.

Priključitev na optično telekomunikacijsko omrežje

Priključitev objekta na optično telekomunikacijsko omrežje je predvidena na južni strani objekta preko novega jaška TK FS na novi TK kabelski kanalizaciji, ki je predvidena južno od objekta FS po ločenem projektu Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta: 380-20. Predvidena velikost priključne TK kabelske kanalizacije je 2x PE fi110mm, v dolžini 11,5 m.

Priključek na kanalizacijsko omrežje komunalne odpadne vode

Ime aglomeracije: Ljubljana

ID aglomeracije: 16481

Nova interna kanalizacija komunalne odpadne vode iz objekta FS poteka ob severni fasadi objekta do priključitve na obstoječo rekonstruirano interno kanalizacijo komunalne odpadne vode ob JZ vogalu objekta FKKT. Rekonstrukcija oz. nov interni zbirni sistem kanalizacije komunalne odpadne vode z območja fakultet je celovito obravnavan v okviru ločenega projekta Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta: 380-20. Prav tako je priklop na obstoječi javni kanal za komunalno odpadno vodo na levem bregu Glinščice del navedenega ločenega projekta.

Za dimenzioniranje interne kanalizacije komunalne odpadne vode je upoštevano povprečno število zaposlenih in povprečna prisotnost oseb v objektu po podatkih naročnika. Skupna povprečna odtočna količina komunalne odpadne vode iz obravnavanega objekta znaša 1,21 l/s. Maksimalna skupna odtočna količina odpadne vode iz celotnega objekta pa znaša 27,25 l/s.

Izbrana je odtočna cev, ki prevaja zgoraj izračunano maksimalno skupno odtočno količino, do priključitve na skupni jašek objekta FS in FKKT na odseku rekonstruirane interne kanalizacije komunalne odpadne vode ob JZ vogalu objekta FKKT.

| DN [mm] | i [%] | Q50 [l/s] | v50 [m/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,60 | 48,36 | 1,37 |

Letna količina komunalne odpadne vode iz novega objekta FS znaša:

(260 PE x 80 l/os/dan + 940 PE x 15 l/os/dan) x 260 delov. dni = 9.074.000 l = 9.074 m3.

V objektu je predvidena razdelilna kuhinja z jedilnico za zaposlene in študente (predvidena je priprava in razdelitev do 500 predpripravljenih obrokov), zato je iz kuhinje predviden ločen odvod komunalne odpadne vode preko lovilnika maščob in mineralnih olj – izločevalnika maščob, ki je umeščen v ločenem prostoru v osrednjem delu kletne etaže objekta in je dostopen vozilom za praznjenje.

Vsa kanalizacija komunalne odpadne vode je predvidena iz umetnih mas in mora biti izvedena vodotesno. Zaradi visoke talne vode je predvideno polno obbetoniranje cevi.

Priključek na interno kanalizacijsko omrežje padavinske vode

Padavinska voda s strešin objekta FS bo preko notranjega gravitacijskega sistema v nadstropjih objekta vodena deloma v podtlačni sistem čiste padavinske kanalizacije, ki bo potekal pod stropom garaže v kletni etaži. Deloma pa so strešine objekta odvodnjavane gravitacijsko z odtočnimi vertikalami v fasadi objekta. Gravitacijsko pod stropom garaže v kletni etaži so odvodnjavani tudi notranji atriji objekta. Iztoki iz atrijev imajo zaradi varnosti pred povratnim vdorom vode (in živali po ceveh) pred iztokom v skupni sistem interne padavinske kanalizacije na ceveh predvidene nepovratne ventile.

Preko podtlačnega sistema bo čista padavinska voda s streh objekta vodena neposredno v nov zadrževalnik čiste padavinske vode na severni strani objekta FS (del projekta Skupni uvoz in zunanja ureditev območja FS in FFA, št. projekta 380-20). Gravitacijski del odvoda čiste padavinske vode pa se priključuje na skupni sistem interne padavinske kanalizacije zunanje ureditve, ki je del projekta Skupni uvoz in zunanja ureditev območja FS in FFA, št. projekta 380-20.

Strešine objekta FS so deloma predvidene kot tlakovane terase, ureditve v prodnem nasutju in kot zelene strehe, ki prispevajo k zniževanju hipnega odtoka. Vsi gravitacijski odvodi čiste padavinske vode s strehe objekta so vodeni v interno padavinsko kanalizacijo preko peskolovov.

Vse nove utrjene vozne površine zunanje ureditve objekta, ki bodo namenjene dostavi in intervenciji, bodo urejene kot neprepustne površine. Padavinska voda z utrjenih voznih površin bo s pomočjo ustreznih vzdolžnih in prečnih nagibov odvodnjavana proti linijskim požiralnikom in preko lovilnika olj v interni skupni sistem kanalizacije padavinske vode.

Padavinska voda s površine za rekreacijo na strehi objekta zaklonišča FS bo preko linijskih kanalet gravitacijsko odvodnjavana do peskolovov ob objektu zaklonišča in v nov skupni sistem interne padavinske kanalizacije zunanje ureditve.

Zaradi visoke talne vode na lokaciji (1,0 – 2,0 m pod terenom) ponikanje čiste padavinske vode v večjih količinah ni mogoče, zato je predviden gravitacijski izpust čistih padavinskih vod preko obstoječih in novih zadrževalnikov v potok Glinščica. Ureditev zadrževalnikov in izpust čiste padavinske v potok Glinščica je predmet ločenega projekta Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta: 380-20. Zaradi visoke talne vode je predvideno polno obbetoniranje vseh cevi.

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije za zunanjo ureditev in strešine objekta FS in zaklonišča je upoštevana pogostost naliva s povratno dobo n = 25 let in trajanje naliva = 15 min. Skladno s tem je uporabljena je intenziteta naliva 351 l/s/ha (po podatkih Agencije RS za okolje, povratne dobe za ekstremne padavine za merilno postajo Ljubljana Bežigrad).

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije iz notranjih atrijev objekta FS je upoštevana pogostost naliva s povratno dobo n = 25 let in trajanje naliva = 5 min. Skladno s tem je uporabljena je intenziteta naliva 550 l/s/ha (po podatkih Agencije RS za okolje, povratne dobe za ekstremne padavine za merilno postajo Ljubljana Bežigrad).

Z navedenimi izhodišči za dimenzioniranje padavinske kanalizacije in posledično zadrževalnikov padavinske vode, ki pomenijo večje odtočne količine, je zajet vpliv podnebnih sprememb (pogostejši in intenzivnejši nalivi).

Hidrantna mreža

Z namenom zagotavljanja ustrezne požarne varnosti novih objektov fakultet in njihove priključitve na vodovodno omrežje je predviden nov javni sekundarni vodovod (vodooskrbni in hidrantni), ki poteka po južni strani obeh novih objektov in ni del tega projekta (del ločenega projekta Razširitev javnega dela vodovoda DN150 za potrebe priključka Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta KFSFFA-D549/095).

Skladno s smernico TSG-1-001:2019 ob upoštevanju vgradnje sprinkler sistema (popolna zaščita) je za gašenje v stavbi treba zagotoviti 25 l/s vode za gašenje. V našem primeru se zagotovi v bližini delovnih površin za gasilska vozila hidrante (po dva v oddaljenosti maksimalno 60 m). Hidrantna mreža bo zagotavljala pretok 15 l/s vode. Preostalo količino vode se skladno z zahtevami TSG-1-001:2019 zagotovi na oddaljenosti do 300 m (ob glavnem cevovodu DN300 na južni strani obravnavane stavbe).

Prestavljeni in novo zgrajeni vodovodi bodo opremljeni z vso potrebno vodovodno armaturo (zaporne armature, blatniki, zračniki ipd.).

Ravnanje z odpadki

Prostor za komunalne odpadke – zbirno mesto v velikosti ca. 82 m2 je umeščeno v SZ vogalu kleti objekta ob uvozni klančini v kletno garažo. Zbirno mesto bo imelo urejeno odvodnjavanje in prezračevanje v sklopu garaže objekta.

Za tedenski prevzem in odvoz s strani JP VOKA SNAGA d.o.o. v okviru javne službe odvoza odpadkov je predvideno prevzemno mesto v objektu skupnega uvoza po ločenem projektu Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta: 380-20. V objektu skupnega uvoza so zagotovljene zadostne višine in širine za uvoz in obračanje smetarskega vozila. Prevzemno mesto je predvideno v velikosti ca. 67 m2 in je namenjeno zabojnikom odpadkov na dan odvoza. Prevzemno mesto bo imelo urejeno odvodnjavanje in prezračevanje.

V nadaljevanju je podan okvirni izračun potrebnega števila zabojnikov ob upoštevanju normativov po Odloku o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana, Ur. l. RS, št. 73/20, 33. člen. Vhodni podatki – za določitev števila uporabnikov je po podatkih naročnika upoštevano povprečno število zaposlenih in študentov ter predvidena povprečna prisotnost oseb v objektu:

- ⅔ od 390 zaposlenih = 260 oseb

- ⅔ od 1.400 študentov = 940 oseb

- skupno število uporabnikov = 1.200 oseb

Izračun potrebnega števila zabojnikov – ob upoštevanju tedenskega praznjenja:

- mešani komunalni odpadki = 3,75 l/osebo/teden = 4.500 l = 6 x 770 l zabojnik

- embalaža = 7,5 l/osebo/teden = 9.000 l = 9 x 1.100 l zabojnik

- biorazgradljivi odpadki = 1,25 l/osebo/teden = 1.500 l = 6 x 240 l zabojnik

- papir = 2,5 l/osebo/teden = 2.750 l/teden = 3 x 1.100 l zabojnik

- steklo = 1,25 l/osebo/teden = 1.500 l = 1 x 1.100 l zabojnik

Odpadki iz kuhinje se bodo zbirali ločeno in bodo ločeno predani prevzemnikom odpadkov.

V kleti je predvideno tudi mesto za dva zabojnika za nenevarne odpadke iz laboratorijev oz. kosovne odpadke, ki bodo ločeno predani prevzemnikom odpadkov.