## 0_Naslovnica
/ | / | [5 empty] | /
Sprememba: | Opis spremembe: | [5 empty] | Datum spr.: | Podpis:
Investitor: |  |  |  |  | Gradnja/Objekt:
|  | Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana, Slovenija |  |  | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Projektant: |  |  |  |  | Del objekta/sistem:
|  | IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija |  |  | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
Vrsta načrta:
4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
| Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja projektiranja: | Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh., grad. dip. (AA) |  |  | ZAPS 0035 PA PPN | PROJEKTANTSKI POPIS STROJNIH DEL 4/1 Skupni uvoz v garažo in zunanja ureditev
Pooblaščeni strokovnjak: | Sašo Ocvirk, univ. dipl. inž. str |  |  | IZS S-0717
Pooblaščeni strokovnjak: |  |  |  |  | Številka projekta: | 380-20 |  | Vrsta dokumentacije: | DZR
Izdelal: | / |  |  | / | Klasifikac. oznaka: | CC |  | Stran/ strani: | 1/23
Datum izdelave: | Junij 2025 |  | Merilo: | . | Identifikac. oznaka: | JULFSF-6S0002

## 0_Osebe
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
POOBLAŠČENI STROKOVNJAKI, ODGOVORNI ZA IZDELAVO PROJEKTANTSKEGA POPISA:
Id. št. ZAPS/IZS | Pooblaščeni strokovnjak | Strokovno področje
IZS S-0717 | Sašo Ocvirk, univ. dipl. inž. str | Strojne inštalacije
SODELAVCI PRI IZDELAVI PROJEKTANTSKEGA POPISA:
IZS S-1987 | Jure Podobnikar, mag. inž. str. | Strojne inštalacije
IZS S-1342 | Damjan Zajc, mag. inž. str. | Strojne inštalacije

## 0.1_Uvod-STP
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
0.1 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
0.1.1 | Izvajalec se obveže, da bo upošteval veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso. Prav tako mora izvajalec upoštevati vse zahteve izdanega integralnega gradbenega dovoljenja in vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo ter ostalimi pogoji, objavljenimi v razpisni dokumentaciji.
0.1.2 | Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene dejavnosti in ima za tovrstna dela ustrezno zavarovanje za škodo, certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
0.1.3 | Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.
0.1.4 | Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici zaradi njegovega dela.
0.1.5 | Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem predvidenim za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo izobraževalni in raziskovalni procesi. Zato bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.
0.1.6 | Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan pregledati projektno dokumentacijo in ostale pogoje, ki so del razpisne dokumentacije V primeru morebitnih napak in neskladij je izvajalec dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
0.1.7 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
0.1.8 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan v tem popisu preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo. Izvajalec se s pripravo ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in elemente celotnega popisa, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
0.1.9 | Dela bo izvajalec moral izvajati po predloženi projektni dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil in potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.
0.1.10 | Pred izvedbo posameznih del je izvajalec dolžan pregledati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in elaborate. Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi) izvajalec opozori nadzornika in projektanta, in se z njima pravočasno uskladi.
0.1.11 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
0.1.12 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.
0.1.13 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
0.1.14 | Za vsako opisano delo v popisu je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
0.1.15 | Vsa delovna sredstva, organizacija in koordinacija del, pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so sestavni del posameznih postavk.
0.1.16 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - načrt organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom in izvedba vseh pripravljalnih del, postavitev, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje, skupaj s plačilom splošnih stroškov pristojbin in davkov upravnih organov, pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, tekoče vzdrževanje in končna odstranitev gradbišča; - zagotovitev potrebnih začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja, odškodnine, itd.); - začasni odvoz, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo možno deponirati na gradbišču; - odvoz in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom komunalnih prispevkov in taks itd.); - oteženi izkop v mokrem terenu, izkop v vodi, odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopov; - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča; - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov; - pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela (zakoličbe, zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje, izvedba začasnih inštalacij, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov, geodetski posnetki in izdajanje vmesnih posnetkov izvedene infrastrukture naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.), v kolikor ni to drugače določeno; - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov, nadomestil in pristojbin; - zagotovitev oz. postavitev in končna odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč in začasnega pisarniškega kontejnerskega objekta vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. ca. 40 m2 za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
0.1.17 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - izdelava montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, shem, ki so potrebne za izvedbo elektro sistemov projekta opreme in vse druge potrebne delavniške dokumentacije (s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve) ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja; - zagotavljanje kompletnosti elektro-instalacijskih sistemov s področja avtomatike za doseganje njihove popolne funkcionalnosti delovanja; - stroški za nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda (senčila, vrata, okna,…) - izdelava montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom; - izdelava in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti za potrditev projektanta, nadzornika in investitorja;
0.1.18 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; - koordinacija del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje; - stroški koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi dobavitelji oz. podizvajalci na objektu; - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del, ki izhajajo in ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega načrta;- stroški garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; - stroški izdelave situacij; - stroški zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri ustrezni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta; - preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete s certifikati oz. tehničnimi soglasji; - izvedba vseh zahtevanih testov in preizkusov (npr. tlačni preizkusi, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.), poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji); - izdelava izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelava Požarnega reda z obveznimi prilogami; - izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah; - izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske izkaznice; - sodelovanje z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in priprava primopredaje, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa: izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.
0.1.19 | V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - dobava oz. transport, - stroški za vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč; - morebitni stroški povzročeni upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno gradnjo; - montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca, - odprava vseh kolizij sistemov s stenami in med sistemi, - izvedba vseh potrebnih tesnjenj, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja za uporabo in vzdrževanje sistemov, - navodila za obratovanje in vzdrževanje, - vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila ter - vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne postavke popisa.
0.1.20 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.21 | Vsi delovni in pomožni odri, lestve in ostala potrebna pomožna sredstva, kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih, mora biti upoštevano v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.22 | Delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
0.1.23 | V enotnih cenah postavk mora biti vključeno tudi vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij ter dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.
0.1.24 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
0.1.25 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
0.1.26 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
0.1.27 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
0.1.28 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.
0.1.29 | Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
0.1.30 | Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti tudi: - ves čas gradnje sprotno beleženje sprememb oz. odstopanj od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb, - pripravo podlog na nivoju PZI, ki so potrebne za posodobitev oz. uskladitev BIM modela z izvedenim stanjem (LOD 500) in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - mesečno predajanje potrjenih sprememb opreme in materiala, ki vplivajo na BIM model, v formatu IFC, - vzdrževanje in uporabljanje pri izvedbi zadnje veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb med gradnjo.

## 0.2_Uvod-DGNB
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
0.2 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA PODROČJE DGNB CERTIFICIRANJA
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Splošni pogoji za področje DGNB certificiranja predstavljajo dopolnilo splošnim tehničnim pogojem in ne odpravljajo drugih obveznosti in odgovornosti, ki jih ima izvajalec v skladu s predpisi in pogodbo.
0.2.1 | Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z zahtevami DGNB sistema certificiranja trajnostne gradnje, ter pravočasno (vsaj 60 dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo. Zahtevana je uporaba materialov, elementov ali opreme, ki so okolju in ljudem prijazni, energetsko učinkoviti in obenem ustrezajo zahtevam DGNB sistema. Zahtevan nivo certifikata je: ZLATI CERTIFIKAT
0.2.2 | Podrobnejši opis DGNB sistema in navodila za posamezne kriterije so dostopna v dokumentu"DGNB Criteria Set New Construction Buildings, Version 2020 International", ki je na voljo na DGNB spletni strani https://www.dgnb.de/en/certification/important-facts-about-dgnb-certification/criteria
0.2.3 | Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da je potrebno skladno z določili DGNB certifikacijskega sistema, pravočasno (pred pričetkom gradnje) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo, za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo (tehnični list, varnostni list, izjava o lastnostih, tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje,...) v slovenskem jeziku. Vgradnja kakršnihkoli materialov, elementov ali opreme, se izvede zgolj na podlagi predhodne preveritve posredovane dokumentacije in obenem potrditve s strani nadzornika.
0.2.4 | Izbrani materiali, elementi, naprave, sistemi in oprema morajo prispevati k večji trajnosti stavbe v smeri zagotavljanja energetske učinkovitosti, ekonomičnega in enostavnega vzdrževanja ter čiščenja, dolge življenjske dobe, uporabe okolju prijaznih materialov ipd.
0.2.5 | Predloženi dokumenti za vse uporabljene materiale, elemente in opremo morajo izpolnjevati zahteve najmanj kakovostne stopnje QS3 (zaželeno QS4), iz dokumenta: DGNB Razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--6X9001)
0.2.6 | V kolikor izbrani materiali oz. elementi, navedeni v posameznih postavkah, ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji QS3 iz seznama: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), je izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta, nadzor in investitorja ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.
0.2.7 | Izvajalec lahko v svoji ponudbi predlaga alternativne produkte in rešitve glede na predvidene s projektom, pod pogojem, da le-te prav tako izpolnjujejo vse navedene zahteve. Pri morebitnih predlaganih alternativnih produktih oz. rešitvah je potrebno upoštevati najmanj enake ali boljše lastnosti v smislu življenjske dobe, obstojnosti, ter enostavnosti in stroška čiščenja ter vzdrževanja v primerjavi s projektom predpisanimi rešitvami. Za alternativne rešitve izvajalec pridobi soglasje projektanta, nadzornika in investitorja pred pričetkom gradnje.
0.2.8 | Izvajalec med gradnjo dnevno beleži vsa eventualna odstopanja od PZI projektne dokumentacije ter podatke pravočasno posreduje naročniku, nadzoru in projektantu. Potrjene spremembe vnese v podlage za izdelavo PID in posodobitev BIM modelov.
0.2.9 | Izvajalec med gradnjo sproti izpolnjuje Seznam vseh konstrukcijskih sestav s pripadajočimi vgrajenimi gradbenimi materiali in dokumentira naslednje podatke o vgrajenih materialih (v slovenskem jeziku): - Varnostni list - Tehnični list - Izjavo o lastnostih (če je relevantno) - Izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD) - Izjavo proizvajalca ali dobavitelja, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2 - Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje oziroma ostale, z zakonom predpisane dokumente in dokumentacijo.
0.2.10 | Za vse vgrajene bistvene tehnične sisteme mora izvajalec zagotoviti obstoj pooblaščenega servisa, ki deluje na območju Republike Slovenije, da ima investitor možnost skleniti ustrezno pogodbo o vzdrževanju. Med bistvene tehnične sisteme sodijo npr.: sistemi ogrevanja in hlajenja, priprava tehnoloških medijev, prezračevanje in klimatizacija, sistemi detekcije in gašenja požara, sistemi tehničnega varovanja, BMS in CNS sistemi upravljanja stavbe, razsvetljava, komunikacijski in WI-FI sistemi,...
0.2.11 | Zaželeno je, da imajo uporabljeni elementi in materiali okoljsko oznako Tip I. (kot npr. ENCODE, BLUE ANGEL, ipd...).
0.2.12 | Izvajalec bo za elemente iz lesa moral dokazovati izvor z navedbo izvorne države in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami, računi ali enakovredno. Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.
0.2.13 | Izobraževanje udeležencev pri gradnji Izvajalec je dolžan vse udeležence pri gradnji podrobneje seznaniti tudi z relevantnimi koncepti, študijami, elaborati, ki opredelujejo trajnostni način gradnje za naslednja področja: - zaščita pred hrupom (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)) - zaščita pred prašenjem - zaščita tal in podzemne vode (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)), Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode št. 0346-023/2023, maj 2023 (Geološko projektiranje d.o.o.)) - ravnanje z gradbenimi odpadki (Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki) Izobraževanja se izvajajo skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.1 1.2, 2.2, 3.2 in 4.2 Training for the parties implementing the construction work
0.2.14 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta Izvajalec pripravi Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilih: PRO 1.5 1.1 Production and provision of maintenance, inspection, operating and care instructions 3.1 Production and provision of a facility management manual
0.2.15 | Meritve kontrole kakovosti gradnje Izvajalec mora upoštevati, da se bodo po koncu gradnje izvedle naslednje meritve: - meritve zrakotesnosti - meritve s termokamero (termografija) - meritve akustike - meritve zvočne zaščite ovoja stavbe - meritve zvočne zaščite ločilnih elementov med posameznimi prostori različnih namembnosti - meritve udarnega zvoka - meritve vlažnosti vgrajenih elementov, pred vgradnjo finalnih tlakov - test odvoda dima in toplote Meritve morajo opraviti ustrezno usposobljeni preskusni organi ali strokovnjaki ter rezultate oceniti in primerjati z zahtevami. Obseg opravljenih meritev mora biti sorazmeren z velikostjo zgradbe in mora ustrezno odražati cilj preverjanja kakovosti zgradbe. Smiselno je, da izvajalec del tekom gradnje za sprotno kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme, sam izvaja meritve. Končne meritve (ob primopredaji) izvede tretja oseba kot neodvisna potrditev doseganja zahtev. Meritve se izvajajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 2. Quality control measurements
0.2.16 | Zagotavljanje kakovosti za uporabljene gradbene proizvode Izvajalec mora zagotavljati izvajanje primerjav med definiranim in dejansko uporabljenim materialom, elementom ali opremo skladno seznamom: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), vključno z dokazno dokumentacijo ugotovitev primerjav ter skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 3.1 Quality assurance for the used construction products
0.2.17 | Zaščita pred vlago Izvajalec predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil izveden program prezračevanja, prilagojen stavbi, s čimer se zagotovi pogoje, da so vgrajeni gradbeni elementi ustrezno suhi, skladno z navodili DGNB opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 4.1 Mould prevention
0.2.18 | Preizkusi delovanja sistemov Izvajalec sodeluje pri izvedbi predhodnega in končnega preizkusa delovanja vseh bistvenih tehničnih komponent stavbe in pripravi ustrezne dokazne dokumentacije ter pri usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 3.1 Performance of a preliminary function test 4.1 Performance and documentation of a function test and training for the operators
0.2.19 | Poročilo o zagonu objekta Izvajalec sodeluje pri pripravi končnega poročila o zagonu objekta, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 5.1 Creation of a detailed final report
0.2.20 | Koncept celovitega delovanja sistemov v stavbi Izvajalec sodeluje pri procesu implementiranja stalnega nadzora in nastavitev delovanja stavbe ter usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe. Navedeno se izvede v skladu z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 6.1 Creation and handover of an integral operating concept
0.2.21 | Prilagoditev nastavitev sistemov po začetni fazi uporabe objekta Izvajalec sodeluje pri ponovnem pregledu delovanja vseh bistvenih tehničnih sistemov ter eventualni ponovni prilagoditvi teh sistemov s strani strokovnjaka oz. (neodvisne) tretje osebe. Postopek se izvede po približno 10–14 mesecih po zaključku gradnje, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 7.1 Readjustment of the system following initial operating phase

## 0.3_Rekapitulacija
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV STROJNIH DEL
4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
4/1 Skupni uvoz v garažo in zunanja ureditev
STROJNA DELA
1 | PREZRAČEVANJE | 0
2 | SISTEMI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VOD | 0
3 | ŠPRINKLERSKI GASILNI SISTEM | 0
0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 1_Prezračevanje
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
STROJNA DELA
1 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1 | PREZRAČEVANJE
1.1 | Rešetka za odvod zraka, izdelana iz jeklene prefabricirane pločevine širine 350 mm in višine 300 mm,sestavljena iz nosilnega okvirja in nastavljivih kapljičasto oblikovanih lamel, vključno s komoro s stranskim priključkom, pobarvana z barvo po zahtevah arhitekta. Ustreza Imp Klima JR -3/F. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Jeklena zaščitna rešetka za vgradnjo v zunanja vrata, za zajem zraka, širine 600 mm in višine 400 mm, narejena iz nosilnega okvirja in prečnih, posebno oblikovanih lamel iz pocinkane pločevine ter zaščitne pocinkane žične mreže. Ustreza IMP Klima JZR-6/. | kpl | 2 |  | 0
1.3 | Pravokotni odvodni kanali izdelani iz pocinkane pločevine, debeline po DIN 24190, narejen skladno s SIST EN 1505:1999, tesnost po SIST EN 1507:2006, vključno z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097:2007 in dušilnimi loputami. V ceni na enoto (m2) je potrebno upoštevati ves spojni in pritrdilni material (prirobnice, odrez, spone, vijaki, tesnila, usmerjevalniki, ojačitve, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom sistemskega proizvajalca z lastnostmi odgovarjajoč zahtevam SIST EN 12236: 2002. Za 500 ≤ a ≤ 1000 mm. Kanali morajo imeti tlačni razred 1 (+400/-500 Pa). | m2 | 20 |  | 0
1.4 | Posnetki izvedenega stanja, sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo, vrisovanje in vpisovanje v PZI projektno dokumentacijo; | kpl. | 1 |  | 0
1.5 | Priprava primopredajne dokumentacije, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo primopredajno dokumantacijo. Predaja se v dveh mapiranih izvodih ter en izvod v elektronski obliki; | kpl. | 1 |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0

## 2_Odpadne vode
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
STROJNA DELA
2 | SISTEMI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VOD |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2 | SISTEMI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VOD
2.1 | Kompaktna črpalna naprava za prečrpavanje odpadne vode iz uvoza v garažo, sestavljeno iz dveh vzporedno vezanih črpalk, rezervoarja odpadne vode, nivojskega tipala s stikalnimi funkcijami in alarmnimi nivoji, set za priklop dveh cevovodov z nepovratnimi in zapornimi ventili ter elektro krmilne omare, dobavljeno kot kompaktna naprava, vključno s protiprirobnicama, vijačnim in tesnilnim materialom. Tehnični podatki:
- prečrpavanje odpadne vode iz jaška v kleti uvoza, K1.U.01 "Prostor za smeti - prevzemno mesto";
- pretok V= 5 l/s = 18 m3/h pri tlačna višina prečrpavanja H= 10 m
- 2 črpalki za prečrpavanje (vodilna in sledljiva)
- rezervoar material PE, volumen 130 litrov
- priključki: natočni DN100/150, tlačni DN80
- dimenzije ca: dolžina L x širina B x višina H = 750 x 900 x 800 mm; teža ca 160 kg
- električni podatki Pel= 2x 3,1kW, 400V/3/50Hz, IP68
- kaskadno krmiljenje črpalk, avtomatična nastavljiva izmenjava vodeilne in sledljive črpalke
- električna krmilna omara z upravljalnim tablojem ter komunikacijo RS485 / Modbus RTU
- set za priklop dveh tlačnih cevovodov z dvema nepovratnima loputama, hlačami za združitev dveh cevovodov, zaporn zasun in gumi povezava za preprečevanje prenosa hrupa in vibracij
- ustreza proizvod GRUNDFOS tip MD.24.3.2 z dodatno opremo ali enakovredno
| Oznaka: PN98.081 | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Črpalka za prečrpavanje padavinske odpadne vode iz zalogovnika meteorne vode Z2-ČRP, potopna izvedba z montažno peto in vodili za avtomatski priklop (auto coupling), s hladilnim plaščem za hlajenje motorja s črpalnim medijem, temperatura tekočine od 0 do 40°C, PN10, materialii črpalke siva litina, nerjaveče jeklo, materiali tesnil silicjev karbid SIC, učinkovitost motorja črpelke IE3, vključno s pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom. Dodatni tehnični podatki:
- enostopenjska centrifugalna črpalka za prečrpavanje odpadnih, tehnoloških vod in nefiltriranh surovih odplak, za občasno ali neprekinjeno delovanje;
- motor inkapsuliran in vodotesen z napajalnim električnim kabelom vsaj 30 m in vodotesnimi kabelskimi uvodnicami, vključno z integrirano termično zaščito motorja pred pregrevanjem
- pretok V= 50 l/s= 180 m3/h, tlačna višina H= 8 m,
- dimenzija tlačne prirobnice DN150 ter sesalne prirobnice na montažni peti DN150
- električni podatki Pel = 11,6 kW, 400V / 3 / 50Hz, IP 68, komunikacija z elektro krmilno omaro
- kompletna dodatna oprema z montažno peto, vodili za avtomatski priklop (auto coupling) ter opremo za izvlek črpalke, globina jaška 3,5 m
- ustrezen proizvod GRUNDFOS tip SE.150.100.4.52H.N.51D.A z dodatno opremo ali enakovredno
| Oznaka: PN99.081.1, PN99.081.2 | kpl | 2 |  | 0
2.3 | Črpalni tlačni vodi in armature cevovodov v jašku Z2-ČRP, tlačna stopnja PN10, materiali siva litina, nerjaveče jeklo, vključno s pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom:
- DN150 nepovratna loputa, PN10 prirobnična izvedba, z mehkim tesnenjem,
- DN150 klinasti zasun, PN10 prirobnična izvedba z mehkim tesnenjem in z ročnim kolesom za odpiranje,
- DN150 cevovod iz nerjavnega jekla AISI304, PN10 prirobnična izvedba, dolžina cca 2,5 m
| Oznaka: PN99.081.STV | kpl | 2 |  | 0
2.4 | Merilna regulacijska oprema nivojev v jašku za prečrpavanje padavinske odpadne vode iz zalogovnika meteorne vode Z2-ČRP, tipala nivoja vode v jašku ter nivojska stikala z alarmnimi nivoji, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
- Nivojsko tipalo za meritev nivoja odpadne kanalizacije v jašku, material nerjavno jeklo AISI 316L, EPDM, merilno območje 0 ÷ 5 m (globina jaška 3,5 m), električni podatki: IP68, napajanje 24V izhod 4-20mA, dolžina kabla 25 m, vključno s pritrdilnim materialom in nosilcem kabla (pred naročilom potrebno preveriti dolžine), ustreza proizvod GRUNDFOS tip SITRANS LH100 ali enakovredno,
| Oznaka: PN99.081.LIC | kpl | 1 |  | 0
- Nivojsko stikalo za odpadno kanalizacijo v jašku, material ohišja PP polipropilena, električni podatki: IP68, napajanje 24V, dolžina kabla 10 m, vključno s pritrdilnim materialom in nosilcem kabla (pred naročilom potrebno preveriti dolžine), ustreza proizvod GRUNDFOS tip MS1 ali enakovredno,
| Oznaka: PN99.081.LSA.1, PN98.081.LSA.2 | kpl | 2 |  | 0
- Krmilnik črpalk za kontrolo nivoja in zaščito črpalk v jašku, krmiljenje 2 črpalk glede na vhodne signale senzorjev (nivojsko tipalo in obe nivojski stikali) električni podatki: IP54, napajanje 230V, 50Hz, varovalka 16A, komunikacijski izhod z alarmi, vključno s pritrdilnim materialom, ustreza proizvod GRUNDFOS tip LC231 ali enekovredno,
| Oznaka: PN99.081.UCA | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Oprema iz zgornjih pozicij z vodilno oznako PN99.081. se mora ponuditi kot funkcionalni komplet za prečrpavanej odpadne vode!
2.5 | Črpalka za prečrpavanje fekalne odpadne vode v črpallnem jašku F-ČRP, potopna izvedba z montažno peto in vodili za avtomatski priklop (auto coupling), s hladilnim plaščem za hlajenje motorja s črpalnim medijem, temperatura tekočine od 0 do 40°C, PN10, materialii črpalke siva litina, nerjaveče jeklo, materiali tesnil silicjev karbid SIC, učinkovitost motorja črpelke IE3, vključno s pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom. Dodatni tehnični podatki:
- enostopenjska centrifugalna črpalka za prečrpavanje odpadnih, tehnoloških vod in nefiltriranh surovih odplak, za občasno ali neprekinjeno delovanje;
- motor inkapsuliran in vodotesen z napajalnim električnim kabelom vsaj 30 m in vodotesnimi kabelskimi uvodnicami, vključno z integrirano termično zaščito motorja pred pregrevanjem
- pretok V= 52 l/s= 187,2 m3/h, tlačna višina H= 12 m,
- dimenzija tlačne prirobnice DN150 ter sesalne prirobnice na montažni peti DN150
- električni podatki Pel = 11,6 kW, 400V / 3 / 50Hz, IP 68, komunikacija z elektro krmilno omaro
- kompletna dodatna oprema z montažno peto, vodili za avtomatski priklop (auto coupling) ter opremo za izvlek črpalke, globina jaška 3,5 m
- ustrezen proizvod GRUNDFOS tip SE.150.100.4.52H.N.51D.A z dodatno opremo ali enakovredno
| Oznaka: PN99.082.1, PN99.082.2 | kpl | 2 |  | 0
2.6 | Črpalni tlačni vodi in armature cevovodov v jašku F-ČRP, tlačna stopnja PN10, materiali siva litina, nerjaveče jeklo, vključno s pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom:
- DN150 nepovratna loputa, PN10 prirobnična izvedba, z mehkim tesnenjem,
- DN150 klinasti zasun, PN10 prirobnična izvedba z mehkim tesnenjem in z ročnim kolesom za odpiranje,
- DN150 cevovod iz nerjavnega jekla AISI304, PN10 prirobnična izvedba, dolžina cca 2,5 m
| Oznaka: PN99.082.STV | kpl | 2 |  | 0
2.7 | Merilna regulacijska oprema nivojev v jašku za prečrpavanje fekalne odpadne vode iz jaška F-ČRP, tipala nivoja vode v jašku ter nivojska stikala z alarmnimi nivoji, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
- Nivojsko tipalo za meritev nivoja odpadne kanalizacije v jašku, material nerjavno jeklo AISI 316L, EPDM, merilno območje 0 ÷ 5 m (globina jaška 3,5 m), električni podatki: IP68, napajanje 24V izhod 4-20mA, dolžina kabla 25 m, vključno s pritrdilnim materialom in nosilcem kabla (pred naročilom potrebno preveriti dolžine), ustreza proizvod GRUNDFOS tip SITRANS LH100 ali enakovredno,
| Oznaka: PN99.082.LIC | kpl | 1 |  | 0
- Nivojsko stikalo za odpadno kanalizacijo v jašku, material ohišja PP polipropilena, električni podatki: IP68, napajanje 24V, dolžina kabla 10 m, vključno s pritrdilnim materialom in nosilcem kabla (pred naročilom potrebno preveriti dolžine), ustreza proizvod GRUNDFOS tip MS1 ali enakovredno,
| Oznaka: PN99.082.LSA.1, PN98.082.LSA.2 | kpl | 2 |  | 0
- Krmilnik črpalk za kontrolo nivoja in zaščito črpalk v jašku, krmiljenje 2 črpalk glede na vhodne signale senzorjev (nivojsko tipalo in obe nivojski stikali) električni podatki: IP54, napajanje 230V, 50Hz, varovalka 16A, komunikacijski izhod z alarmi, vključno s pritrdilnim materialom, ustreza proizvod GRUNDFOS tip LC231 ali enekovredno,
| Oznaka: PN99.082.UCA | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Oprema iz zgornjih pozicij z vodilno oznako PN99.082. se mora ponuditi kot funkcionalni komplet za prečrpavanej odpadne vode! Priporočljivo in zaželeno je da se ta funkcionalni komplet ponudi skupaj z gradbenim jaškom F-ČRP, ki je popisan v načrtu s področja gradbeništva, zunanja ureditev;
2.8 | Jeklene nerjavne cevi izdelane po ISO1127, material AISI304 ali boljši, vključno z oblikovnimi kosi (loki, redukcije, T kosi, ...) in varilnim materialom, varjenje TIG pod inertnim plinom,
komplet s hidroizolacijsko zaščito cevovodov za garvitacijske vode v betonu;
komplet s pocinkanim obešalnim materialom (navojne palice, konzole, sidra, ...) in cevnimi objemkami z oblogo za dušenje hrupa, ustreza proizvod HILTI ali SIKLA, ali enakovredno za tlačne vode prečrpavanja;
| DN 80, ø 88,9 x 2,3 | m | 30 |  | 0
| DN 100, ø 114,3 x 2,3 | m | 6 |  | 0
| DN 150, ø 168,3 x 2,6 | m | 18 |  | 0
| 45°lok DN 80, ø 88,9 x 2,0 | kos | 2 |  | 0
| 45°lok DN 150, ø 168,3 x 2,6 | kos | 4 |  | 0
| 90°lok DN 80, ø 88,9 x 2,0 | kos | 4 |  | 0
| 90°lok DN 100, ø 114,3 x 2,3 | kos | 3 |  | 0
| 90°lok DN 150, ø 168,3 x 2,6 | kos | 4 |  | 0
| Y kos DN 80 / priključek DN 80 | kos | 2 |  | 0
| Y kos DN 150 / priključek DN 150 | kos | 2 |  | 0
| prirobnica DN 80 po EN1092, PN10, z vijačnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
| prirobnica DN 150 po EN1092, PN10, z vijačnim in tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
| slepa prirobnica DN 80 po EN1092, PN10, z vijačnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| slepa prirobnica DN 150 po EN1092, PN10, z vijačnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
2.9 | Oddušni ventil za vertikalno kanalizacijo, skladno s EN12380 in EN12056, material polipropilen PP, vključno s spojnim, tesnilnim materialom, ustreza proizvod VALSIR tip AIRVAL ali enakovredno;
| - za oddušno kanalizacijsko cev DN80, ø 88,9 | kos | 1 |  | 0
2.10 | Polietilenske cevi visoke gostote PEHD za tlačno kanalizacijo (prečrpavanje), PN10, material PE100, v skladu s standardom EN 13244, vključno z elekrofuzijskimi oblikovnimi kosi (spojke, loki, redukcije, T kosi, ...) ter elektrofuzijskim materilom za varjenje, (OD x s = zunanji premer cevi x debelina stene cevi), ustreza proizvod ARGO z oblikovnimi kosi GEORG FISCHER ali enakovredno;
komplet s polaganjem podzemnega voda v peščeni posteljici ter s PVC označevalnim trakom za kanalizacijo;
| OD 110 (ø 110 x 6,6) | m | 30 |  | 0
| OD 225 (ø 225 x 13,4) | m | 162 |  | 0
| Prirobnica ø 110, združljiva z jekleno DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Prirobnica ø 225, združljiva z jekleno DN 150 | kos | 2 |  | 0
| 45°lok OD 110 (ø 110 x 6,6) | kos | 2 |  | 0
| 90°lok OD 110 (ø 110 x 6,6) | kos | 2 |  | 0
| 30°lok OD 225 (ø 225 x 13,4) | kos | 4 |  | 0
| 45°lok OD 225 (ø 225 x 13,4) | kos | 2 |  | 0
| 90°lok OD 225 (ø 225 x 13,4) | kos | 2 |  | 0
2.11 | Vrtanje okrogle odprtine skozi betonski zid z armaturo za prehod cevovoda, komplet s pripadajočim materialom;
| - odprtina Ø 150 mm, debelina betona 550 mm | kpl | 2 |  | 0
2.12 | Vodotesno tesnilo za prehod cevi skozi betonsko steno zemlja / klet objekta, vodotesnost W2.1-E po DIN18533 za hidrostatični tlak do 3 m, sestavljeno iz: elastomernih tesnil EPDM ali NBR, z zategovalnimi korozijsko odpornimi prirobnicami in vijačnim materialom iz nerjavnega jekla;
- zaščitna cev za vbetoniranje oziroma uvodnica in njena namestitev je del načrtov s področja arhitekture ter gradbeništva;
- ustreza proizvod HAUFF TECHNIK tip HSD ali enakovredno;
| - prehod cevi Ø 88,9 mm | kpl | 2 |  | 0
| - prehod cevi Ø 110 mm | kpl | 1 |  | 0
| - prehod cevi Ø 225 mm | kpl | 2 |  | 0
2.13 | Kvalifikacija zvarov jeklenih varjenih cevovodov ter izdelava dokumentacije o zvarih:
- zvare lahko izvajajo samo varilci s certifikatom pooblaščenih organizacij,
- postopek vizualne kontrole zvarov, kontrolirajo se vsi zvari - 100% zvarov,
- postopek kontrole s snemanja zvarov - 10% zvarov, kjer so enakomerno zastopani vsi premeri,
| - označevanje zvarov, izdelava dokumentacije z dokazili o ustreznosti ter slikovnim materialom; | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja sistema cevovodov vertikalne kanalizacije z vodo po EN12056 in EN1610, skladeno z opisom v "IZS Priročnik tlačnih preizkusov strojnih inštalacij", vključno s potrebnim materialom za izdelavo preizkusa, ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu;
| - tlačna kanalizacija prečrpavanja odpadne vode, preizkusni tlak = 3 bar | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Izpiranje cevovodov s sanitarno hladno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov z namenom odstranjevanja nečistoč v sistemu cevovodov; | kpl | 1 |  | 0
2.16 | Preizkusno obratovanje delovanja sistema v obsegu:
- pregled instalacije, vodov in opreme,
- pregled delovanja naprav, elementov regulacije in nastavitve parametrov,
- pregled delovanja kanalizacije,
| Preizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur. | kpl | 1 |  | 0
2.17 | Napisne ploščice iz nerjavne pločevine z vgravirano oznako po shemi za opremo in armature, kompletno z jekleno pritrdilno žico ali visoko kvalitetne nalepke; visoko trajanje H (več kot 15 let) | kpl | 1 |  | 0
2.18 | Samolepilne puščice za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija: visoko trajanje H (več kot 15 let) | kpl | 1 |  | 0
2.19 | Izdelava montažnih risb za izvedbo inštalacij med gradnjo objekta, kot so: detajli priključkov, montažne skice, montažni detajli, ipd. | kpl | 1 |  | 0
2.20 | Kvalifikacije montaže IQ-pregledi (instalation qualification) po GEP Commissioning protokolu in dokumentiranje kvalifikacije montaže, vključno z odpravo prvotnih napak montaže; | kpl | 1 |  | 0
2.21 | Meritve delovanja OQ-kvalifikacija (operation qualification) ter dokumentiranje meritev delovanja, vključno z nastavitvijo parametrov; | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Posnetki izvedenega stanja, sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo, vrisovanje in vpisovanje v PZI projektno dokumentacijo; | kpl | 1 |  | 0
2.23 | Primopredajna dokumentacija, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje ter ostalo primopredajno dokumantacijo. Predaja se v dveh mapiranih izvodih ter en izvod v elektronski obliki; | kpl | 1 |  | 0
| SISTEMI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VOD |  |  |  | 0

## 3_Šprinkler
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
STROJNAA DELA
3 | ŠPRINKLERSKI GASILNI SISTEM |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
3 | ŠPRINKLERSKI GASILNI SISTEM
Namestitev šprinklerskega gasilnega sistema mora biti izvedena v skladu s smernico VdS CEA 4001:2021 s strani izvajalca s VdS pooblastilom za izvajanje šprinklerskih gasilnih sistemov. Če lokalni predpisi za določena dela zahtevajo podizvajalce, jih mora pooblaščeni izvajalec informirati o posebnih zahtevah VdS smernice.
3.1 | Gasilni aparat na ABC prah z najmanj 12 EG in skladen z EN 3. Ustreza Fipis GEN S6. | kos | 1 |  | 0
3.2 | Gasilna šprinklerska šoba z naslednjimi tehničnimi lastnostmi: - vrsta: viseča (ang. "pendent"); - vrsta pršilnega vzorca: paraboličen (ang. "spray"); - K-faktor: K80 (SI); - odzivni čas: običajen (RTI > 80); - nazivna temperatura odprtja: 68°C (rdeča kapsula); - imenska velikost priključka: DN15; - material šobe: medenina; - obvezni certifikati: VdS; Ustreza Minimax MX5-SU 3/8“-K57-68°C-Ms. Oznaka: S7 | kos | 8 |  | 0
3.3 | Brezšivna jeklena cev iz ogljikovega jekla (P235TR2) skladna z EN 10216-1:2014. Postavka vključuje, izdelavo žlebov, VdS certificirane fleksibilne spojke za ožlebljene cevi (ustreza Victaulic 75), obešanje cevovodov s predfabriciranimi predizoliranimi obešali, kompletno s profili za obešanje (ustrezajo proizvodi Hilti ali Sikla), čiščenje jeklenih cevi rje, dvakratni premaz celotnega cevnega omrežja s temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom in površinski premaz z barvo po izbiri arhitekta (če ni določeno se uporabi odtenek RAL 3000). Cevi, žlebovi za spajanje, spojke in obešalni elementi morajo biti skladni s standardom VdS CEA 4001:2021.
| DN25 | m | 18 |  | 0
| DN32 | m | 6 |  | 0
| DN40 | m | 6 |  | 0
| DN50 | m | 6 |  | 0
| DN65 | m | 18 |  | 0
3.4 | Cevni oblikovni kosi za uporabo na ožlebljenih ceveh iz postavke 1.38. Oblikovni kosi morajo imeti in VdS certifikat oziroma izpolnjevai zahteve smernice VdS CEA 4001:2021. Ustreza nabor oblikovnih kosov Victaulic FireLock. *Opombi: - v primeru varjena, se morajo uporabiti oblikovni kosi v skladu z EN 10253-1:2000; -v primeru navojnega spajanja pa se morajo uporabiti oblikovni kosi skladni z EN 10241:2001.
| Koleno (reducirno) → DN20 - DN15 | kos | 5 |  | 0
| Koleno → DN25 | kos | 1 |  | 0
| Koleno → DN32 | kos | 1 |  | 0
| Koleno → DN65 | kos | 2 |  | 0
| Navrtalni oklep → DN32 - DN15 - DN32 | kos | 3 |  | 0
| Navrtalni oklep → DN40 - DN32 - DN40 | kos | 1 |  | 0
| Navrtalni oklep → DN50 - DN32 - DN50 | kos | 2 |  | 0
| Navrtalni oklep → DN65 - DN25 - DN65 | kos | 1 |  | 0
| Navrtalni oklep → DN65 - DN32 - DN65 | kos | 2 |  | 0
| Reducirni kos → DN32 - DN25 | kos | 3 |  | 0
| Reducirni kos → DN40 - DN25 | kos | 1 |  | 0
| Reducirni kos → DN50 - DN25 | kos | 1 |  | 0
| Reducirni kos → DN65 - DN50 | kos | 1 |  | 0
3.5 | Dobava materiala in izvedba ognjeodpornega ali zvočnega tesnenja prehoda cevne inštalacije čez mejo požarnega sektorja. Polnila iz ognjevarne mase z ustreznim atestom za požarno varovanje prehodov skozi požarno steno (med posameznimi požarnimi sektorji) za čas z načrtom požarne varnosti. Vključno certifikat in pritrditev oznake preboja.
| DN65 → Ø76,1 mm × 3,0 mm | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Priklop na omrežje prej zgrajenje fakultete. | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov skupaj z izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
3.8 | Polnjenje in odzračevanje sistema | kpl | 1 |  | 0
3.9 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnjenja cevovoda skladen s smernico VdS CEA 4001:2021. Preizkus se po posameznih odsekih izvede s hladno vodo za mokrri šprinklerski sistem in zrakom za suho mrežo. Preizkusni tlak mora znašati 1,5 × delovnega tlaka vendar ne manj kot 15 bar za mokro mrežo in 2,5 bar za suho mrežo. Najkrajši čas trajanja je 24h. Postavka vključuje ves potrebni material (čepi) in njegovo odstranitv po končanem tlačnem preizkusu ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Pregled in preizkus delovanja opreme v skladu z zahtevami smernice VdS CEA 4001:2021 in lokalnih predpisov. | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Izdelava funkcionalne sheme avtomatskega šprinklerskega sistema, skladno s priporočili VdS CEA 4001 za pritrditev na steno v šprinklerski podpostaji. | kpl | 1 |  | 0
3.12 | Izdaja potrdila o izvedenih delih s priloženimi prilogami v skladu z poglavjem 17.2 smernice VdS CEA 4001:2021. | kpl | 1 |  | 0
3.13 | Napisne ploščice izdelane iz nosilnega in pritrdilnega dela ter nalepljeno oznako po shemi za opremo in armature vključno s samolepilnimi puščicami za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. | kpl | 1 |  | 0
3.14 | Izdelava montažnih in delavniških risb za izvedbo inštalacij med gradnjo objekta. | kpl | 1 |  | 0
3.15 | Sprotno dopolnjevanje PZI dokumentacije z vsemi spremembami, ki so se zgodile v času izvedbe. Papirnato in elektronso različico se preda projektantu, ki bo spremembe vnašal v elektronsko verzijo in na koncu izdal Projekt izvedenih del (PID). | kpl | 1 |  | 0
3.16 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje NOV (2 × tiskana izdaja, 1 × elektronska izdaja) ter dokazila o zanesljivosti objekta DZO (2 × tiskana izdaja, 1 × elektronska izdaja) | kpl | 1 |  | 0
3.17 | Kvalifikacija montaže (ang. Installation qualification – IQ) skladno s protokolom dobre inženirske prakse (ang. Good Engineering Practice – GEP). Postavka vključuje dokumentiranje in odpravo prvotnih napak pri montaži; | kpl | 1 |  | 0
3.18 | Kvalifikacija obratovanja (ang. Operational Qualification – OQ)) ter dokumentiranje meritev delovanja vključno z nastavitvijo parametrov; | kpl | 1 |  | 0
3.19 | Priprava primopredajne dokumentacije, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo primopredajno dokumantacijo. Predaja se v dveh mapiranih izvodih ter enem izvodu v elektronski obliki; | kpl | 1 |  | 0
3.20 | Pregled in izdaja poročila o pregledu aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene ustanove. | kpl | 1 |  | 0
| ŠPRINKLERSKI GASILNI SISTEM |  |  |  | 0