## 0_Naslovnica
/ | / | [5 empty] | /
Sprememba: | Opis spremembe: | [5 empty] | Datum spr.: | Podpis:
Investitor: |  |  |  |  | Gradnja/Objekt:
|  | Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana, Slovenija |  |  | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Projektant: |  |  |  |  | Del objekta/sistem:
|  | IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija |  |  | ZUNANJA UREDITEV
Vrsta načrta:
4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
| Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja projektiranja: | Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh., grad. dip. (AA) |  |  | ZAPS 0035 PA PPN | PROJEKTANTSKI POPIS STROJNIH IN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, KONČNA PRESTAVITEV VODOVODA
Pooblaščeni strokovnjak: | Tomaž Gartnar, univ. dipl. inž. str. |  |  | IZS S-1334
Pooblaščeni strokovnjak: |  |  |  |  | Številka projekta: | 380-20 |  | Vrsta dokumentacije: | DZR
Izdelal: | / |  |  | / | Klasifikac. oznaka: | -- |  | Stran/ strani: | 1/25
Datum izdelave: | Junij 2025 |  | Merilo: | . | Identifikac. oznaka: | JULFSF-6S3302

## 0_Osebe
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
POOBLAŠČENI STROKOVNJAKI, ODGOVORNI ZA IZDELAVO PROJEKTANTSKEGA POPISA:
Id. št. ZAPS/IZS | Pooblaščeni strokovnjak | Strokovno področje
IZS S-1334 | Tomaž Gartnar, univ. dipl. inž. str. | Strojništvo, vodovod
SODELAVCI PRI IZDELAVI PROJEKTANTSKEGA POPISA:
/ | Katja Čerkez Košir, univ. dipl. inž. grad. | Zunanja in komunalna ureditev

## 0.1_Uvod-STP
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
0.1 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
0.1.1 | Izvajalec se obveže, da bo upošteval veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso. Prav tako mora izvajalec upoštevati vse zahteve izdanega integralnega gradbenega dovoljenja in vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo ter ostalimi pogoji, objavljenimi v razpisni dokumentaciji.
0.1.2 | Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene dejavnosti in ima za tovrstna dela ustrezno zavarovanje za škodo, certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
0.1.3 | Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.
0.1.4 | Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici zaradi njegovega dela.
0.1.5 | Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem predvidenim za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo izobraževalni in raziskovalni procesi. Zato bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.
0.1.6 | Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan pregledati projektno dokumentacijo in ostale pogoje, ki so del razpisne dokumentacije V primeru morebitnih napak in neskladij je izvajalec dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
0.1.7 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
0.1.8 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan v tem popisu preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo. Izvajalec se s pripravo ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in elemente celotnega popisa, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
0.1.9 | Dela bo izvajalec moral izvajati po predloženi projektni dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil in potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.
0.1.10 | Pred izvedbo posameznih del je izvajalec dolžan pregledati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in elaborate. Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi) izvajalec opozori nadzornika in projektanta, in se z njima pravočasno uskladi.
0.1.11 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
0.1.12 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.
0.1.13 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
0.1.14 | Za vsako opisano delo v popisu je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
0.1.15 | Vsa delovna sredstva, organizacija in koordinacija del, pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so sestavni del posameznih postavk.
0.1.16 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - načrt organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom in izvedba vseh pripravljalnih del, postavitev, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje, skupaj s plačilom splošnih stroškov pristojbin in davkov upravnih organov, pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, tekoče vzdrževanje in končna odstranitev gradbišča; - zagotovitev potrebnih začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja, odškodnine, itd.); - začasni odvoz, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo možno deponirati na gradbišču; - odvoz in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom komunalnih prispevkov in taks itd.); - oteženi izkop v mokrem terenu, izkop v vodi, odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopov; - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča; - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov; - pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela (zakoličbe, zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje, izvedba začasnih inštalacij, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov, geodetski posnetki in izdajanje vmesnih posnetkov izvedene infrastrukture naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.), v kolikor ni to drugače določeno; - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov, nadomestil in pristojbin; - zagotovitev oz. postavitev in končna odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč in začasnega pisarniškega kontejnerskega objekta vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. ca. 40 m2 za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
0.1.17 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - izdelava montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, shem, ki so potrebne za izvedbo elektro sistemov projekta opreme in vse druge potrebne delavniške dokumentacije (s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve) ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja; - zagotavljanje kompletnosti elektro-instalacijskih sistemov s področja avtomatike za doseganje njihove popolne funkcionalnosti delovanja; - stroški za nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda (senčila, vrata, okna,…) - izdelava montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom; - izdelava in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti za potrditev projektanta, nadzornika in investitorja;
0.1.18 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; - koordinacija del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje; - stroški koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi dobavitelji oz. podizvajalci na objektu; - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del, ki izhajajo in ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega načrta;- stroški garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; - stroški izdelave situacij; - stroški zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri ustrezni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta; - preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete s certifikati oz. tehničnimi soglasji; - izvedba vseh zahtevanih testov in preizkusov (npr. tlačni preizkusi, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.), poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji); - izdelava izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelava Požarnega reda z obveznimi prilogami; - izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah; - izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske izkaznice; - sodelovanje z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in priprava primopredaje, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa: izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.
0.1.19 | V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - dobava oz. transport, - stroški za vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč; - morebitni stroški povzročeni upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno gradnjo; - montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca, - odprava vseh kolizij sistemov s stenami in med sistemi, - izvedba vseh potrebnih tesnjenj, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja za uporabo in vzdrževanje sistemov, - navodila za obratovanje in vzdrževanje, - vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila ter - vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne postavke popisa.
0.1.20 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.21 | Vsi delovni in pomožni odri, lestve in ostala potrebna pomožna sredstva, kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih, mora biti upoštevano v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.22 | Delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
0.1.23 | V enotnih cenah postavk mora biti vključeno tudi vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij ter dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.
0.1.24 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
0.1.25 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
0.1.26 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
0.1.27 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
0.1.28 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.
0.1.29 | Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
0.1.30 | Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti tudi: - ves čas gradnje sprotno beleženje sprememb oz. odstopanj od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb, - pripravo podlog na nivoju PZI, ki so potrebne za posodobitev oz. uskladitev BIM modela z izvedenim stanjem (LOD 500) in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - mesečno predajanje potrjenih sprememb opreme in materiala, ki vplivajo na BIM model, v formatu IFC, - vzdrževanje in uporabljanje pri izvedbi zadnje veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb med gradnjo.

## 0_Rekapitulacija
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV STROJNIH IN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, KONČNA PRESTAVITEV VODOVODA
STROJNA IN GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | STROJNA DELA | 0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ STROJNA IN GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 1_Rekapitulacija strojna dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV STROJNIH DEL, KONČNA PRESTAVITEV VODOVODA
1. | STROJNA DELA
1.1 | VODOVODNI MATERIAL | 0
1.2 | MONTAŽNA DELA | 0
0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 1.1_Vodovodni material
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
1. | STROJNA DELA
1.1 | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.1 | VODOVODNI MATERIAL
~Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. ~Celoten material mora pred vgradnjo pregledati in potrditi predstavnik naročnika oz. upravljalca.
V cenah vodovodnega materiala mora biti vključeno: ~ nabava, dobava in transport do gradbišča, vključno z varovano hrambo materiala na gradbišču ~ vsa dodatna oprema fazonskih kosov, ki je potrebna za vgradnjo in delovanje ~ tesnilni material in drug droben montažni ključavničarski material, ki je potreben za montažo fazonskega kosa
1.1.1 | Dobava duktilne cevi oz. cevi iz nodularne litine dimenzije DN150 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40, min. PN16. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Cevi dolžine 6m. Skupna dolžine cevi povečana za 2% zaradi obdelave. | m | 210 |  | 0
1.1.2 | Dobava prirobničnih fazonskih kosov iz nodularne litine (NL), za tlačno stopnjo PN16. Za prirobične spoje se uporabijo gumijasta tesnila z jeklenim jedrom.
a. | T kos, DN150/150 | kos | 1 |  | 0
b. | T kos, DN150/80 | kos | 3 |  | 0
c. | FF kos, L = 200 mm, DN80 | kos | 5 |  | 0
d. | FF kos, L = 300 mm, DN80 | kos | 1 |  | 0
e. | FF kos, L = 400 mm, DN80 | kos | 1 |  | 0
*OPOMBA: dolžine FF kosov so ocenjene, dolžino preveriti pri montaži.
f. | FFR kos, DN150/80 | kos | 1 |  | 0
g. | FFK kos 45°, DN150 | kos | 3 |  | 0
h. | FFK kos 11°, DN150 | kos | 2 |  | 0
i. | Q kos, DN80 | kos | 1 |  | 0
j. | Q kos, DN150 | kos | 1 |  | 0
k. | X kos, DN150 | kos | 1 |  | 0
1.1.3 | Dobava obojčnih fazonskih kosov iz nodularne litine (NL), za tlačno stopnjo PN16, z neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo).
a. | F kos, DN150 | kos | 8 |  | 0
b. | EU kos, DN150 | kos | 7 |  | 0
1.1.4 | Dobava univerzalne spojke GF MULTI JOINT za tlačno stopnjo PN16, dim. DN150
a. | DN150 - enojna | kos | 2 |  | 0
b. | DN150 - dvojna | kos | 3 |  | 0
1.1.5 | Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). (npr. Navrtna objemka DN150 / 1" za doziranje klora pri dezinfekciji vodovoda, pocinkan čep 1") | kpl | 2 |  | 0
1.1.6 | Dobava NL DN80 ovalnega zasuna z mehkim tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami; PN 16; z vgradno armaturo v sestavi zaščitne PVC cevi DN 150, vgradne garniture. | kos | 5 |  | 0
1.1.7 | Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN200 za EV zasune in zaporne ventile, iz nodularne litine s protihrupnim gumijastim tesnilom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Kapa izdelana po standardu EN 124. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno predvideno višino terena zunanje ureditve novih objektov. | kos | 5 |  | 0
1.1.8 | Dobava in montaža podtalnega hidranta DN80 (npr. IMP armature, HAWLE,...).po EN 14339 oz. EN 1074-6, PN 10-16, vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo s pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino. Specifikacija hidranta: - duktilna litina skladno z EN 1563-3, - vreteno iz W.Nr. 1.4201 skladno z EN 1563-3, - prirobnice skladno z EN 1092-2 PN10/16 , - izhod za priključitev gasilnih cevi skladno z DIN 3221, - končni preizkus trdnosti in tesnosti po EN 12266-1, - protikorozijska zaščita skladno z DIN 30677-2 in EN 14901, - tesnilni elementi za pitno vodo skladno z EN 681, - epoxy prašna obloga hidranta. Montaža po navodilih in detajlih proizvajalca, upoštevanje predvidene višine zunanje ureditve novih objektov, obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
a. | DN80, Rd = 750 mm | kos | 1 |  | 0
b. | DN80, Rd = 1250 mm | kos | 1 |  | 0
1.1.9 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN80 lomljive izvedbe po EN 14384 oz. EN 1074-6, PN 16, s spojnim in tesnilnim materialom, v sestavi: - hidrantna glava s ščitnikom iz Al-legure; prašni epoksidni površinski premaz; z: - 2 kpl. - stabilna spojka DN 80 B po DIN 14318 - B3 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stabilna spojka DN 80 A po DIN 14319 - A3 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stojna cev iz debelostenskega nerjavečega jekla po EN 1503-3, - prožilna cev 1" iz nerjavečega jekla, - konusni ventil hidranta iz nerjavečega jekla, - varnostni izpustni ventil 1", - hidrantni podstavek N-kos iz jeklene litine s prirobnico DN 80; PN 10/16 po EN 1092-2. Montaža po navodilih in detajlih proizvajalca, upoštevanje predvidene višine zunanje ureditve novih objektov, obdelava in zaščita spojev pred korozijo. DN80; Hvg = 1,25 m | kos | 3 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0

## 1.2_Montažna dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
1. | STROJNA DELA
1.2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.2 | MONTAŽNA DELA
Opombe: ~Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. ~V ceni montaže morajo biti upoštevani vsi manipulativni stroški od dobave do vgradnje materiala ter kompletni drobni potrošni in pomožni material.
1.2.1 | Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču za čas gradnje vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
1.2.2 | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje oz. prevezave začasnega vodovoda - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. | kpl | 2 |  | 0
1.2.3 | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža cevi NL DN150 na pripravljeno peščeno posteljico ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 210 |  | 0
1.2.4 | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 42 |  | 0
1.2.5 | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 20 |  | 0
1.2.6 | Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 22 |  | 0
1.2.7 | Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po navodilih proizvajalca ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 5 |  | 0
1.2.8 | Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..). | kos | 5 |  | 0
1.2.9 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 206 |  | 0
1.2.10 | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 206 |  | 0
1.2.11 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kpl | 1 |  | 0
1.2.12 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kpl | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## 2_Rekapitulacija GO dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, KONČNA PRESTAVITEV VODOVODA
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.1 | PREDDELA IN RAZNA DELA | 0
2.2 | RUŠITVE | 0
2.3 | ZEMELJSKA DELA | 0
2.4 | OBRTNIŠKA DELA | 0
0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 2.1_Preddela in razna dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.1 | PREDDELA IN RAZNA DELA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2.1 | PREDDELA IN RAZNA DELA
Vsa dela povezana z organizacijo gradbišča, izdelave elaboratov, zagotavljanja varovanja gradbene jame ter zagotavljanja in koordinacije varnosti in zdravja pri delu na trasi prestavitve vodovoda so zajete v mapi 7G/03 Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura, v popisu del št. JULFSF-7G1302.
2.1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 206 |  | 0
2.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kom | 18 |  | 0
2.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov upravljalcev posameznih komunalnih vodov. Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba posebej za vsako skupino komunalnih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, s postavljanjem in zavarovanjem profilov ter vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem obdobju gradnje.
a. | VODOVOD (VOKA) | kpl | 2 |  | 0
b. | PLINOVOD (Energetika) | kpl | 3 |  | 0
c. | KANALIZACIJA KOM. ODPADNE VODE (FKKT) | kpl | 1 |  | 0
d. | PADAVINSKA KANALIZACIJA (FKKT) | kpl | 1 |  | 0
e. | TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA (FKKT) | kpl | 1 |  | 0
f. | ELEKTRIKA SN do 10 kV, EKK (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
g. | INTERNA RAZSVETLJAVA (FKKT, FRI) | kpl | 1 |  | 0
2.1.4 | Prečno zavarovanje obstoječih/novih (odvisno od faznosti) komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod/nad obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, po navodilih upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
a. | PLINOVOD (JE DN250, Energetika Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
b. | ELEKTRIKA SN do 10 kV, EKK (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
c. | TELEKOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach) | kpl | 1 |  | 0
2.1.5 | Izdelava provizornih dostopov za nemoten dostop do obstoječih stavb preko izkopanega jarka, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo po potrebi. Za začasno prestavitev vodovoda po po tem PZI. | m | 10 |  | 0
2.1.6 | Obveščanje o prekinitvah oskrbe z vodo prizadetih porabnikov v času gradnje. | kpl | 2 |  | 0
2.1.7 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski posnetek izvedenega stanja, izvedenih komunalnih vodov, izmero izvedenih komunalnih vodov), predani v 6 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP Vodovod -Kanalizacija Snaga d.o.o. in vris v kataster GJI. Ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster. | kpl | 1 |  | 0
2.1.8 | Strokovni nadzor pristojnih upravljalcev komunalnih vodov zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.
a. | VODOVOD (VOKA) | kpl | 1 |  | 0
b. | PLINOVOD (Energetika Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
a. | ELEKTRIKA SN do 10 kV (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
2.1.9 | Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 8 |  | 0
| PREDDELA IN RAZNA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_Rušitve
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.2 | RUŠITVE |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2.2 | RUŠITVE
Vse ruševine se odvažajo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količine ruševin. Evidenčne liste izvajalec dostavi investitorju.
Vse rušitve obstoječe zunanje ureditve na trasi prestavitve vodovoda so zajete v mapi 7G/03 Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura, v popisu del št. JULFSF-7G1302.
2.2.1 | Kompletno rušenje obstoječega javnega vodovoda na lokaciji novega zaklonišča FS (vzhodni odsek), iz cevi NL DN 150 mm, na globini cca 0,80 - 1,80 m, vključno z vsemi fazonskimi kosi, odcepi za hidrante, obsipom, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, plačilom takse deponije ter vsemi potrebnimi deli. | m | 99 |  | 0
2.2.2 | Kompletno rušenje začasnega javnega vodovoda ob zahodni fasadi objekta FKKT (začasni severni odsek), iz cevi PEHD/PE100 DN 160 mm, na globini cca 1,30 - 1,80 m, vključno z vsemi fazonskimi kosi, obsipom, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, plačilom takse deponije ter vsemi potrebnimi deli. | m | 66 |  | 0
2.2.3 | Kompletno rušenje nadzemnega hidranta DN80 lomljive izvedbe, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, odcepom (cev iz NL), vsemi fazonskimi kosi, zasunom in cestno kapo. Vključno z obsipom, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, plačilom takse deponije ter vsemi potrebnimi deli. | kpl | 2 |  | 0
2.2.4 | Kompletno rušenje nadzemnega hidranta DN80 lomljive izvedbe, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, vsemi fazonskimi kosi, po potrebi in pregledu tudi z zasunom in cestno kapo. Preveriti nivelacijo obstoječe cestne kape glede na novo višinsko ureditev trga. Vključno z obsipom, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, plačilom takse deponije ter vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
| RUŠITVE |  |  |  | 0

## 2.3_Zemeljska dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2.3 | ZEMELJSKA DELA
Vse končne ureditve zgornjih ustrojev skladno s faznostjo gradnje na trasi prestavitve vodovoda so zajete v mapi 7G/03 Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura, v popisu del št. JULFSF-7G1302.
Opombe: ~ dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. ~ pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, vendar je v tem primeru potrebno pozicijo ponovno ovrednotiti. ~ upoštevati navodila geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. ~ primernost izkopanega materiala za zasip se ugotovi na licu mesta (geomehanik). ~ morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. ~ izbrana mehanizacija mora omogočati upoštevanje varnostnih ukrepov. ~ obračun količin se izvede po posnetih profilih pred in po nasipavanju. ~ vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. ~ za izkope in zasipe pri prestavitvi vodovoda je zaradi predvidene faznosti izvedbe del upoštevana niveleta obstoječega terena. ~ upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte.
V cenah mora biti vključeno: ~ meritve temeljnih tal ~ meritve posameznih slojev nasipa ~ geotehnični nadzor
2.3.1 | Široki odkop/odriv plodne zemlje - humusa, debeline cca. 30 cm na trasi rušitve in izkopa obstoječega vzhodnega odseka javnega vodovoda, z odrivom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za zatravitev ali vzpostavitev prvotnega stanja travnika (odvisno od faznosti gradnje objektov). | m3 | 40 |  | 0
2.3.2 | Široki strojni izkop jarka s pomočjo ročnega izkopa zemljine III. - IV. ktg. do globine cca. 2,0 m za novo končno traso vodovoda (severni odsek), v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, skupaj z nakladanjem na prevozna sredstva in odvozom na začasno deponijo, ki jo pridobi izvajalec.
~Upoštevano, da se na celotni trasi novega vodvoda izvaja enostranski široki izkop pod kotom do 75° proti novemu uvoznemu objektu in izkop z enostranskim razpiranjem proti obstoječem plinovodu oz. zavarovanjem brežin z lesenimi plohi in deskami. ~širina dna izkopa je DN+30 cm oz. min 60 cm.
a. | ~strojni izkop 95% | m3 | 180 |  | 0
b. | ~ročni izkop 5% | m3 | 10 |  | 0
2.3.3 | Široki strojni izkop jarka s pomočjo ročnega izkopa zemljine III. - IV. ktg. do globine cca. 2,0 m za rušitev začasnega vodovoda (severni odsek), v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, skupaj z nakladanjem na prevozna sredstva in odvozom na začasno deponijo, ki jo pridobi izvajalec.
~Upoštevano, da se na celotni trasi začasnega vodovoda izvaja izkop z obojestranskim razpiranjem do dna obstoječe cevi zaradi bližine obstoječih komunalnih vodov ali varovanjem brežin z lesenimi plohi in deskami. ~širina dna izkopa je DN+30 cm oz. min 60 cm.
a. | ~strojni izkop 95% | m3 | 120 |  | 0
b. | ~ročni izkop 5% | m3 | 5 |  | 0
2.3.4 | Široki strojni izkop jarka s pomočjo ročnega izkopa zemljine III. - IV. ktg. do globine cca. 2,0 m za novo končno traso vodovoda (vzhodni odsek), v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, skupaj z nakladanjem na prevozna sredstva in odvozom na začasno deponijo, ki jo pridobi izvajalec.
~Upoštevano, da se na celotni trasi izvaja široki izkop pod kotom 60-65°. ~Širina dna izkopa je DN+30 cm oz. min 60 cm.
a. | ~strojni izkop 95% | m3 | 380 |  | 0
b. | ~ročni izkop 5% | m3 | 20 |  | 0
2.3.5 | Široki strojni izkop jarka s pomočjo ročnega izkopa zemljine III. - IV. ktg. do globine cca. 2,0 m za rušitev obstoječega vodovoda (vzhodni odsek), v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, skupaj z nakladanjem na prevozna sredstva in odvozom na začasno deponijo, ki jo pridobi izvajalec.
~Upoštevano, da se na celotni trasi izvaja široki izkop pod kotom 60-65° do dna obstoječe cevi. ~Širina dna izkopa je DN+30 cm oz. min 60 cm.
a. | ~strojni izkop 95% | m3 | 120 |  | 0
b. | ~ročni izkop 5% | m3 | 5 |  | 0
2.3.6 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopanega materiala ob trasi. Ocena. | m3 | 10 |  | 0
2.3.7 | Planiranje dna izkopa jarka za končno traso vodovoda v terenu III. ktg. z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti Ev2 ≥ 20 MPa. | m2 | 185 |  | 0
2.3.8 | Dobava materiala in izdelava peščene posteljice za polaganje cevi, debeline 25 cm (frakcija materiala 4/8 mm). | m3 | 60 |  | 0
2.3.9 | Dobava in ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (frakcije 4/8mm) skladno s standardom SIST EN 1610, do višine 20 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95-98% SPP), oz. nosilnosti Ev2=50MPa. | m3 | 100 |  | 0
2.3.10 | Dobava in ročni obsip hidrantov z drobljenim kamnitim agregatom 5/32 mm s planiranjem in strojnim utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti (95 - 98 %, odvisno od globine po Proctorjevem postopku). Ocena: 2m3/kos. | m3 | 10 |  | 0
2.3.11 | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: - natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, - raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), - prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), - karakteristična velikost por 0,05 mm < O(90) < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Vgradnja po navodilih geomehanika. | m2 | 885 |  | 0
2.3.12 | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: - natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, - raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), - prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), - karakteristična velikost por 0,05 mm < O(90) < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), - indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10 k(zemljine) Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. Ocena: 6 m2/kos | m2 | 30 |  | 0
2.3.13 | Strojni zasip jarka na porušeni začasni trasi in novi trasi vodovoda (severni odsek) - uporabi se ena postavka za zasip glede na ustreznost lastnosti izkopanega materiala.
a. | Strojni zasip jarka z novim kamnitim zasipnim materialom 0/100 mm, s komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm do zbitosti 95-98% SPP, odvisno od globine oz. nosilnosti Ev2=45 MPa. Vključno s prevozom do gradbišča. Zasip do višine novega spodnjega ustroja po načrtu zunanje ureditve (upoštevano cca. do kote -30 cm od obstoječega terena). | m3 | 180 |  | 0
b. | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločanjem kamenja nad fi 10 cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm do zbitosti 95-98% SPP, odvisno od globine oz. nosilnosti Ev2=45 MPa. Upoštevati dovoz z začasne deponije. Zasip do višine novega spodnjega ustroja po načrtu zunanje ureditve (upoštevano cca. do kote -30 cm od obstoječega terena). | m3 | 180 |  | 0
2.3.14 | Strojni zasip jarka na novi končni trasi vodovoda (vzhodni odsek) z novim kamnitim zasipnim materialom 0/100 mm, s komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm do zbitosti 95-98% SPP, odvisno od globine oz. nosilnosti Ev2=45 MPa. Vključno s prevozom do gradbišča. Zasip do višine novega ali obstoječega spodnjega ustroja po načrtu zunanje ureditve (upoštevano cca. do kote -30 cm od obstoječega terena). | m3 | 175 |  | 0
2.3.15 | Strojni zasip jarka na mestu izkopa in po rušitvi ter odstranitvi obstoječega vodovoda na lokaciji zaklonišča FS. Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločanjem kamenja nad fi 10 cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm do zbitosti 95-98% SPP, odvisno od globine oz. nosilnosti Ev2=45 MPa. Upoštevati dovoz z začasne deponije. Utrjevanje zasipa s sprotnim komprimiranjem in končnim niveliranjem ter vsemi potrebnimi deli. Zasip do višine skladno s faznostjo gradnje objektov. (V primeru gradnje FS do kote obstoječega terena oz. v nasprotnem primeru do kote humusiranja na nivoju obstoječega terena). | m3 | 125 |  | 0
2.3.16 | Naprava podlage za zasejanje trave z nakladanjem humusa na kamion in dovozom iz začasne deponije, razstiranje v debelini do 30 cm, ravnanje in ostala pomožna dela za vzpostavitev obstoječega stanja travnika. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. Pas širine do 1,5 m na trasi porušenega vzhodnega odseka obstoječega vodovoda v primeru negradnje FS. | m3 | 40 |  | 0
2.3.17 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena na pripravljen (urejen) teren. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. Seje se travna mešanica po projektu npr.: 'Bled' Semenarne Ljubljana ali enakovredno. Priporočena raba semena je 35 g semena /m2 površine. Pas širine do 1,5 m na trasi porušenega vzhodnega odseka obstoječega vodovoda v primeru negradnje FS. | m2 | 150 |  | 0
2.3.18 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala - količina se obračuna po dejanskih količinah glede na ustreznost lastnosti izkopanega materiala za zasip: Transport (prevoz) viška materiala do izbrane deponije izvajalca. Vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
a. | ~ odvoz celotnega izkopanega materiala | m3 | 725 |  | 0
b. | ~ odvoz preostanka (viška) izkopanega materiala | m3 | 545 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.4_Obrtniška dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.4 | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2.4 | OBRTNIŠKA DELA
Vsa varovanja, zaščite in prestavitve drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah.
2.4.1 | Izdelava sidrnih blokov, komplet z opaženjem in sidranjem, dobavo in vgraditev črpnega betona C25/30, XC2 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | kpl | 11 |  | 0
2.4.2 | Dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku nad novo položenim vodovodom iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom. Polaganje cca. 30 cm nad temenom cevi. | m | 206 |  | 0
2.4.3 | Dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka, ipd. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 50 |  | 0
2.4.4 | Izdelava zaščite vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi in njihovimi priključki z zaščitnimi PVC cevmi DN 250 mm, dolžine 6,0 m, upoštevati vsa zemeljska dela ter obbetoniranje cevi iz betona C12/15.
a. | ~ križanje z novo padavinsko kanalizacijo | kpl | 3 |  | 0
b. | ~ križanje z novo SN kabelsko kanalizacijo | kpl | 1 |  | 0
c. | ~ križanje z TK kabelsko in padavinsko kanalizacijo | kpl | 1 |  | 0
2.4.5 | Postavitev novih cestnih kap na predvideno novo niveleto terena (zasuni, hidranti). | kpl | 6 |  | 0
2.4.6 | Dodatek na obbetoniranje cestnih kap in postavitev na pravo višino - prilagoditev predvideni niveleti nove zunanje ureditve ob novih objektih. | kpl | 6 |  | 0
2.4.7 | Dobava, vgradnja in montaža tipskega jekleniega pocinkanega stebrička Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo, tipskim betonskim temeljem in pritrdilnim sidrom za stebriček ter drobnim ključavničarskim materialom. Postavitev skladno z navodili upravljalca. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 9 |  | 0
2.4.8 | Dobava in montaža označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..). Označitev skladno s pravili in navodili upravljalca. | kos | 4 |  | 0
2.4.9 | Dobava in montaža označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63mm, vijaki, sidra,..). Označitev skladno s pravili in navodili upravljalca. | kos | 5 |  | 0
2.4.10 | Črpanje padavinske vode (podtalne vode) iz gradbene jame (jarka) vodovoda in se obračuna po dejansko porabljenem času delavca in delovnih ur črpalke, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena:
a. | ~ delavec | ur | 30 |  | 0
b. | ~ črpalka | ur | 150 |  | 0
2.4.11 | Razna nepredvidena dela ter gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ KV delavec Ocena: | ur | 80 |  | 0
2.4.12 | Razna nepredvidena dela ter gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec Ocena: | ur | 80 |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0