## 0_Naslovnica
/ | / | [5 empty] | /
Sprememba: | Opis spremembe: | [5 empty] | Datum spr.: | Podpis:
Investitor: |  |  |  |  | Gradnja/Objekt:
|  | Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana, Slovenija |  |  | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Projektant: |  |  |  |  | Del objekta/sistem:
|  | IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija |  |  | ZUNANJA UREDITEV
Vrsta načrta:
4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
| Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja projektiranja: | Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh., grad. dip. (AA) |  |  | ZAPS 0035 PA PPN | PROJEKTANTSKI POPIS STROJNIH IN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, ZAČASNA PRESTAVITEV VODOVODA
Pooblaščeni strokovnjak: | Tomaž Gartnar, univ. dipl. inž. str. |  |  | IZS S-1334
Pooblaščeni strokovnjak: |  |  |  |  | Številka projekta: | 380-20 |  | Vrsta dokumentacije: | DZR
Izdelal: | / |  |  | / | Klasifikac. oznaka: | -- |  | Stran/ strani: | 1/20
Datum izdelave: | Junij 2025 |  | Merilo: | . | Identifikac. oznaka: | JULFSF-6S3301

## 0_Osebe
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
POOBLAŠČENI STROKOVNJAKI, ODGOVORNI ZA IZDELAVO PROJEKTANTSKEGA POPISA:
Id. št. ZAPS/IZS | Pooblaščeni strokovnjak | Strokovno področje
IZS S-1334 | Tomaž Gartnar, univ. dipl. inž. str. | Strojništvo, vodovod
SODELAVCI PRI IZDELAVI PROJEKTANTSKEGA POPISA:
/ | Katja Čerkez Košir, univ. dipl. inž. grad. | Zunanja in komunalna ureditev

## 0.1_Uvod-STP
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
0.1 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
0.1.1 | Izvajalec se obveže, da bo upošteval veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso. Prav tako mora izvajalec upoštevati vse zahteve izdanega integralnega gradbenega dovoljenja in vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo ter ostalimi pogoji, objavljenimi v razpisni dokumentaciji.
0.1.2 | Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene dejavnosti in ima za tovrstna dela ustrezno zavarovanje za škodo, certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
0.1.3 | Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.
0.1.4 | Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici zaradi njegovega dela.
0.1.5 | Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem predvidenim za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo izobraževalni in raziskovalni procesi. Zato bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.
0.1.6 | Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan pregledati projektno dokumentacijo in ostale pogoje, ki so del razpisne dokumentacije V primeru morebitnih napak in neskladij je izvajalec dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
0.1.7 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
0.1.8 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan v tem popisu preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo. Izvajalec se s pripravo ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in elemente celotnega popisa, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
0.1.9 | Dela bo izvajalec moral izvajati po predloženi projektni dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil in potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.
0.1.10 | Pred izvedbo posameznih del je izvajalec dolžan pregledati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in elaborate. Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi) izvajalec opozori nadzornika in projektanta, in se z njima pravočasno uskladi.
0.1.11 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
0.1.12 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.
0.1.13 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
0.1.14 | Za vsako opisano delo v popisu je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
0.1.15 | Vsa delovna sredstva, organizacija in koordinacija del, pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so sestavni del posameznih postavk.
0.1.16 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - načrt organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom in izvedba vseh pripravljalnih del, postavitev, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje, skupaj s plačilom splošnih stroškov pristojbin in davkov upravnih organov, pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, tekoče vzdrževanje in končna odstranitev gradbišča; - zagotovitev potrebnih začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja, odškodnine, itd.); - začasni odvoz, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo možno deponirati na gradbišču; - odvoz in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom komunalnih prispevkov in taks itd.); - oteženi izkop v mokrem terenu, izkop v vodi, odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopov; - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča; - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov; - pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela (zakoličbe, zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje, izvedba začasnih inštalacij, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov, geodetski posnetki in izdajanje vmesnih posnetkov izvedene infrastrukture naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.), v kolikor ni to drugače določeno; - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov, nadomestil in pristojbin; - zagotovitev oz. postavitev in končna odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč in začasnega pisarniškega kontejnerskega objekta vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. ca. 40 m2 za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
0.1.17 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - izdelava montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, shem, ki so potrebne za izvedbo elektro sistemov projekta opreme in vse druge potrebne delavniške dokumentacije (s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve) ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja; - zagotavljanje kompletnosti elektro-instalacijskih sistemov s področja avtomatike za doseganje njihove popolne funkcionalnosti delovanja; - stroški za nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda (senčila, vrata, okna,…) - izdelava montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom; - izdelava in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti za potrditev projektanta, nadzornika in investitorja;
0.1.18 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; - koordinacija del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje; - stroški koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi dobavitelji oz. podizvajalci na objektu; - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del, ki izhajajo in ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega načrta;- stroški garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; - stroški izdelave situacij; - stroški zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri ustrezni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta; - preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete s certifikati oz. tehničnimi soglasji; - izvedba vseh zahtevanih testov in preizkusov (npr. tlačni preizkusi, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.), poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji); - izdelava izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelava Požarnega reda z obveznimi prilogami; - izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah; - izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske izkaznice; - sodelovanje z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in priprava primopredaje, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa: izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.
0.1.19 | V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - dobava oz. transport, - stroški za vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč; - morebitni stroški povzročeni upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno gradnjo; - montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca, - odprava vseh kolizij sistemov s stenami in med sistemi, - izvedba vseh potrebnih tesnjenj, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja za uporabo in vzdrževanje sistemov, - navodila za obratovanje in vzdrževanje, - vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila ter - vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne postavke popisa.
0.1.20 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.21 | Vsi delovni in pomožni odri, lestve in ostala potrebna pomožna sredstva, kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih, mora biti upoštevano v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.22 | Delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
0.1.23 | V enotnih cenah postavk mora biti vključeno tudi vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij ter dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.
0.1.24 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
0.1.25 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
0.1.26 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
0.1.27 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
0.1.28 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.
0.1.29 | Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
0.1.30 | Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti tudi: - ves čas gradnje sprotno beleženje sprememb oz. odstopanj od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb, - pripravo podlog na nivoju PZI, ki so potrebne za posodobitev oz. uskladitev BIM modela z izvedenim stanjem (LOD 500) in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - mesečno predajanje potrjenih sprememb opreme in materiala, ki vplivajo na BIM model, v formatu IFC, - vzdrževanje in uporabljanje pri izvedbi zadnje veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb med gradnjo.

## 0_Rekapitulacija
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV STROJNIH IN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, ZAČASNA PRESTAVITEV VODOVODA
STROJNA IN GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | STROJNA DELA | 0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ STROJNA IN GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 1_Rekapitulacija strojna dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV STROJNIH DEL, ZAČASNA PRESTAVITEV VODOVODA
1. | STROJNA DELA
1.1 | VODOVODNI MATERIAL | 0
1.2 | MONTAŽNA DELA | 0
0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 1.1_Vodovodni material
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
1. | STROJNA DELA
1.1 | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.1 | VODOVODNI MATERIAL
~Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. ~Celoten material mora pred vgradnjo pregledati in potrditi predstavnik naročnika oz. upravljalca.
V cenah vodovodnega materiala mora biti vključeno: ~ nabava, dobava in transport do gradbišča, vključno z varovano hrambo materiala na gradbišču ~ vsa dodatna oprema fazonskih kosov, ki je potrebna za vgradnjo in delovanje ~ tesnilni material in drug droben montažni ključavničarski material, ki je potreben za montažo fazonskega kosa
1.1.1 | Dobava PE cevi za distribucijo pitne vode dimenzije d160 izdelane po standardu EN 12201, iz materiala PE100 SDR17. Skupna dolžine cevi povečana za 2% zaradi obdelave. | m | 68 |  | 0
1.1.2 | Dobava prirobničnih fazonskih kosov iz nodularne litine (NL), za tlačno stopnjo PN16. Za prirobične spoje se uporabijo gumijasta tesnila z jeklenim jedrom.
a. | FFK kos 11°, DN150 | kos | 2 |  | 0
b. | Q kos, DN150 | kos | 1 |  | 0
1.1.3 | Dobava zobate spojke iz NL namenjene medsebojnem spajanju PE cevi za dim. d160. | kos | 10 |  | 0
1.1.4 | Dobava univerzalne spojke GF MULTI JOINT za tlačno stopnjo PN16, dim. DN150 - enojna. | kos | 6 |  | 0
1.1.5 | Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). (npr. Navrtna objemka d160 / 1" za doziranje klora pri dezinfekciji vodovoda, pocinkan čep 1"). | kpl | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0

## 1.2_Montažna dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
1. | STROJNA DELA
1.2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.2 | MONTAŽNA DELA
Opombe: ~Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. ~V ceni montaže morajo biti upoštevani vsi manipulativni stroški od dobave do vgradnje materiala ter kompletni drobni potrošni in pomožni material.
1.2.1 | Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču za čas gradnje vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
1.2.2 | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje oz. prevezave začasnega vodovoda - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. | kpl | 1 |  | 0
1.2.3 | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PEHD cevi dim. dn160 na pripravljeno peščeno posteljico ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem cevi, obdelavo robov, varjenjem, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | m | 68 |  | 0
1.2.4 | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 19 |  | 0
1.2.5 | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 13 |  | 0
1.2.6 | Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 6 |  | 0
1.2.7 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 68 |  | 0
1.2.8 | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 68 |  | 0
1.2.9 | Prevezava novozgrajenega začasnega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kpl | 2 |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## 2_Rekapitulacija GO dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, ZAČASNA PRESTAVITEV VODOVODA
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.1 | PREDDELA IN RAZNA DELA | 0
2.2 | RUŠITVE | 0
2.3 | ZEMELJSKA DELA | 0
0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 2.1_Preddela in razna dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.1 | PREDDELA IN RAZNA DELA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2.1 | PREDDELA IN RAZNA DELA
2.1.1 | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, gradbiščne ograje in zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko. Komplet za začasno prestavitev vodovoda. Izvajalec si mora ogledati trase/območje predvidene infrastrukture in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. V postavki vključiti tudi zavarovanje okoliških objektov in gradbišč pred morebitnimi poškodbami v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2.1.2 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 66 |  | 0
2.1.3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kom | 6 |  | 0
2.1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov upravljalcev posameznih komunalnih vodov. Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba posebej za vsako skupino komunalnih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, s postavljanjem in zavarovanjem profilov ter vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem obdobju gradnje.
a. | VODOVOD (VOKA) | kpl | 1 |  | 0
b. | PLINOVOD (Energetika) | kpl | 1 |  | 0
c. | KANALIZACIJA KOM. ODPADNE VODE (FKKT) | kpl | 1 |  | 0
d. | PADAVINSKA KANALIZACIJA (FKKT) | kpl | 1 |  | 0
e. | TEHNOLOŠKA KANALIZACIJA (FKKT) | kpl | 1 |  | 0
f. | INTERNA RAZSVETLJAVA (FKKT, FRI) | kpl | 1 |  | 0
2.1.5 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod/nad obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, po navodilih upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
a. | PLINOVOD (JE DN250, Energetika Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
2.1.6 | Izdelava provizornih dostopov za nemoten dostop do obstoječih stavb preko izkopanega jarka, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo po potrebi. Za začasno prestavitev vodovoda po po tem PZI. | m | 10 |  | 0
2.1.7 | Obveščanje o prekinitvah oskrbe z vodo prizadetih porabnikov v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2.1.8 | Dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku nad novo položenim začasnim vodovodom iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom. Polaganje cca. 30 cm nad temenom cevi. | m | 66 |  | 0
2.1.9 | Črpanje padavinske vode (podtalne vode) iz gradbene jame (jarka) vodovoda in se obračuna po dejansko porabljenem času delavca in delovnih ur črpalke, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena:
a. | ~ delavec | ur | 20 |  | 0
b. | ~ črpalka | ur | 100 |  | 0
2.1.10 | Razna nepredvidena dela ter gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ KV delavec Ocena: | ur | 30 |  | 0
2.1.11 | Razna nepredvidena dela ter gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec Ocena: | ur | 30 |  | 0
2.1.12 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski posnetek izvedenega stanja, izvedenih komunalnih vodov, izmero izvedenih komunalnih vodov), predani v 6 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
2.1.13 | Strokovni nadzor pristojnih upravljalcev komunalnih vodov zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.
a. | VODOVOD | kpl | 1 |  | 0
b. | PLINOVOD | kpl | 1 |  | 0
2.1.14 | Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 8 |  | 0
2.1.15 | Vzpostavitev območja gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije, čiščenje okolice gradbišča, ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ipd. Komplet za gradnjo vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA IN RAZNA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_Rušitve
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.2 | RUŠITVE |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2.2 | RUŠITVE
Vse ruševine se odvažajo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količine ruševin. Evidenčne liste izvajalec dostavi investitorju.
2.2.1 | Rezanje obstoječega asfalta debeline 8 - 10 cm za potreberušitev asfalta in izkopa za začasno prestavitev vodovoda. | m | 7 |  | 0
2.2.2 | Kompletno rušenje obstoječega dvoslojnega asfalta dostopne in intervencijske ceste ob zahodni fasadi objekta FKKT skupne debeline do 10 cm za potrebe izkopa za začasno prestavitev vodovoda. | m2 | 250 |  | 0
2.2.3 | Kompletno rušenje in odstranitev obstoječih lamelnih jeklenih robnikov skupaj z obbetoniranjem, ob robovih rušenega asfalta in tlakovanja, z nakladanjem ruševin na kamion ter odvozom na trajno deponijo in s plačilom takse. | m | 220 |  | 0
2.2.4 | Pazljivo rušenje in odstranitev obstoječih betonskih prefabrikatov z odprtinami za travo, položeni na plasti finega peska, plošče dim. 50 x 50 x 8 cm. Pazljivo nakladanje plošč na kamion ter odvoz na začasno deponijo in hrambo do ponovne vgradnje. | m2 | 145 |  | 0
2.2.5 | Kompletno rušenje betonskega tlaka ob fasadi FKKT skupne debeline 20 cm. Betonski tlak iz betonskih prefabirkatov plošč dim. 50 x 50 x 8 cm, položenih na podložni beton sredinsko armiran debeline 12 cm. Kompletno rušenje skupaj s podložnim betonom, armaturo, jeklenim robnim kotnikom, z nakladanjem ruševin na kamion ter odvozom na trajno deponijo in s plačilom takse. | m2 | 15 |  | 0
2.2.6 | Kompletno rušenje obstoječega javnega vodovoda na lokaciji novega uvoznega objekta (severni odsek), iz cevi NL DN 150 mm, na globini cca 1,30 - 1,80 m, vključno z obsipom, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, plačilom takse deponije ter vsemi potrebnimi deli. | m | 69 |  | 0
2.2.7 | Kompletno rušenje nadzemnega hidranta DN80 lomljive izvedbe, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, odcepom (cev iz NL), vsemi fazonskimi kosi, zasunom in cestno kapo. Vključno z obsipom, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, plačilom takse deponije ter vsemi potrebnimi deli. | kpl | 2 |  | 0
| RUŠITVE |  |  |  | 0

## 2.3_Zemeljska dela
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
2.3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2.3 | ZEMELJSKA DELA
Opombe: ~ dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. ~ pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, vendar je v tem primeru potrebno pozicijo ponovno ovrednotiti. ~ upoštevati navodila geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. ~ primernost izkopanega materiala za zasip se ugotovi na licu mesta (geomehanik). ~ morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. ~ izbrana mehanizacija mora omogočati upoštevanje varnostnih ukrepov. ~ obračun količin se izvede po posnetih profilih pred in po nasipavanju. ~ vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. ~ upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte.
2.3.1 | Široki strojni izkop jarka s pomočjo ročnega izkopa zemljine III. - IV. ktg. do globine cca. 2,0 m za rušitev obstoječega vodovoda, v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, skupaj z nakladanjem na prevozna sredstva in odvozom na začasno deponijo, ki jo pridobi izvajalec.
~Upoštevano, da se na celotni trasi obstoječega vodvoda izvaja enostranski široki izkop pod kotom do 75° in izkop z enostranskim razpiranjem proti obstoječem plinovodu oz. zavarovanjem brežin z lesenimi plohi in deskami. ~širina dna izkopa je DN+30 cm oz. min 60 cm.
a. | ~strojni izkop 95% | m3 | 120 |  | 0
b. | ~ročni izkop 5% | m3 | 5 |  | 0
2.3.2 | Široki strojni izkop jarka s pomočjo ročnega izkopa zemljine III. - IV. ktg. do globine cca. 2,0 m za nov začasni vodovod, v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, skupaj z nakladanjem na prevozna sredstva in odvozom na začasno deponijo, ki jo pridobi izvajalec.
~Upoštevano, da se na celotni trasi začasnega vodovoda izvaja izkop z obojestranskim razpiranjem zaradi bližine obstoječih komunalnih vodov ali varovanjem brežin z lesenimi plohi in deskami. ~širina dna izkopa je DN+30 cm oz. min 60 cm.
a. | ~strojni izkop 95% | m3 | 180 |  | 0
b. | ~ročni izkop 5% | m3 | 10 |  | 0
2.3.3 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. ter deponiranje izkopanega materiala ob trasi. Ocena (5%). | m3 | 5 |  | 0
2.3.4 | Planiranje dna izkopa jarka v terenu III. ktg. z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti Ev2 ≥ 20 MPa. | m2 | 70 |  | 0
2.3.5 | Dobava materiala in izdelava peščene posteljice za polaganje cevi, debeline 25 cm (frakcija materiala 4/8 mm). | m3 | 20 |  | 0
2.3.6 | Dobava in ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (frakcije 4/8mm) skladno s standardom SIST EN 1610, do višine 20 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95-98% SPP), oz. nosilnosti Ev2=50MPa. | m3 | 30 |  | 0
2.3.7 | Strojni zasip jarka na novi začasni trasi vodovoda - uporabi se ena postavka za zasip glede na ustreznost lastnosti izkopanega materiala.
a. | Strojni zasip jarka z novim kamnitim zasipnim materialom 0/100 mm, s komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm do zbitosti 95-98% SPP, odvisno od globine oz. nosilnosti Ev2=45 MPa. Vključno s prevozom do gradbišča. Zasip do kote -30 cm od obstoječega terena. | m3 | 100 |  | 0
b. | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločanjem kamenja nad fi 10 cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm do zbitosti 95-98% SPP, odvisno od globine oz. nosilnosti Ev2=45 MPa. Upoštevati dovoz z začasne deponije. Zasip do kote -30 cm od obstoječega terena. | m3 | 100 |  | 0
2.3.8 | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: - natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, - raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), - prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), - karakteristična velikost por 0,05 mm < O(90) < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Vgradnja po navodilih geomehanika. | m2 | 280 |  | 0
2.3.9 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje zmrzlinsko odpornega tampona, Ev2 =100 MPa, v debelini 30 cm na območju izkopa trase za začasno prestavitev vodovoda. Končni zasip jarka izkopa za vodovod za ponovno vzpostavitev utrjenega dostopa okrog objekta FKKT. Utrjevanje zasipa s sprotnim komprimiranjem, ter vsemi potrebnimi deli. | m3 | 45 |  | 0
2.3.10 | Strojni zasip jarka na mestu izkopa in po rušitvi ter odstranitvi obstoječega vodovoda na lokaciji novega uvoznega objekta. Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločanjem kamenja nad fi 10 cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm do zbitosti 95-98% SPP, odvisno od globine oz. nosilnosti Ev2=45 MPa. Upoštevati dovoz z začasne deponije. Zasip do višine obstoječega terena. Utrjevanje zasipa s sprotnim komprimiranjem in končnim niveliranjem ter vsemi potrebnimi deli. | m3 | 130 |  | 0
2.3.11 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala - količina se obračuna po dejanskih količinah glede na ustreznost lastnosti izkopanega materiala za zasip: Transport (prevoz) viška materiala do izbrane deponije izvajalca. Vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
a. | ~ odvoz celotnega izkopanega materiala | m3 | 195 |  | 0
b. | ~ odvoz preostanka (viška) izkopanega materiala | m3 | 100 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0