## 0_Naslovnica
/ | / | [5 empty] | /
Sprememba: | Opis spremembe: | [5 empty] | Datum spr.: | Podpis:
Investitor: |  |  |  |  | Gradnja/Objekt:
|  | Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana, Slovenija |  |  | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Projektant: |  |  |  |  | Del objekta/sistem:
|  | IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija |  |  | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
Vrsta načrta:
3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
| Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja projektiranja: | Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh., grad. dip. (AA) |  |  | ZAPS 0035 PA PPN | PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRO DEL 3/1 Skupni uvoz v garažo in zunanja ureditev
Pooblaščeni strokovnjak: | Robert Bobovnik, dipl. inž. el. |  |  | IZS E-2380
Pooblaščeni strokovnjak: | Danijel Kure, mag. inž. energ. |  |  | IZS E-1816 | Številka projekta: | 380-20 |  | Vrsta dokumentacije: | DZR
Izdelal: |  |  |  |  | Klasifikac. oznaka: | -- |  | Stran/ strani: | 1/32
Datum izdelave: | Junij 2025 |  | Merilo: | / | Identifikac. oznaka: | JULFSF-6E9002

## 0_Osebe
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
POOBLAŠČENI STROKOVNJAKI, ODGOVORNI ZA IZDELAVO PROJEKTANTSKEGA POPISA:
Id. št. ZAPS/IZS | Pooblaščeni strokovnjak | Strokovno področje
IZS E-2380 | Robert Bobovnik, dipl. inž. el. | Električne inštalacije
IZS E-1816 | Danijel Kure, mag. inž. energ. | Ozemljitve, izenačitev potencialov in strelovod
SODELAVCI PRI IZDELAVI PROJEKTANTSKEGA POPISA:
/ | Aleksandra Proeva, dipl. inž. el. | Električne inštalacije

## 0.1_Uvod-STP
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
0.1 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
0.1.1 | Izvajalec se obveže, da bo upošteval veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso. Prav tako mora izvajalec upoštevati vse zahteve izdanega integralnega gradbenega dovoljenja in vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo ter ostalimi pogoji, objavljenimi v razpisni dokumentaciji.
0.1.2 | Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene dejavnosti in ima za tovrstna dela ustrezno zavarovanje za škodo, certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
0.1.3 | Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.
0.1.4 | Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici zaradi njegovega dela.
0.1.5 | Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem predvidenim za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo izobraževalni in raziskovalni procesi. Zato bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.
0.1.6 | Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan pregledati projektno dokumentacijo in ostale pogoje, ki so del razpisne dokumentacije V primeru morebitnih napak in neskladij je izvajalec dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
0.1.7 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
0.1.8 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan v tem popisu preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo. Izvajalec se s pripravo ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in elemente celotnega popisa, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
0.1.9 | Dela bo izvajalec moral izvajati po predloženi projektni dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil in potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.
0.1.10 | Pred izvedbo posameznih del je izvajalec dolžan pregledati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in elaborate. Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi) izvajalec opozori nadzornika in projektanta, in se z njima pravočasno uskladi.
0.1.11 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
0.1.12 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.
0.1.13 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
0.1.14 | Za vsako opisano delo v popisu je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
0.1.15 | Vsa delovna sredstva, organizacija in koordinacija del, pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so sestavni del posameznih postavk.
0.1.16 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - načrt organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom in izvedba vseh pripravljalnih del, postavitev, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje, skupaj s plačilom splošnih stroškov pristojbin in davkov upravnih organov, pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, tekoče vzdrževanje in končna odstranitev gradbišča; - zagotovitev potrebnih začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja, odškodnine, itd.); - začasni odvoz, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo možno deponirati na gradbišču; - odvoz in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom komunalnih prispevkov in taks itd.); - oteženi izkop v mokrem terenu, izkop v vodi, odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopov; - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča; - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov; - pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela (zakoličbe, zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje, izvedba začasnih inštalacij, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov, geodetski posnetki in izdajanje vmesnih posnetkov izvedene infrastrukture naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.), v kolikor ni to drugače določeno; - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov, nadomestil in pristojbin; - zagotovitev oz. postavitev in končna odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč in začasnega pisarniškega kontejnerskega objekta vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. ca. 40 m2 za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
0.1.17 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - izdelava montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, shem, ki so potrebne za izvedbo elektro sistemov projekta opreme in vse druge potrebne delavniške dokumentacije (s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve) ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja; - zagotavljanje kompletnosti elektro-instalacijskih sistemov s področja avtomatike za doseganje njihove popolne funkcionalnosti delovanja; - stroški za nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda (senčila, vrata, okna,…) - izdelava montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom; - izdelava in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti za potrditev projektanta, nadzornika in investitorja;
0.1.18 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; - koordinacija del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje; - stroški koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi dobavitelji oz. podizvajalci na objektu; - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del, ki izhajajo in ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega načrta;- stroški garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; - stroški izdelave situacij; - stroški zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri ustrezni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta; - preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete s certifikati oz. tehničnimi soglasji; - izvedba vseh zahtevanih testov in preizkusov (npr. tlačni preizkusi, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.), poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji); - izdelava izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelava Požarnega reda z obveznimi prilogami; - izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah; - izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske izkaznice; - sodelovanje z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in priprava primopredaje, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa: izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.
0.1.19 | V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - dobava oz. transport, - stroški za vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč; - morebitni stroški povzročeni upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno gradnjo; - montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca, - odprava vseh kolizij sistemov s stenami in med sistemi, - izvedba vseh potrebnih tesnjenj, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja za uporabo in vzdrževanje sistemov, - navodila za obratovanje in vzdrževanje, - vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila ter - vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne postavke popisa.
0.1.20 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.21 | Vsi delovni in pomožni odri, lestve in ostala potrebna pomožna sredstva, kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih, mora biti upoštevano v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.22 | Delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
0.1.23 | V enotnih cenah postavk mora biti vključeno tudi vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij ter dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.
0.1.24 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
0.1.25 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
0.1.26 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
0.1.27 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
0.1.28 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.
0.1.29 | Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
0.1.30 | Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti tudi: - ves čas gradnje sprotno beleženje sprememb oz. odstopanj od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb, - pripravo podlog na nivoju PZI, ki so potrebne za posodobitev oz. uskladitev BIM modela z izvedenim stanjem (LOD 500) in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - mesečno predajanje potrjenih sprememb opreme in materiala, ki vplivajo na BIM model, v formatu IFC, - vzdrževanje in uporabljanje pri izvedbi zadnje veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb med gradnjo.

## 0.2_Uvod-DGNB
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
0.2 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA PODROČJE DGNB CERTIFICIRANJA
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Splošni pogoji za področje DGNB certificiranja predstavljajo dopolnilo splošnim tehničnim pogojem in ne odpravljajo drugih obveznosti in odgovornosti, ki jih ima izvajalec v skladu s predpisi in pogodbo.
0.2.1 | Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z zahtevami DGNB sistema certificiranja trajnostne gradnje, ter pravočasno (vsaj 60 dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo. Zahtevana je uporaba materialov, elementov ali opreme, ki so okolju in ljudem prijazni, energetsko učinkoviti in obenem ustrezajo zahtevam DGNB sistema. Zahtevan nivo certifikata je: ZLATI CERTIFIKAT
0.2.2 | Podrobnejši opis DGNB sistema in navodila za posamezne kriterije so dostopna v dokumentu"DGNB Criteria Set New Construction Buildings, Version 2020 International", ki je na voljo na DGNB spletni strani https://www.dgnb.de/en/certification/important-facts-about-dgnb-certification/criteria
0.2.3 | Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da je potrebno skladno z določili DGNB certifikacijskega sistema, pravočasno (pred pričetkom gradnje) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo, za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo (tehnični list, varnostni list, izjava o lastnostih, tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje,...) v slovenskem jeziku. Vgradnja kakršnihkoli materialov, elementov ali opreme, se izvede zgolj na podlagi predhodne preveritve posredovane dokumentacije in obenem potrditve s strani nadzornika.
0.2.4 | Izbrani materiali, elementi, naprave, sistemi in oprema morajo prispevati k večji trajnosti stavbe v smeri zagotavljanja energetske učinkovitosti, ekonomičnega in enostavnega vzdrževanja ter čiščenja, dolge življenjske dobe, uporabe okolju prijaznih materialov ipd.
0.2.5 | Predloženi dokumenti za vse uporabljene materiale, elemente in opremo morajo izpolnjevati zahteve najmanj kakovostne stopnje QS3 (zaželeno QS4), iz dokumenta: DGNB Razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--6X9001)
0.2.6 | V kolikor izbrani materiali oz. elementi, navedeni v posameznih postavkah, ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji QS3 iz seznama: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), je izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta, nadzor in investitorja ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.
0.2.7 | Izvajalec lahko v svoji ponudbi predlaga alternativne produkte in rešitve glede na predvidene s projektom, pod pogojem, da le-te prav tako izpolnjujejo vse navedene zahteve. Pri morebitnih predlaganih alternativnih produktih oz. rešitvah je potrebno upoštevati najmanj enake ali boljše lastnosti v smislu življenjske dobe, obstojnosti, ter enostavnosti in stroška čiščenja ter vzdrževanja v primerjavi s projektom predpisanimi rešitvami. Za alternativne rešitve izvajalec pridobi soglasje projektanta, nadzornika in investitorja pred pričetkom gradnje.
0.2.8 | Izvajalec med gradnjo dnevno beleži vsa eventualna odstopanja od PZI projektne dokumentacije ter podatke pravočasno posreduje naročniku, nadzoru in projektantu. Potrjene spremembe vnese v podlage za izdelavo PID in posodobitev BIM modelov.
0.2.9 | Izvajalec med gradnjo sproti izpolnjuje Seznam vseh konstrukcijskih sestav s pripadajočimi vgrajenimi gradbenimi materiali in dokumentira naslednje podatke o vgrajenih materialih (v slovenskem jeziku): - Varnostni list - Tehnični list - Izjavo o lastnostih (če je relevantno) - Izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD) - Izjavo proizvajalca ali dobavitelja, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2 - Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje oziroma ostale, z zakonom predpisane dokumente in dokumentacijo.
0.2.10 | Za vse vgrajene bistvene tehnične sisteme mora izvajalec zagotoviti obstoj pooblaščenega servisa, ki deluje na območju Republike Slovenije, da ima investitor možnost skleniti ustrezno pogodbo o vzdrževanju. Med bistvene tehnične sisteme sodijo npr.: sistemi ogrevanja in hlajenja, priprava tehnoloških medijev, prezračevanje in klimatizacija, sistemi detekcije in gašenja požara, sistemi tehničnega varovanja, BMS in CNS sistemi upravljanja stavbe, razsvetljava, komunikacijski in WI-FI sistemi,...
0.2.11 | Zaželeno je, da imajo uporabljeni elementi in materiali okoljsko oznako Tip I. (kot npr. ENCODE, BLUE ANGEL, ipd...).
0.2.12 | Izvajalec bo za elemente iz lesa moral dokazovati izvor z navedbo izvorne države in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami, računi ali enakovredno. Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.
0.2.13 | Izobraževanje udeležencev pri gradnji Izvajalec je dolžan vse udeležence pri gradnji podrobneje seznaniti tudi z relevantnimi koncepti, študijami, elaborati, ki opredelujejo trajnostni način gradnje za naslednja področja: - zaščita pred hrupom (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)) - zaščita pred prašenjem - zaščita tal in podzemne vode (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)), Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode št. 0346-023/2023, maj 2023 (Geološko projektiranje d.o.o.)) - ravnanje z gradbenimi odpadki (Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki) Izobraževanja se izvajajo skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.1 1.2, 2.2, 3.2 in 4.2 Training for the parties implementing the construction work
0.2.14 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta Izvajalec pripravi Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilih: PRO 1.5 1.1 Production and provision of maintenance, inspection, operating and care instructions 3.1 Production and provision of a facility management manual
0.2.15 | Meritve kontrole kakovosti gradnje Izvajalec mora upoštevati, da se bodo po koncu gradnje izvedle naslednje meritve: - meritve zrakotesnosti - meritve s termokamero (termografija) - meritve akustike - meritve zvočne zaščite ovoja stavbe - meritve zvočne zaščite ločilnih elementov med posameznimi prostori različnih namembnosti - meritve udarnega zvoka - meritve vlažnosti vgrajenih elementov, pred vgradnjo finalnih tlakov - test odvoda dima in toplote Meritve morajo opraviti ustrezno usposobljeni preskusni organi ali strokovnjaki ter rezultate oceniti in primerjati z zahtevami. Obseg opravljenih meritev mora biti sorazmeren z velikostjo zgradbe in mora ustrezno odražati cilj preverjanja kakovosti zgradbe. Smiselno je, da izvajalec del tekom gradnje za sprotno kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme, sam izvaja meritve. Končne meritve (ob primopredaji) izvede tretja oseba kot neodvisna potrditev doseganja zahtev. Meritve se izvajajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 2. Quality control measurements
0.2.16 | Zagotavljanje kakovosti za uporabljene gradbene proizvode Izvajalec mora zagotavljati izvajanje primerjav med definiranim in dejansko uporabljenim materialom, elementom ali opremo skladno seznamom: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), vključno z dokazno dokumentacijo ugotovitev primerjav ter skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 3.1 Quality assurance for the used construction products
0.2.17 | Zaščita pred vlago Izvajalec predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil izveden program prezračevanja, prilagojen stavbi, s čimer se zagotovi pogoje, da so vgrajeni gradbeni elementi ustrezno suhi, skladno z navodili DGNB opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 4.1 Mould prevention
0.2.18 | Preizkusi delovanja sistemov Izvajalec sodeluje pri izvedbi predhodnega in končnega preizkusa delovanja vseh bistvenih tehničnih komponent stavbe in pripravi ustrezne dokazne dokumentacije ter pri usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 3.1 Performance of a preliminary function test 4.1 Performance and documentation of a function test and training for the operators
0.2.19 | Poročilo o zagonu objekta Izvajalec sodeluje pri pripravi končnega poročila o zagonu objekta, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 5.1 Creation of a detailed final report
0.2.20 | Koncept celovitega delovanja sistemov v stavbi Izvajalec sodeluje pri procesu implementiranja stalnega nadzora in nastavitev delovanja stavbe ter usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe. Navedeno se izvede v skladu z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 6.1 Creation and handover of an integral operating concept
0.2.21 | Prilagoditev nastavitev sistemov po začetni fazi uporabe objekta Izvajalec sodeluje pri ponovnem pregledu delovanja vseh bistvenih tehničnih sistemov ter eventualni ponovni prilagoditvi teh sistemov s strani strokovnjaka oz. (neodvisne) tretje osebe. Postopek se izvede po približno 10–14 mesecih po zaključku gradnje, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 7.1 Readjustment of the system following initial operating phase

## 0.3_Rekapitulacija
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV ELEKTRO DEL
3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/1 Skupni uvoz v garažo in zunanja ureditev
ELEKTRO DELA
1 | KABELSKE POLICE | 0
2 | RAZDELILNIKI IN ROČNI ELEKTRIČNI GENERATOR (REG) | 0
3 | RAZSVETLJAVA | 0
4 | MALA MOČ | 0
5 | TEHNIČNO VAROVANJE | 0
6 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA | 0
7 | OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA | 0
8 | IZENAČEVANJE POTENCIALA | 0
9 | OSTALO | 0
0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA: | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 1_Kabelske_police
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
1 | KABELSKE POLICE |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1 | KABELSKE POLICE
1.1 | Perforirane kabelske police, s pritrdilnim priborom, konzolami, koleni, spojnim materialom. |  |  |  |  | 1
| - dim 200x60mm | m | 60 |  | 0
| - dim 100x60mm | m | 80 |  | 0
| KABELSKE POLICE |  |  |  | 0

## 2_Razdelilniki in REG
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
2 | RAZDELILNIKI IN ROČNI ELEKTRIČNI GENERATOR (REG) | [5 empty] | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis |  |  | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2 | RAZDELILNIKI IN ROČNI ELEKTRIČNI GENERATOR (REG)
2.1 | Razdelilnik za stensko montažo +NN_K1_UO_R, dimenzij 800x1000x250mm (ŠxVxG), TN-S, IP 66. Kot naprimer omara Spacial CRN RAL7035, tip: NSYCRN108250, Schneider. |  |  | kpl | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik 4-polni, Imax=40 kA, In=15 kA Class II; kot naprimer Schneider, tip: A9L40601 | kos | 1
| - energijski senzor,160A 3P/3P+N položaj zgoraj/spodaj, kot naprimer PowerTag Flex tip: A9MEM1580, Schneider | kos | 1
| - glavno ločilno stikalo In=160 A, 3P za montažo na montažno ploščo; kot naprimer tip: C163160S, Schneider | kos | 1
| - štiripolni inštalacijski odklopnik 40 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H, tip: A9F84440, Schneider | kos | 1
| - tripolni inštalacijski odklopnik 4 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H, tip: A9F84304, Schneider | kos | 1
| - enopolni inštalacijski odklopnik 16 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H tip: A9F84116, Schneider | kos | 3
| - enopolni inštalacijski odklopnik 10 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H tip: A9F84110, Schneider | kos | 4
| - enopolni inštalacijski odklopnik 6 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H tip: A9F84106, Schneider | kos | 4
| - varovalčni ločilnik 2P, 25 A, za varovalko 10,3 x 38 mm - varovalka gG 1 A, kot naprimer: A9N15651, Schneider | kos | 1
| - pomožni kontakt, 1 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, kot naprimer Acti9 tip: A9A26904, Schneider | kos | 2
| - kombinirani zaščitno stikalo z nadtokovno zaščito (KZS), 1P+N, 25 A s C karakteristiko, 30mA, tip AC + pomožni kontakt 6A, 1NC+1NO, kot naprimer: 002173126 + 002159500, ETI | kos | 12
| - kombinirani zaščitno stikalo z nadtokovno zaščito (KZS), 1P+N, 16 A s C karakteristiko, 30mA, tip AC, kot naprimer: 002173224, ETI | kos | 1
| - univerzalni wifi, koncentrator Modbus prehod 110-240 VAC/DC, kot naprimer tip: PAS600T, Schneider | kos | 1
| - napetostni krmilni rele, obseg 183 do 528 V AC, 1 C/O, kot naprimer RM17-U tip: RM17UB310, Schneider | kos | 1
| - kontaktor, 1NO, 16A, 230 do 240V, 50Hz, kot naprimer Acti 9 iCT, tip: A9C22711, Schneider | kos | 5
| - kontaktor, 2NO, 25A, 230 do 240V, 50Hz, kot naprimer Acti 9 iCT, tip: A9C20732, Schneider | kos | 12
| - pomožni kontakt, 1 NO + 1 NC, kot naprimer Acti 9 iCT, tip: A9C15914, Schneider | kos | 12
| - rele-sponka, 230VAC/DC (2x CO preklopni kontakt), kot naprimer PLC-RSC-230UC/21-21, Phoenix Contact | kos | 2
| - ločilno stikalo, rdeče, 20A, 1P, 250V, kot naprimer Acti9 - iSW, tip: A9S60120, Schneider | kos | 1
| - senzor osvetljenosti, 110...230VAC, 50HZ, 0.4W, kot naprimer 2CSM229921R1341, ABB | kos | 1
| - senzor ledu in snega (odprto območje), kot naprimer ESF 524 001, EBERLE | kos | 1
| - senzor temperature in vlage (vgradni), kot naprimer TFF 524 002, EBERLE | kos | 1
| - krmilna enota sistema za ogrevanje z grelnimi kabli, 230 VAC, 50-60HZ, WHD: 106 x 90 x 58 mm, kot naprimer EM 52489, EBERLE | kos | 1
| - končno stikalo za LED luč 230V 1A, kot naprimer: 2500460, RITTAL | kos | 1
| - luč za v omaro Led, 11W, 230V, brez vtičnice, z vklop/izklop, 4000K, kot naprimer 2500200 RITTAL | kos | 1
| - priključni kabel za LED svetilko OR 3000mm, kot naprimer 2500400 RITTAL | kos | 1
| - vgradna vtičnica 250V, 16A, za montažo na DIN letev, kot naprimer: 2506120, RITTAL | kos | 1
| - bela kompletna signalna svetilka LED, Ø 22, 230 do 240 V, kot naprimer tip:XB4BVM1+ZBZ32, Schneider | kos | 5
| - zelena kompletna signalna svetilka LED, Ø 22, 230 do 240 V, kot naprimer tip:XB4BVM3+ZBZ32, Schneider | kos | 1
| - rdeča kompletna signalna svetilka LED, Ø 22, 230 do 240 V, kot naprimer tip:XB4BVM4+ZBZ32, Schneider | kos | 1
| - kompletno grebenasto stikalo 0-1, 1P, 12A, črno, 45 °, kot naprimer Harmony K tip: K1A001ALH, Schneider | kos | 2
| - kompletno grebenasto stikalo 2-0-1, 1P, 12A, črno, 45 °, kot naprimer Harmony K tip: K1B001ULH, Schneider | kos | 2
| - spojni, drobni in vezni material, uvodnice za kable, N zbiralka, PE zbiralka, vrstne sponke, izolacijski materiali, označitveni material, označevalna tablica, opozorilna oznaka... | kpl | 1
2.2 | Razdelilnik za stensko montažo +DEA_K1_UO_R, dimenzij 800x1000x250mm (ŠxVxG), TN-S, IP 66. Kot naprimer omara Spacial CRN RAL7035, tip: NSYCRN108250, Schneider. |  |  | kpl | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik 4-polni, Imax=40 kA, In=15 kA Class II; kot naprimer Schneider, tip: A9L40601 | kos | 1
| - energijski senzor,160A 3P/3P+N položaj zgoraj/spodaj, kot naprimer PowerTag Flex tip: A9MEM1580, Schneider | kos | 1
| - glavno ločilno stikalo In=100 A, 3P za montažo na montažno ploščo; kot naprimer tip: C103100S, Schneider | kos | 1
| - štiripolni inštalacijski odklopnik 40 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H, tip: A9F84440, Schneider | kos | 10
| - tripolni inštalacijski odklopnik 50 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H, tip: A9F84350, Schneider | kos | 2
| - tripolni inštalacijski odklopnik 25 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H, tip: A9F84325, Schneider | kos | 3
| - tripolni inštalacijski odklopnik 16 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H, tip: A9F84316, Schneider | kos | 3
| - tripolni inštalacijski odklopnik 4 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H, tip: A9F84304, Schneider | kos | 1
| - enopolni inštalacijski odklopnik 10 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H tip: A9F84110, Schneider | kos | 5
| - enopolni inštalacijski odklopnik 4 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H tip: A9F84104, Schneider | kos | 2
| - univerzalni wifi, koncentrator Modbus prehod 110-240 VAC/DC, kot naprimer tip: PAS600T, Schneider | kos | 1
| - bela kompletna signalna svetilka LED, Ø 22, 230 do 240 V, kot naprimer tip:XB4BVM1+ZBZ32, Schneider | kos | 3
| - končno stikalo za LED luč 230V 1A, kot naprimer: 2500460, RITTAL | kos | 1
| - luč za v omaro Led, 11W, 230V, brez vtičnice, z vklop/izklop, 4000K, kot naprimer 2500200 RITTAL | kos | 1
| - priključni kabel za LED svetilko OR 3000mm, kot naprimer 2500400 RITTAL | kos | 1
| - vgradna vtičnica 250V, 16A, za montažo na DIN letev, kot naprimer: 2506120, RITTAL | kos | 1
| - spojni, drobni in vezni material, uvodnice za kable, N zbiralka, PE zbiralka, vrstne sponke, izolacijski materiali, označitveni material, označevalna tablica, opozorilna oznaka... | kpl | 1
2.3 | Razdelilnik za stensko montažo +UPS_K1_UO_R, dimenzij 400x600x250mm (ŠxVxG), TN-S, IP 66. Kot naprimer Spacial CRN, tip: NSYCRN64250, Schneider. |  |  | kpl | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik 4-polni, Imax=40 kA, In=15 kA Class II; kot naprimer Schneider, tip: A9L40500 | kos | 1
| - glavno ločilno stikalo In=40 A, 1P + N za montažo na DIN letev; kot naprimer tip: A9S70640, Schneider | kos | 1
| - enopolni inštalacijski odklopnik 10 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H tip: A9F84110, Schneider | kos | 8
| - enopolni inštalacijski odklopnik 6 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H tip: A9F84106, Schneider | kos | 1
| - enopolni inštalacijski odklopnik 2 A, s C karakteristiko, 15kA, kot naprimer Acti 9 iC60H tip: A9F84102, Schneider | kos | 1
| - končno stikalo za LED luč 230V 1A, kot naprimer: 2500460, RITTAL | kos | 1
| - luč za v omaro Led, 11W, 230V, brez vtičnice, z vklop/izklop, 4000K, kot naprimer 2500200 RITTAL | kos | 1
| - priključni kabel za LED svetilko OR 3000mm, kot naprimer 2500400 RITTAL | kos | 1
| - vgradna vtičnica 250V, 16A, za montažo na DIN letev, kot naprimer: 2506120, RITTAL | kos | 1
| - bela kompletna signalna svetilka LED, Ø 22, 230 do 240 V in nosilec legende, 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm, kot naprimer tip:XB4BVM1+ZBZ32, Schneider | kos | 1
- spojni, drobni in vezni material, uvodnice za kable, N zbiralka, PE zbiralka, vrstne sponke, izolacijski materiali, označitveni material, označevalna tablica, opozorilna oznaka...
2.4 | Razdelilnik za stensko montažo, +MERILNIKI NIVOJA, za vgradnjo 2 x FMU90, dimenzij 800x600x300mm (ŠxVxG), TN-S, IP 66. Kot naprimer Spacial CRN, tip: NSYCRN68300, Schneider. |  |  | kpl | 1 |  | 0
- spojni, drobni in vezni material, uvodnice za kable, N zbiralka, PE zbiralka, vrstne sponke, izolacijski materiali, označitveni material, označevalna tablica, opozorilna oznaka...
| RAZDELILNIKI IN ROČNI ELEKTRIČNI GENERATOR (REG) | [5 empty] | 0

## 3_Razsvetljava
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
3 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
3 | RAZSVETLJAVA
3.1 | Nadometna industrijska svetilka LED, IP66, 25W, 3800lm, 230V, 840 DALI, 4000K, dimenzije: 101x1277mm. Kot naprimer: Intra 5700. | kos | 35 |  | 0
3.2 | Vgradna svetilka na vhodu pri rampi, LED, IP68, 5W DC, 490lm, 24V, 3000K, dimenzije: Φ64, kot naprimer: Linea Light Orma IJ. | kos | 8 |  | 0
3.3 | DALI LED kontroler 1-10V, 24V DC, 216W, kot naprimer: 99660 Linea Light. | kos | 1 |  | 0
3.4 | Priključitev zunanja svetilke LED. | kos | 8 |  | 0
3.5 | Svetilka z lastno baterijo, stropna ali zidna nadgradna montaža s priloženim setom piktogramov - 1W, 230 V, IP42, 1 ura avtonomije, autotest. Kot naprimer: din-Sicherheitstechnik; BASICsc 2 E-LED RZ1/SL AT 1h. | kos | 13 |  | 0
3.6 | Pribor za povečano IP zaščito svetilk BASIC 2. Sestoji iz tesnila, uvodnice in dveh montažnih ploščic za pritrditev svetilke brez vrtanja skozi ohišje svetilke. Kot naprimer: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set. | kos | 13 |  | 0
3.7 | Piktogram DOL (montaža na svetilki). | kos | 2 |  | 0
3.8 | Pregled in preizkus vgrajenega sistema zasilne razsvetljave s pridobitvijo pozitivnega potrdila pooblaščene inštitucije. | kpl | 1 |  | 0
3.9 | Izdelava evidenčnega lista kontrolnega pregleda zasilne razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Nadometno stikalo, 250V, 10A, kot naprimer TEM ČATEŽ, ELMARK
| - menjalno stikalo, IP65, bela barva | kos | 2 |  | 0
3.11 | Napajalni kabel uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, ter drobnim in spojnim materialom, odziv na ogenj vsaj Cca. Kabli brez halogena.
| - N2XH-J 2x1,5 mm² | m | 80 |  | 0
| - N2XH-J 3x1,5 mm² | m | 110 |  | 0
| - N2XH-J 5x1,5 mm² | m | 240 |  | 0
| - N2XH-J 5x2,5 mm² | m | 230 |  | 0
3.12 | PVC zaščitna toga cev, premer 25 mm, brez halogena, s koleni, s priborom za nadometno montažo. Kot naprimer KH25 LGR, M25, OBO. | m | 250 |  | 0
| RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## 4_Mala moč
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
4 | MALA MOČ |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
4 | MALA MOČ
4.1 | Nadometna vtičnica, 250V, 16A, kot naprimer TEM ČATEŽ, ELMARK
| - vtičnica schuko+pokrom, IP65, 2P+E | kos | 1 |  | 0
4.2 | Napajalni kabel uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, ter drobnim in spojnim materialom, odziv na ogenj vsaj Cca. Kabli brez halogena.
| - N2XH-J 3x1,5 mm² | m | 280 |  | 0
| - N2XH-J 3x2,5 mm² | m | 10 |  | 0
| - N2XH-J 3x4 mm² | m | 820 |  | 0
| - N2XH-J 4x16 mm² | m | 600 |  | 0
| - N2XH-J 5x2,5 mm² | m | 100 |  | 0
| - N2XH-J 5x4 mm² | m | 160 |  | 0
| - LiHCH 2x0,75 mm² | m | 290 |  | 0
| - LIYCY 7x1,5 mm² | m | 110 |  | 0
| - SERVO 709 CY 4G16+(2x1+2x1,5)mm² STD | m | 600 |  | 0
4.3 | Grelni kabel za ogrevanje rampe, 25W/m, UV obstojen, komplet s priborom za montažo (distačnih nosilcev iz nerjaveče pločevine), zaključnimi elementi, razvodnimi in priključnimi dozami itd., kot npr.: W25SN4750, dolžina 190m S polaganjem grelnega kabla je potrebno zagotoviti 250W/m2 grelne površine. | kpl | 12 |  | 0
4.4 | PVC zaščitna toga cev, premer 25 mm, brez halogenov, s kleni, s priborom za nadometno montažo. Kot naprimer KH25 LGR, M25, OBO. | m | 10 |  | 0
4.5 | Instalacijska pregibna izolacijska cev RBT fi 32 mm. | m | 150 |  | 0
4.6 | Doza približne dimenzije 150x150x150 mm (VxŠxG), za vgradnjo v beton. | kos | 9 |  | 0
| MALA MOČ |  |  |  | 0

## 5_TV
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
5 | TEHNIČNO VAROVANJE | [5 empty] | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis |  |  | EM | Količina | Cena/EM | Cena
5 | TEHNIČNO VAROVANJE
5.1 | Dobava in montaža digitalne IP zunanje, IR kamera, dan/noč, v termostatskem ogrevanem zaščitnem ohišju, montaža na steno, 6MP, napajanje preko PoE, Avigilon. |  |  | kpl | 2 |  | 0
| - Kamera Bullet Outdoor 6.0C-H5A-BO1-IR | kos | 1
| - H4-BO-JBOX1 | kos | 1
5.2 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite za potrebe zunanjih video kamer montaža v TK omarico +TK_K1_UO_R , DEHN, DPA M CLE RJ45B 48. |  |  | kos | 3 |  | 0
5.3 | Priključitev prenapetostne zaščite na ethernet switch z ustreznim ranžirnim "patch" kabelom, 2x Snap-In konektor, F/FTP cat 6A, RJ-45 to RJ-45, Leviton. |  |  | kos | 3 |  | 0
5.4 | Programska oprema za zajem, distribucijo, preklapljanje, spremljanje in arhiviranje video zapisa, z vsemi potrebnimi licencami za IP kamere video nadzornega sistema AVIGILON - po posameznih tipih
| - 1C-ACC6-ENT |  |  | kos | 2 |  | 0
5.5 | Parametriranje kamer in sistema, vnos v tlorise, nastavitve ter zagon video nadzornega sistema vključno z izdelavo ustreznih zapisnikov in poročil |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.6 | Dobava in montaža zunanje enote video domofonske enote montirane na stebru rampe uvoz, IP, PoE, Urmet v sestavi: |  |  | kpl | 1 |  | 0
| -prednji pokrov za govorni video del brez tipk, Urmet, 1168/140 | kos | 1
| -modul s 4 tipkami alpha, Urmet, 1168/4 | kos | 1
| -prednji pokrov z2 tipkama, Urmet, 1168/12 | kos | 1
| -doza P/O 2 modula, Urmet, 1168/52 | kos | 1
| -okvir 2 modula, Urmet, 1168/62 | kos | 1
| -dodatni preklopni rele miniaturni, Urmet, 788/22 | kos | 1
5.7 | Izdelava ethernet priključka na zunanji enoti domofonskega sistema (RJ45 port) katere so predvidene za priključitev na Ethernet. Montaža konektor RJ45 Cat 6A, na F/FTP kablu, komplet z predpripravo kabla in z vsemi potrebnimi inštalacijskim materialom (ohišje konektorja, …).kot naprimer: Leviton. |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.8 | Zaključitev F/FTP kabla, na ethernet switch komplet z Snap-In konektorji RJ45 Cat 6A. Komplet z vsem potrebnim inštalacijskim materalom |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.9 | Parametriranje in zagon domofonskega sistema |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.10 | Dobava in montaža stenske kovinske omare za z oznako +TK_K1_UO_R , kot na primer: Schneider Electric, tip NSYCRN108300, dimenzije: 1000 mm x 800 mm x 300 mm (VxŠXG) |  |  | kpl | 1 |  | 0
V omaro +TK_K1_UO_R se dobavi in vgradi naslednja oprema:
| -Inteligentni krmilnik za kontrolo pristopa, ki lahko krmili do 32 vhodno/izhodnih naprav, kot naprimer Spica, Zone Wing krmilnik, tip:TSTZ1W-2 | kos | 1
| -Vhodno/izhodna enota, ki krmili čitalce, releje in alarme, kot naprimer Spica, Zone Door I/O naprava, tip: TSTZ1T | kos | 2
| - Ethernet switch, POE, kot naprimer MOXA EDS-G512E-8POE-4GSFP + 2xSFP - 1FEMLC -T | kos | 2
| - Napajalnik 230AC/12VDC, kot naprimer Spica, tip: TDR60-12VK | kos | 1
| - Napajalnik 230AC/48VDC, 10A, kot naprimer SIEMENS | kos | 1
| - sponke Phoenix Contact, UT 4 | kos | 2
| - sponke Phoenix Contact, UT 4-PE | kos | 2
| - sponke Phoenix Contact, UT 4-BU | kos | 2
- uvodnice LAPP:
| + za kable fi 4,5 - 10mm | kos | 15
| Komplet z vsem potrebnim elektro inštalacijskim in pritrdilnim materialom, ožičenjem, izenačevanjem potencialov, označevanjem kablov, napisnimi ploščicami. itd. | kpl | 1
Priključitev napajalnika kontrole pristopa na za to pripravljeni vir napajanja (kabelski fiksni priključek, 230 VAC, UPS napajanje).
Namestiti je potrebno vse potrebne module, da bo kontrola pristopa delovala kot celota;
5.11 | Dobava in montaža v steber zapornice UVOZ z oznako +KP_RAMPA_UO |  |  | kpl | 1 |  | 0
V steber zapornice +KP_RAMPA_UO se dobavi in vgradi naslednja oprema:
| -Vhodno/izhodna enota, ki krmili čitalce, releje in alarme, kot naprimer Spica, Zone Door I/O naprava, tip: TSTZ1T | kos | 1
| - Napajalnik 230AC/12VDC, kot naprimer Spica, tip: TDR60-12VK | kos | 1
| - sponke Phoenix Contact, UT 4 | kos | 2
| - sponke Phoenix Contact, UT 4-PE | kos | 2
| - sponke Phoenix Contact, UT 4-BU | kos | 2
| Komplet z vsem potrebnim elektro inštalacijskim in pritrdilnim materialom, ožičenjem, izenačevanjem potencialov, označevanjem kablov, napisnimi ploščicami. itd. | kpl | 1
Priključitev napajalnika kontrole pristopa na za to pripravljeni vir napajanja (kabelski fiksni priključek, 230 VAC, UPS napajanje).
Namestiti je potrebno vse potrebne module, da bo kontrola pristopa delovala kot celota;
5.12 | Dobava in montaža na steber zapornice UVOZ z oznako +KP_RAMPA_UO vhodnega čitalnika ID kartic KP za zunanji del (zalit z epoksi smolo), kot naprimer: Spica, tip IXR10SE. Priključitev na pripadajočo vhodno/izhodno enoto |  |  | kos | 1 |  | 0
5.13 | Dobava in montaža na steber zapornice UVOZ z oznako +KP_RAMPA_UO (na višini 0,5 cm od tal) LPR kamero za prepoznavanje registrskih tablic, IP65, PoE, kot naprimer: Spica, tip ANPR Lumo |  |  | kos | 1 |  | 0
5.14 | Priključitev avtomatike rolo vrat na pripadajočo krmilno enoto kontrole pristopa.. |  |  | kpl | 3 |  | 0
5.15 | Priključitev avtomatike zapornic na pripadajočo krmilno enoto kontrole pristopa.. |  |  | kpl | 2 |  | 0
5.16 | Izvedba, nastavitve in spuščanje v pogon Ethernet povezave med predvidenim Ethernet omrežnim stikalom in posameznim krmilnikom za kontrolo pristopa (Zone Wing). |  |  | kos | 1 |  | 0
5.17 | Dobava brezkontaktnih kartic, število uskladiti potrebami investitorja |  |  | kos | 0 |  | 0
5.18 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v inštalacijske cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom:
| - F/FTP-Category 6A, 4x2x23 AWG, brezhalogenski, Leviton: |  |  | m | 500 |  | 0
| - Optični kabel FO MM 2 vlakna, brezhalogenski |  |  | m | 400 |  | 0
| - Signalni kabel 2x0,5 + 8x0,22, brezhalogenski |  |  | m | 10 |  | 0
5.19 | Meritve univerzalnega ožičenja (za kable 6A, linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta. Komplet z merilnimi poročili. |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.20 | Meritev optičnih povezav z OTDR in merilnikom moči in spuščanje v pogon. Izvajalec optičnih povezav je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta. Komplet z merilnimi poročili. |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.21 | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev |  |  | kpl | 1 |  | 0
| TEHNIČNO VAROVANJE | [5 empty] | 0

## 6_AJP
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
6 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
6 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
6.1 | Adresabilni kombinirani javljalnik požara, kot naprimer FDO241-A9 z vgrajeno ASA tehnologijo, komplet z vso potrebno dodatno opremo (ohišje za vlažne prostore FDB295, podnožje FDB221 in napisno ploščico FDBZ291, (nastavitev za običajno okolje), tesnila, montažni in inštalacijski material, ...), Siemens. | kpl | 2 |  | 0
6.2 | Adresabilni ročni javljalnik požara, kot naprimer FDM223, rdeće barve, komplet z luminiscenčno ploščo z napisom '' ROČNI JAVLJALNIK'' in vso potrebno dodatno opremo (elektronika javljalnika FDME223, ohišje FDMH293-R, zaščita DMZ1197-AC, montažni in inštalacijski material, ...), Siemens. | kos | 1 |  | 0
6.3 | Adresebilna alarmna sirena, kot naprimer Siemens Sinteso FDS224-R, povezava v FDnet s podnožjem FDB227-R in luminiscenčno ploščo z napisom ''SIRENA'' izdelana skladno s SIST 1013 | kos | 1 |  | 0
6.4 | Nadometna ognjevarna doza E90 IP65, približne dimenzije 200x300x110 mm(VxŠxG). | kos | 1 |  | 0
6.5 | Dobava in polaganje ognje-odpornih kablov tipa JE-H(St)H 2x2x0,8 mm FE180/E30 - rdeče barve, kot naprimer LAPPKABEL, Helukabel | m | 40 |  | 0
6.6 | Sistem SB-ES, BETAfixss, E30/E90, razmik med objemkami < 800mm. Ob montaži upoštevati navodila proizvajalca:
| - ESM 6-8 M6 enostavna objemka | kos | 50 |  | 0
| - zidni vložek FNA M6x45 | kos | 50 |  | 0
6.7 | Meritve, testiranje sistema, spuščanje sistema v pogon po prejetju pisnega sporočila s terminom za primopredajo zaključenih požarnih inštalacij. Izdelava zapisnika in dokumentacije meritev,… | kpl | 1 |  | 0
6.8 | Pregled sistema avtomatskega javljanja požara s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in pridobitev pozitivnega potrdila pooblaščene inštitucije: | kpl | 1 |  | 0
- avtomatskega javljanja požara, pregled zanke 2 centrale FC2060 zaradi priključitve dodatnih elementov javljanja požara (3 elementov javljanja požara)
| AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0

## 7_Ozemljitve
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
7 | OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
7 | OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA
7.1 | Ozemljitveni valjanec
| - Rf (INOX V4A) 30x3,5 mm, HERMI, alternativa DEHN ali OPTIM-SF, enakih tehničnih karakteristik | m | 1480 |  | 0
7.2 | Križne sponke
| - KON01 Rf, HERMI, alternativa DEHN ali OPTIM-SF, enakih tehničnih karakteristik | kos | 200 |  | 0
7.3 | Podporni nosilec valjanca
| - DV držalo valjanca Rf 110020, HERMI, alternativa DEHN ali OPTIM-SF, enakih tehničnih karakteristik | kos | 200 |  | 0
7.4 | Dobava in montaža strelovodnega lovilnega vodnika
| - Rf fi 8 mm, kot naprimer: HERMI | m | 50 |  | 0
7.5 | Dobava in montaža križnih sponk
| - KON07 Rf (spoj fi8 / fi8), kot naprimer: HERMI | kos | 10 |  | 0
| - KON04 A SIMPLE (spoj fi8 / kovinski deli), kot naprimer: HERMI | kos | 30 |  | 0
| - KON04 B Rf (sponka fi8 / fi8), kot naprimer: HERMI | kos | 30 |  | 0
| - KON22 Rf (spoj fi8 / kovinski deli), kot naprimer: HERMI | kos | 15 |  | 0
| - KON20 Rf (spoj fi8 / kovinski deli), kot naprimer: HERMI | kos | 8 |  | 0
7.6 | Dobava in montaža nosilcev
| - SON16 Rf, (Pločevina), kot naprimer: HERMI | kos | 30 |  | 0
7.7 | Dobava in montaža merilnega spoja s številko merilnega spoja
| - KON01 Rf (P do 30 / P do 30) + KON02 Rf (P do 30 / fi 8) + MŠ MERILNA ŠTEVILKA 80122, kot naprimer: HERMI | kos | 3 |  | 0
7.8 | Izdelava spojev INOX-a s kovinskimi fasadnimi elementi, s strešnimi obrobami, ograja, itd. | kos | 10 |  | 0
| OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA |  |  |  | 0

## 8_IP
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
8 | IZENAČEVANJE POTENCIALA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
8 | IZENAČEVANJE POTENCIALA
8.1 | Glavna zbiralka za izenačitev potenciala s pokrovom - GIP
| - za 12 priključnih mest 472 239 + 472 299, DEHN, alternativa HERMI ali OPTIM-SF, enakih tehničnih karakteristik | kos | 1 |  | 0
8.2 | Zbiralka za izenačitev potenciala s pokrovom - ZIP
| - za 14 priključnih mest 563 030 + 1x563 013 + 13x563 011 + 563 015, DEHN R15, alternativa HERMI ali OPTIM-SF, enakih tehničnih karakteristik | kos | 1 |  | 0
8.3 | Vodnik za izenačevanje potenciala - H07V-K, rumeno/zelena.
| - 1x 6 mm2 | m | 180 |  | 0
| - 1x 16 mm2 | m | 60 |  | 0
| - 1x 25 mm2 | m | 10 |  | 0
8.4 | Izdelava spojev za izenačitve potencialov (premostitveni spoj iz dveh kabelskih čevljev) s kovinskimi vodili dvižne ploščadi, elektro prostorih - elektro omare, kovinske mase - podboji, okvirji vrat, tehnološke opreme, ograj, premostitev strojnih in klima instalacij, itd. povezava kovinskih mas v zunanjih energetskih jaških. | ur | 36 |  | 0
8.5 | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in dolžine do 1,5m žice H07V-K 1x16mm2 | kos | 8 |  | 0
8.6 | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x16mm2 | kos | 60 |  | 0
8.7 | CuSn pletenica 35 mm2, dolžina do 20 cm, komplet s kabel čevelj in vijačnim priborom | kos | 10 |  | 0
8.8 | Nerjaveče INOX kovinske zaščitne cevi fi 16-32 s priborom za sestavo in montažo. | m | 10 |  | 0
| IZENAČEVANJE POTENCIALA |  |  |  | 0

## 9_Ostalo
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | SKUPNI UVOZ V GARAŽO, ZUNANJA UREDITEV
ELEKTRO DELA
9 | OSTALO |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
9 | OSTALO
9.1 | Priprava podlog za izdelavo PID projekta. Vnos sprememb, do katerih pride med izvedbo, v en izvod PZI projekta. | kpl | 1 |  | 0
9.2 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi : | kpl | 1 |  | 0
- merjenje osvetlitve z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
- svetlobnotehnične meritve zunanje razsvetljave
- svetlobnotehnične meritve zasilne razsvetljave
- merjenje impedance okvarne zanke
- merjenje izolacijske upornosti
- merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
- funkcionalni preizkus
- nastavitev zaščit
9.3 | Izdelava tesnjenja prehodov kablov in kabelskih inštalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102, skladno s smernico SZPV 408, skladno s NPV (EI90) in po navodilih proizvajalca), cca: fi 50 mm, fi 100 mm, fi 150 mm. OPOMBA: tesnenje mora biti takšnega tipa, ki omogoča naknadno vstavljanje kablov. Hilti, alternativa Intumex, Pirofix, enakih tehničnih karakteristik Proizvajalec - Izvajalec: Hilti - Strasberger Intumex - TIM Opara Pirofix - Tinde | kpl | 2 |  | 0
9.4 | Izdelava tesnjenja horizontalnih prehodov kablov in kabelskih inštalacij skozi AB stene, do Φ 25 mm. | kpl | 3 |  | 0
9.5 | Izdelava tesnjenja horizontalnih prehodov kablov in kabelskih inštalacij skozi AB stene, do Φ 50 mm. | kpl | 2 |  | 0
9.6 | Izdelava tesnjenja horizontalnih prehodov kablov in kabelskih inštalacij skozi AB stene, do Φ 100 mm. | kpl | 1 |  | 0
9.7 | Vrtanje odprtin v stenah in ploščah, premer x dolžina lukenj (mm): 100x400. | kos | 2 |  | 0
9.8 | Vrtanje odprtin v stenah in ploščah, premer x dolžina lukenj (mm): 50 x 300 | kos | 1 |  | 0
9.9 | Vrtanje odprtin v stenah in ploščah, premer x dolžina lukenj (mm): 25x300. | kos | 2 |  | 0
9.10 | Tesnenje kabla v cevi iz dveh strani z mehanskim tesnilom, dobava tesnilnega materiala, zagotoviti plinotesnost. | kpl | 3 |  | 0
9.11 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda strelovodne naprave in sistema izenačevanja potenciala z izdelavo zapisnikov in poročil v sestavi (skladno z dodatkom E7 standarda SIST EN 62305-3) : - merjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - meritve in pregled strelovodne naprave z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | kpl | 1 |  | 0
9.12 | Razna nepredvidena dela, ki se obračunajo po urah s potrditvijo nadzornika v gradbenem dnevniku. | ur | 24 |  | 0
| OSTALO |  |  |  | 0