## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: |  | Datum: marec 2018
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Stavba Rektorata Univerze v Ljubljani - Zbornična dvorana
FAZA 5
REKAPITULACIJA: |  | € skupaj
V/A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
V/B. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
V/C. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS :
Objekt rektorata univerze na Kongresnem trgu 12 v Ljubljani, je razvrščen med Stavbe za znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 12630). Kot Palača univerze je razglašena tudi za kulturni spomenik in vpisana v Register nepremične kulturne dediščine in je tudi del urbanističnega/naselbinskega spomenika, ter stoji na območju večjega arheološkega spomenika.
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti podroben terminski plan izvajanja del po posameznih dneh, katerega je potrebno uskladiti z naročnikom;
Izvajalec mora upoštevati dejstvo, da je objekt vseljen in v polni funkciji. Za večje gradbene posege kot so štemanje in vrtanje prebojev skozi steno v jaške, tlake in stropove, ter druga težka, hrupna in prašnaj je predvideno da se bodo predvideno izvajala izven delovnega časa, kar pomeni v pozno popoldanskem času ali med vikendi in prazniki. Manjši gradbeni in drugi posegi pa bodo lahko potekali tudi med delovnim časom, zato je potrebna dodatna zaščita prostorov in opreme, ter redno dnevno čiščenje prostorov in temelito čiščenje po opravljenih delih. Demontaža ali prestavitev obstoječega stavnega pohištva, začasno ščitenje opreme celotne opreme pred prahom in dodatno pred poškodbami, montaža na obstoječo ali morebitno novo lokacijo, morajo biti prilagajanjo delu, ki bo potekalo v teh prostorih.
Pri vnosu naprav, opreme, vgradnji instalacij je potrebno posvetiti še posebno skrb in pozornost posvetiti zavarovanju mred mehanskimi poškodbami obstoječega objekta (na transportni poti), obstoječe opreme, dogovoriti se z investitorjem o trasi transportnih poti, ter gibanju izvajalcev po objektu med izvajanjem.
Izvedba strojnih in elektro inštalacij mora biti izvedena na način, s katerim ne bodo prizadeti varovani elementi palače. Izvedena mora biti na način, ki ne bo viden ali moteč pri prezentaciji varovanih elementov. Podrobnejša valorizacija posameznih elementov mora biti sestavni del konservatorskega načrta.
Najava motenj ob rušitvenih in gradbenih delih, ki povzročajo močno tresenje prostorov in hrup, ki onemogoča delo v objektu in koordinacija terminov primernosti izvajanja teh del s pridobitvijo potrditve naročnika.
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso sprejemljiva.
Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno v kvaliteti kot je navedeno v opisu.
Izvajalec mora ob izvajanju vročih del (rezanje, varjenje) zagotoviti požarno stražo.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu so do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.
Izvajalec je dolžan zavarovati gradbišče ter osebe za primere nesreč in nepredvidenih poškodb. Kopijo zavrovalne police mora predati naročniku.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev. Predloge zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Podani tehnični podatki in risbe morajo biti povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po dokumentaciji iz razpisa, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s strani izvajalca / dobavitelja s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Izvajalec mora upoštevati navodila proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija in preda naročniku
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni zagon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, polnitvi, morebitni dezinfekciji sistemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni zagon.
Preizkusni zagon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehnične službe, pooblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba, oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega zagona mora sistem obratovati s predvidenimi projektnimi karakteristikami.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji in funkcionalnem testiranju je obvezna in vključena v enotno ceno.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo. Vse z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme in zanesljivosti ter odzivnosti pooblaščenih serviserjev.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom in ostalimi sestavinami razpisne dokumentacije. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin razpisne dokumentacije, oz. jih je potrebno upoštevati na osnovi ogleda. Ponudba mora vsebovati tudi ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, ponovnega odpiranja jaškov in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, tudi če to ni neposredno navedeno v popisu del, a je kljub temu razvidno iz opisa posamezne postavke oz. zahtevanega obsega del.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele razpisne dokumentacije in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo del, ki jih obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov razpisne dokumentacije. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin. glede na vse projekte, ki so del razpisne dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme.
V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot celoto, v skladu s projektom, brez dodatnih del - v smislu izvedbe “ na ključ", z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je obvezna s strani projektantov. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
Izdelava - kopiranje delovnih načrtov, prirejenih za uporabo na terenu; kopiranje na sintetično vodoodporno folijo, kopirano iz PDF formatov, ki jih pripravi projektant ali izvajalec, zviti v rolo po rezanih formatih posametnega PZI načrta: kopirajo se vsi PZI načrti z vsemi risbami in detajli, hranijo se v gradbiščni pisarni za delo na delovišču.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, v primeru nejasnosti je potrebno podati vprašanja skladno s razpisno dokumentacijo, oziroma z ZJN-2.
Vsi dokumenti morajo biti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
Upoštevati faznost vgradnje posameznega sistema.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH in JIH MORA IZVAJALEC UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
- vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- vse potrebne transporte, manipulativne stroške, notranje in zunanje vključno z upoštevanjem specifičnosti lokacije in položaja objekta načinom in lokacije vnosa opreme
- vsa gotova dela po postavkah
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, skupaj z stroški izdelave ali najema, koriščenja, kot so lestve, odri in podobno
- izdelava in usklajevanje v okviru osnovnega in podrobnega terminskega plana obsega dela in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- protiprašna zaščita strojne, eletrične in pohištvene opreme, tlaka, sten in stropov, čiščenje prostorov med (nujna uporaba gradbenega sesalca ob vseh prašnih delih) in takoj po končanih delih. Odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo ob predložitvi dokumentacije o odvozu in deponiranju
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču (določi se možna deponija, izvajalec označi deponijo in gradbišče z ustrezno signalizacijo, znaki)
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava različnih manjših utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo hlajenja in drugih elementov
- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanje vgrajenih elementov, naprav in armatur
- zaključna dela na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno
- stroške dnevnega čiščenja objekta med izvajanjem del ter končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo
- popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih pri predaji ob zaključku del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS

## GO
V/A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠNA DOLOČILA
- Lahki premični delovni odri morajo biti izdelani v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov.
- Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
- Prislonske lestve - največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno jestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev).
- Dvokrake lestve - največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, zvarnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med krakoma.
GRADBENA DELA ZA SI IN EI
1.0. | RUŠITVENA DELA
Rušitvena dela izvajati striktno z sesanjem.
1.1. | Izdelava preboja v obstoječi medetažni plošči med nastropji z zaključnim finalnim tlakom iz klasičnega parketa in zaključnim ometanim in slikanim stropom. Preboj dimezije 15/15cm. V ceni upoštevati delna demontaža obstoječega parketa. | kos | 4 |  | 0
| Demontaža dela obstoječega klasičnega parketa. | m² | 0.5 |  | 0
1.2. | Izdelava preboja v obstoječi medetažni plošči in steni z zaključnim ometanim in slikanim stropom. Preboj dimezije 30/20cm. | kos | 4 |  | 0
1.3. | Izdelava prebojev v medetažnih ploščah med posameznimi nadstropji in podstrešjem z zaključnim ometanim in slikanim stropom. Preboj dimezije 50/20cm. | kos | 4 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0. | ZIDARSKA DELA
2.1. | Nabava, dobava in zazidava odprtine v obstoječem dimniku; zazidava s polno opeko dimenzije 25/12/6,5cm, zidanje s PCM. | kos | 4 |  | 0
2.2. | Nabava, dobava in izdelava ometa pozidanih odprtin; omet kot obstoječi ometi - spomeniško zaščiten objekt, različnih tehnik. | m² | 4 |  | 0
2.3. | Izdelava utorov, v obstoječih opečnih stenah za montažo cevnih inštalacij, kanalskih povezav in električnih povezav, z zazidavo po končani montaži. Iznos materiala iz objekta, nakladanje kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški prevoza in plačilom taks deponiranja. Obračun po meritvah izvedenih del. | m' | 22 |  | 0
2.4. | Izdelava preboja oz vrtenje v obstoječi nosilni obodni steni; vrtanje s kronskim svedrom fi100mm in 60mm in debelino stene do 60cm v opečnati zid, z obvezno uporabo sesalca, za napeljavo cevi od odvoda kondenza. | kos | 6 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
3.0. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
3.1. | Nabava, dobava in izdelava jeklenih podstavkov agregatov na dvorišču. V ceni upoštevati utesnjenost za prenos elementov v objekt; predhodna delavniška izdelava kosovnice postavka. Podstavek za agregat iz jeklenih IPE 120 profilov in HOP 60/60/4mm profilov.
Jeklena konstrukcija zaščitena z dvoplastno antikorozijsko zaščito in finalno barvana 2 x finalna zaščita, UV odporna, dvokomponentna barva, usklajena z predhodnimi premazi. Profili barvani v antracit sivi barvi RAL 7016. Konstrukcija postavljena in vijačena na obstoječo leseno podlado. Elementi med seboj vijačeni.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti pripravi podstavkov z antivibracijskimi elementi in upošrevati predpripravo podlage zaradi neravnin.
| IPE 120 | m' | 7 |  | 0
| HOP 60/60/4mm | m' | 3 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA
4.1. | Nabava, dobava in slikanje novo ometanih pozidanih odprtin; slikanje z barvo kot obstoječa - spomeniško zaščiten objekt, različnih tehnik. | m² | 15 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0. | PARKETARSKA DELA
5.1. | Ponovno polaganje demontiranega klasičnega parketa komplet z brušenjem celotne površine prostora, kitanjem in 2x lakiranjem s poliuretanskim lakom. | m² | 2 |  | 0
| PARKETARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GO_klima prostor
V/A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA ZA PREUREDITEV PROSTORA ZA KLIMAT V KLETI |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | GRADBENA IN RUŠITVENA DELA
1. | Demontaža dela lesene medetaže v kletnem prostoru za namestitev klimatov. Konstrukcijo sestavljajo leseni plohi. Prenos, sortiranje, nakladanje, odvoz in plačilo takse za deponiranje materiala. | m2 | 15 |  | 0
2. | Demontaža dela montažne medetaže v kletnem prostoru za namestitev klimata. Konstrukcijo sestavlja 8 jeklenih škatlastih stebrov 100/100 mm, dolžine 220cm ter arhitravne konstrukcije enakega preseka v skupni dolžini približno 16 metrov. Prenos, sortiranje, nakladanje, odvoz in plačilo takse za deponiranje ruševin in ostalega materiala. | komplet | 1 |  | 0
3. | Demontaža obstoječega okna O1 dimenzij približno 100 / 60 cm, zaradi vgradnje prezračevalne rešetke (žaluzije), ki je zajeta v načrtu strojnih instalacij. | kos | 2 |  | 0
4. | Pozidava opuščenih odprtin v opečnih stenah, z opeko in podaljšano malto ter s sidranjem. | m2 | 0.9 |  | 0
5. | Krpanje stenskih in stropnih ometov na mestih večjih poškodb. Cementni obrizg, grobi omet v debelini do starega ometa in fini omet. | ocena m2 | 10 |  | 0
6. | Izvedba preboja velikosti 80/30/90 cm v kletni steni za prehod prezračevalnega kanala. Prenos, sortiranje, nakladanje, odvoz in plačilo takse za deponiranje ruševin in ostalega materiala. | kos | 1 |  | 0
7. | Krpanje večjih poškodb v tlaku z neskrčljivo polimercementno malto v debelini od 5 do 40 mm (kot npr. Linea 840M, Kema) | ocena m2 | 20 |  | 0
8. | Izvedba vseh režijskih del in sicer: izpraznitev prostorov, premik opreme in pohištva, odvoz neuporabnega pohištva, zaščita tlakov, opreme, stavbnega pohištva in ostalih stvari, odstranitev zaščit, ponovni vnos pohištva, pomoč obrtnikom in instalaterjem, druga manjša nepredvidena dela. V ceni urne postavke zajeti ves potrebni material in stroške odvoza smeti. Na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora ali odgovorne osebe naročnika z vpisom v gradbeni dnevnik. | ocena ur | 80 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
.2. | SLIKARSKA IN TLAKARSKA DELA
1. | Pleskanje obstoječih stropov s predhodno pripravo podlage, nanosom emulzije, morebitnim kitanjem, brušenjem in pleskanjem s paropropustno notranjo barvo (npr: Jupol Bio apnena notranja barva) v beli barvi. | m2 | 74 |  | 0
2. | Priprava površine, nanos emulzije, gletanje, kitanje in pleskanje obstoječih sten s paropropustno notranjo barvo (npr: Jupol Bio apnena notranja barva) v beli barvi. | m2 | 226 |  | 0
3. | Izdelava samorazlivnega epoxi tlaka z izvedbo zaokrožnic višine 10 cm, kot naprimer SIKAFLOOR 390 ali enakovredno, s predhodno pripravo podlage, v tonu po izboru arhitekta. | m2 | 74 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## EI
V/B. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
5/1. FAZA
MONTAŽNI MATERIAL
1 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid. | kos | 4 |  | 0
2 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid. | kos | 4 |  | 0
3 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 1X35mm² | m | 15 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X16mm² | m | 70 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X6mm² | m | 30 |  | 0
- | Pocinkan valjanec Fe-Zn 20x3mm na stenskih konzolah | m | 0 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami okvirji kovinskih vrat, regali, kabelske police, ...) | kos | 20 |  | 0
Nizkonapetostni kabli položeni delno na policah delno v cevi na steni v razmerju 80/20%, komplet z dobavo montažo in drobnim materialom
4 | Kabel NYY-J 5x2,5mm² | m | 160 |  | 0
5 | Kabel NYY-J 5x10mm² | m | 15 |  | 0
6 | LiYCY 4x2x0,75mm² | m | 100 |  | 0
7 | Kabelske police PK 50 s pokrovom, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 70 |  | 0
8 | PN cevi s skobami in drobnim montažnim materialom:
| fi 16mm | m | 20 |  | 0
| fi 23mm | m | 90 |  | 0
9 | Zaščitne cevi Gewiss fi11-29mm | m | 15 |  | 0
10 | Zaščitna masa pyroexpan-a za tesnenje kablov na prehodnih odprtinah skozi požarne stene upoštevajoč predpise in standarde | kg | 4 |  | 0
11 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
| MONTAŽNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
RAZDELILNIKI
12 | Dodatna oprema za vgradnjo v obstoječi glavni razdelilnik R-G
- | varovalčni vložki za NV00 35A | kos | 3 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 3 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 2 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
13 | Razdelilnik R-Klim. Zidna kovinska omara za jaki tok tip GT 65-55-20/IP65 (V650xŠ550xG200) | kpl | 1 |  | 0
- | Glavno stikikalo CLBS 63 3P, kpl z direktno ročico | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Etitec C, T2 275/20 4+0 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 2 A, C, 1p | kos | 3 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 2 |  | 0
- | varovalčni ločilnik STV D02 63A 3 | kos | 3 |  | 0
- | varovalčni vložki 16A za STV D02 | kos | 6 |  | 0
- | kontaktor R 20-20/230V | kos | 2 |  | 0
- | izbirno stikalo 1P, R-0-A, CS 10 51 U | kos | 2 |  | 0
- | signalna lučka, za montažo na vrata, 230V | kos | 5 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 6 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
POŽARNO JAVLJANJE
OPOMBA: Pred priključitvijo novih javlalnikov v obstoječo požarno zanko, je potrebno le to izključiti, da ne bo prišlo do lažnih javljanj požara. Po končani montaži in programiranju, je potrebno obstoječo požarno zanko preizkusiti in spustiti v delovanje. Novi javlalniki morajo biti kompatibilni z obstoječim požarnim sistemom
AVTOMATSKI JAVLALNIKI
14 | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek, vključno z optičnim dimnim javlalnikov | kos | 4 |  | 0
15 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije | kos | 4 |  | 0
16 | Požarni kabli |  |  |  | 0
- | H(ST)H E90 1x2x0,8mm² | m | 180 |  | 0
17 | Gibljive zaščitne cevi, NIK kanali dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 70 |  | 0
- | NIK 11 PVC 10X10mm | m | 110 |  | 0
STORITVE
18 | Napisne ploščice za naslove elementov | kos | 8 |  | 0
19 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 8 |  | 0
20 | Začasna izključitev obstoječe požarne zanke | kpl | 1 |  | 0
21 | Programiranje in spuščanje obstoječe požarne zanke nazaj v pogon | kos | 1 |  | 0
22 | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kos | 1 |  | 0
| POŽARNO JAVLJANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ
23 | Priklop elementov strojnih instalacij (EMV, tipal, krmilnikov, črpalk) do 1,5kV... | kos | 6 |  | 0
24 | Priklop dovodne klimatske naprave, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
25 | Priklop odvodne klimatske naprave, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
26 | Sodelovanje pri izvedbi strojnih instalacij za priklope in izvedbo elektroinstalkacij za strojne instalacije | kpl | 2 |  | 0
| OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ SKUPAJ: |  |  |  | 0
| FAZA 5/1 SKUPAJ: |  |  |  | 0
5/2. FAZA
MONTAŽNI MATERIAL
27 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid. | kos | 1 |  | 0
28 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 1X16mm² | m | 30 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X6mm² | m | 15 |  | 0
- | Pocinkan valjanec Fe-Zn 20x3mm na stenskih konzolah | m | 20 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami okvirji kovinskih vrat, regali, kabelske police, ...) | kos | 10 |  | 0
Nizkonapetostni kabli položeni delno na policah delno v cevi na steni v razmerju 80/20%, komplet z dobavo montažo in drobnim materialom
29 | Kabel NYY-J 5x4mm² | m | 90 |  | 0
30 | LiYCY 4x2x0,75mm² | m | 50 |  | 0
31 | Kabelske police PK 50 s pokrovom, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 20 |  | 0
32 | PN cevi s skobami in drobnim montažnim materialom:
| fi 16mm | m | 15 |  | 0
33 | Zaščitne cevi Gewiss fi11-29mm | m | 5 |  | 0
34 | Zaščitna masa pyroexpan-a za tesnenje kablov na prehodnih odprtinah skozi požarne stene upoštevajoč predpise in standarde | kg | 1 |  | 0
35 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
| MONTAŽNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
RAZDELILNIKI
36 | Dodatna oprema za vgradnjo v razdelilnik R-Klim (obdelano v I.fazi)
- | varovalčni vložki 25A za STV D02 | kos | 3 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 2 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 1 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ
37 | Priklop hladilnega agregata, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
38 | Sodelovanje pri izvedbi strojnih instalacij za priklope in izvedbo elektroinstalacij za strojne instalacije | kpl | 1 |  | 0
| OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ SKUPAJ: |  |  |  | 0
| FAZA 5/2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SI
V/C. | STROJNE INSTALACIJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
SPLOŠNA DOLOČILA
- Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
- Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
- Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
- Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
- Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
- Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa.
- Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
- Meritve mikroklime za letno obratovanje, ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
- Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
- Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
5/1. FAZA
OGREVANJE
RAZVOD OGREVNE VODE DO KLIMATA IN GLIKOLNA REKUPERACIJA
1 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnima priključkoma, izolacijo, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
Energetski razred: A
Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C)
- ogrevna voda
V = 1,22 m3/h
Δp = 45 kPa
P = 85 W
| U = 230 V | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS 25/1-6
ali enakovredni
- glikolna rekuperacija
V = 1,08 m3/h
Δp = 100 kPa
P = 310 W
| U = 230 V | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS 30/1-12
ali enakovredni
2 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnima priključkoma, izolacijo, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
3 | Dvopotni prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom z zvezno regulacijo
| DN 15; kvs= 4,0 m3/h; | kpl | 1 |  | 0
DANFOSS tip VRG2 15/4,0 + AME 435
ali enakovredni
4 | Membranski varnostni ventil skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 (pod=3,0 bar) | kos | 1 |  | 0
5 | Zaprta membranska raztezna posoda z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 18 l
| pmax = 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
REFLEX tip N18/1,5/3,0
ali enakovredni
6 | Zaporni ventil z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim materialom
| DN20, PN6 | kos | 1 |  | 0
7 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 4 |  | 0
ZEPARO tip ZUT 25
ali enakovredni
8 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
9 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN10, PN6 | kos | 1 |  | 0
| DN32, PN6 | kos | 4 |  | 0
10 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN6 | kos | 4 |  | 0
11 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, s, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN6 | kos | 2 |  | 0
12 | Protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj z EPDM tesnili ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
13 | Črna jeklena šivna (varjena) cev izdelana po EN 10255 ter DIN 2440, iz materiala St33-2, atestirana po EN 10204, skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| f 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 6 |  | 0
14 | Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rdeč, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| Ø 54x1,5 (DN50) | m | 170 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
15 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov ogrevne/hladilne vode, ventilov, fitingov, prirobnic za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Izolacija naj se vgradi skupaj s cevni nosilci razvoda hladne vode za zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom na obešalu.
debeline 40 mm
| f 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 6 |  | 0
debeline 40 mm
| Ø 54x1,5 (DN50) | m | 170 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX ACE plus
ali enakovredni
16 | Čiščenje in miniziranje vseh cevi hladilne vode | m2 | 32 |  | 0
17 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
18 | Mala naprava za prečrpavanje kondenzata, po DIN EN 12050-3, pripravljena za montažo, z vsemi elementi za avtomatsko delovanje, sastavljena iz:
- priključnim kablom dolžine 2,0 m
- protipovratne lopute,
- varovala proti prelitju,
- elastičnega tlačnega nastavka.
Naprava omogoča neposredni priklop. Na vrhnjem delu naprave je tlačni priključek ter priključek za odzračevalni vod.
Koristni volumen: 1,2 l
Dimenzije (ŠxVxD): 510 x 385 x 300 mm
Odzračevalni vod: Cev premera DN32
Tlačni vod: DN40
Medij: voda
Temp. medija (maks. 35 °C): 3-50 °C
Moč motorja (P1): 0,012 kW
- napetost: 1 ~ 230 V, 50 Hz
- nazivni tok: 2,1 A
Stopnja zaščite: IP 67
Teža naprave: 8,0 kg
Wilo-DrainLift TMP40/11 HD
ali enakovredni
V = 2,0 m3/h
| H = 4 m | kpl | 1 |  | 0
19 | Kondenčni sifon DN40 z vodoravnim priključkom 5/4", vodno (60 mm) in mehansko smradno zaporo ter čistilnim vložkom, predviden za klimatske naprave skupaj z vsem tesnilnim materialom. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo.
| HL 136.3 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
20 | PP tlačna cev, skupaj s tesnili, fazonskimi kosi in ostalim montažnim materialom
| f 32; PN6 | m | 10 |  | 0
21 | PVC tlačna cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi, lepilom, obešalnim materialom, dodatki za odrez in montažni material
| PVC ø32 | m | 20 |  | 0
22 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 3 |  | 0
23 | Termometer v okroglem ohišju, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| z merilnim območjem od -20 do 40 °C | kos | 6 |  | 0
| z merilnim območjem od 0 do 120 °C | kos | 4 |  | 0
24 | Delno praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode | kpl | 1 |  | 0
25 | Polnjenje sistema glikolne rekuperacije v klimatu z mešanico etilen glilkol (30%)/voda (70%) | l | 420 |  | 0
26 | Delna demontaža ter predelava in vezava na obstoječo instalacijo ogrevanja iz črnih cevi in fitingov zaradi vezave novega razvoda ogrevne vode od DN15 do DN40 | kpl | 1 |  | 0
| OGREVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE
27 | Dovodno odvodna klimatska naprava KN1 - ZBORNIČNA DVORANA (leva izvedba)
Modulna ločena dovodna in odvodna klimatska naprava notranje izvedbe, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998.
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7.
Naprave je standardno opremljena z Exoline in Modbus komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. Opcijsko je možna tudi Lon komunikacija.
Naprava je sestavljena iz naslednjih modulov: glikolni rekuperator s temperaturnim izkoristkom 60%, dovodnim in odvodnim prostotekočim ventilatorjem, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, vrečasti filter za zunanji in odvodni zrak razreda M5 in F7, dušilniki zvoka, glikolno hladilno enoto, vodno grelno enoto ter regulacijsko žaluzijo na zajemni in izpušni strani.
Dovodna in odvodna naprava so montirane dislocirano, in sicer v kleti in na podstrešju. Dobaviti v razstavljeni obliki zaradi vnosa opreme.
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 3600 m3/h
VZAZ= 3600 m3/h
m= 1300 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 500 Pa
Pdo= 2500 W
Ventilator na odvodu:
Hex do= 300 Pa
Pdo= 2500 W
-obdobje ogrevanja
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Stanje zraka pred grelnikom: 5,9 °C
Segrevanje na +22 °C
Predvidena toplotna moč ogrevanja: 19,42 kW
Temperaturni režim grelnega medija - vode: 55/40 °C
- obdobje hlajenja:
Stanje zunanjega zraka: +35 °C, j = 35%
Hlajenje zraka na +18,0 °C
Predvidena toplotna moč hlajenja: 26,07 kW
Temperaturni režim hladilnega medija - mešanica voda/30% etilen glikol 7/12°C
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 53 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 43 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 59 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja zraka na želeno temperaturo vpiha ter z omejevanjem na 18°C,
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter vgrajeno kompaktno krmilno opremo vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
Daljinski upravljalnik montirati na steno v garderobi poleg zbornične dvorane, vključno s krimilno povezavo.
V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje.
| SYSTEMAIR tip KA HSI-3/2-P-L-50 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
28 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom; - širina dušilnih kulis: d = 200 mm - razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm - širina dušilnika: B = 900 mm - višina dušilnika: H = 500 mm - dolžina dušilnika: L = 1500 mm - število dušilnih kulis: n = 3
| dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 30 dB | kos | 1 |  | 0
Systemair tip DZ 900/500/1500-200/3
ali enakovredni
28 | Fiksna zaščitna aluminijasta zračna rešetka za zajem zunanjega in izpuh zavženega zraka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo v fasado, skupaj z okvirjem in protiokvirjem; vključno z gradbenimi deli za vgradnjo v obstoječo odprtino.
| 560 × 710 | kos | 1 |  | 0
| 710 × 710 | kos | 1 |  | 0
Systemair tip PZ-AL
ali enakovredni
29 | Dovodni element z vgrajenimi vpihovalnimi šobami za dovod zraka, za montažo na steno, z možnostjo spreminjanja kota vpiha. Tri redna postavitev šob. Poglobljena izvedba. Vgradnja na način, da se zunanji rob poravna s steno po globini. Dimenzija elementa 753 × 353 mm 7×3 vpihovalnih šob dimenzije
Pred vgradnjo ustrezno prilagoditi obsotječo odprtino v steni! Barva plošče in vpihovalnih elementov določi investitor!
| Systemair tip K-Multi 46 CB-with frame | kpl | 4 |  | 0
ali enakovredni
30 | Pravokotna regulacijska loputa, ročna, namenjena dodatni regulaciji pretoka.
| velikost 250 × 300 | kos | 4 |  | 0
| velikost 400 × 200 | kos | 3 |  | 0
| velikost 400 × 250 | kos | 2 |  | 0
Systemair tip TUNE R
ali enakovredni
31 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi dim. 300x200 mm, pri vseh regulacijskih elementih, pri spremembah smeri pod kotom, večjim od 45° in na vsakih 30 m ravnega kanala. (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 849 |  | 0
32 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka (novih in obsotječih) do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 13 mm | m2 | 107 |  | 0
Armacell XG Armaflex
ali enakovredni
33 | Toplotna izolacija zajemnih kanalov med zunanjo steno in klimatsko napravo s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 19 mm | m2 | 11 |  | 0
Armacell XG Armaflex
ali enakovredni
34 | Toplotna izolacija odvodnih in izpušnih kanalov vodenih po podstrehi z materialom iz kamene volne kaširanim s parozaporno mikroarmirano Al folijo; izolacija je NEGORLJIVA, ne kaplja in širi ognja - klasifikacije A1 (po SIST EN 13501-1); Izolacija je v obliki plošč. Stiki se prelepijo in tesnijo z aluminijastim lepilnim trakom debeline 50 mm.
| debelina 80 mm | m2 | 71 |  | 0
KNAUF INSULATION LMF AluR
ali enakovredni
35 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C;
| debelina 9 mm | m2 | 7 |  | 0
36 | Priključitev novih kanalskih razvodov na obstoječo kanalsko mrežo.
| Vključno s predelavo obstoječih kanalov. | kpl | 6 |  | 0
37 | Čiščenje obstoječih kanalskih razvodov in prezračevalnih elementov. | m | 61 |  | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
5/2. FAZA
HLAJENJE
RAZVOD HLADILNE VODE DO KLIMATA
38 | kompaktni zračno hlajeni hladilni agregat za pripravo hladne vode z vertikalnim izpihom, enim hladilnim krogom, dvema spiralnima kompresorjema, ekspanzijskim ventilom za delovanje z ekološkim hladivom tipa R410, primeren za hlajenje za potrebe klimatizacije, sestavljen iz naslednjih komponent:
* KONSTRUKCIJA: Iz globoko galvaniziranih jeklenih profilov, ki so spojeni z vijaki iz nerjavečega jekla in sorniki. Deli iz galvaniziranega jekla so oplaščeni z poliestersko bavo in vroče žgani v peči. Vsi spojni vijaki so iz nerjavečega jekla.
* KOMPRESORSKA ENOTA: Tandemski spiralni kompresorji, nameščeni na podlago iz gume, za preprečevanje prenosa vibracij in neposredno »on-line« zaganjanje. Kompresorski motorji so hlajeni s hladilnim plinom in so zaščiteni pred preobremenitvijo.
Ohišje motorja z zaščito IP-54 in grelnikom na zbiralniku olja. Kompresorje regulira mikroprocesorska enota, ki v kombinaciji s elektronskim ekspanzijskim ventilom zagotovlja regulacijo moči (hladilne in grelne kapacitete).
* UPARJALNIK HLADIVA: varjeni ploščni izmenjevalec toplote iz nerjavečega jekla, toplotno izoliran s fleksibilno zaprto celično strukturo. Delovni tlak je 10 bar na vodni strani in 30 bar na strani hladiva.
* KONDENZATOR HLADIVA: Zračno hlajen kondenzator je izveden iz brezšivnih bakrenih cevi ekspandiranih v aluminiaste lamele zakrivljen preko dveh stranic hladilnega agregata.
* VENTILATORSKA SEKCIJA: Rotorji kondenzatorskega ventilatorja so dinamično in statično zbalansirani in uležajeni preko krogličnih samomazalnih ležajev. Izpih iz ohišja ventilatorja je navzgor, pritrditev motorja in rotorja ventilatorja na ohišje stroja je z protivibracijskimi pritrdilnimi elementi, ki preprečuje širjenje vibracij. Elektromotorji imajo vgrajene termične zaščite proti preobremenitvi v kontrolni elektroomari poleg tega so ventilatorji izvdeni v zaščitnem razredu IP 54. Regulator deluje na osnovi kondenzacijskega tlaka.
* KROGOTOK HLADIVA: Vsak krogotok hladiva je opremljen s termičnim ekspanzijskim ventilom, filtrom-sušilnikom, zapornima elementoma, pokaznim okencem, varnostnim ventilom, visokotlačnima in nizkotlačnima tipaloma, ter temperaturnimi tipali.
* ELEKTRO KRMILNA OMARA: Vsebuje vse močnostne, varovalne, regulacijske in zaščitne elemente. Omara je izdelana v zaščiti IP54 v skladu z standardom EN 60204-2. Parametre spremlja in uravnava mikroprocesorska enota. Prikaz vrednosti je na zaslonu na zunanji strani vrat omare.
Napravo dobaviti skupaj z:
Antivibracijskiskimi podlogami
Mehkim zagonom (Omogočajo mehak zagon motorja do nazivnih vrtljajev in zmanjšujejo zagonske tokove)
Pretočnim stilalom
Enojno tlačno črpalko
hidravličnim modulom (ekspanzijsko posodo, varnostnim ventilom, zapornimi elementi, manometri, termometri, odzračevalnimi ventili, polnilno/praznilno pipico, protizrmzovalno zaščito)
Vključno z daljinskim upravljalnikom. Daljinski upravljalnik montirati na steno v garderobi poleg zbornične dvorane, vključno s krimilno povezavo.
-TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
hladilna kapaciteta: 26,1kW
El. priključna moč : 8,53kW
U=400V/ 50 Hz
Temp. režim vode hlajene vode: 7/12°C
Temperatura okolice: 35°C
Medij: 70 Voda % / 30 Glikol %
Tip kompresorja: Hermetični spiralni
št. hladilnih krogov: 1
št. kompresorjev: 2
število uparjalnikov: 1
Št. ventilatorjev: 1
teža: 270 kg
dimenzije stroja: max. 1000x1000x1983 mm
| Nivo zvočnega tlaka na razdalji 10m: max. 44 dB(A) | kpl | 1 |  | 0
Systemair, d.o.o. tip Sysaqua L 25
ali enakovredni
39 | Dobava in montaža panelne ograje:
- Panelne ograje "Svarun PS203". PVC ograjni paneli dim. 2,03/2,50m. Dimenzija okenca panela žičnih ograj je 200x50mm, debelina žice ograje je 5mm vertikalno in 5mm horizontalno. Okrogli stebrički "Janus OS203" Φ60mm, višina ograje 203cm s ploščo za pritrditev na betosko podlago, barva ograje po izboru investitorja
| Obračun po m1 izdelane ograje, z vsemi potrebnimi deli in materiali. | m | 5 |  | 0
40 | Zalogovnik hladilne vode pokončne izvedbe s 30% etilenglikola, izdelan iz jeklene pločevine Rst 37.2 in bombiranega dna, z nameščenimi priključki za vodo (DN50 navojni 1 x zgoraj in 1 x spodaj), 2 x potopno tulko (1 x v zgornjem delu in 1 x v spodnjem delu), termometrom do 40°C (v zgornjem delu), komplet z avtomatskim odzračevanjem na vrhu zalogovnika, izpustno polnilno pipico spodaj, skupaj s podstavkom (nogicami), tesnilnim in vijačnim materialom, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo, debeline 2 x 50 mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino.
| V=100l | kos | 1 |  | 0
zalogovnik SIMON d.o.o.
izolacija Armacell XG Armaflex
ali enakovredni
41 | Navojni gumijasti kompenzator skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
42 | Membranski varnostni ventil z navojnim priključkom
| DN 15 pi= 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
43 | Zaprta membranska raztezna posoda z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 18 l
| pmax = 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
REFLEX tip N18/1,5/3,0
ali enakovredni
44 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki s priključnimi holandci, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom ter elektromotornim pogonom tritočkovnim regulacijskim signalom
DN 32; PN 16
kvs=16,0 m3/h
U=230 V / 50 Hz
| DANFOSS tip VRG3 32/16 + AME 435 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
45 | Zaporni ventil z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
46 | MS krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 4 |  | 0
47 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 2 |  | 0
48 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
49 | Protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj z EPDM tesnili ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
50 | Lovilec nesnage s navojnimima priključkoma, s sitom, magnetnim vložkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 50, PN 6 | kos | 2 |  | 0
51 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
52 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od -20 do +40 °C | kos | 4 |  | 0
53 | Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rdeč, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| Ø 54x1,5 (DN50) | m | 108 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
54 | Toplotna izolacija razvoda hladilne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C,
z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
Izolacija naj se vgradi skupaj s cevni nosilci razvoda hladne vode za zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom na obešalu.
debeline 40 mm
| Ø 54x1,5 (DN50) | m | 108 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
ali enakovredni
55 | Čiščenje in miniziranje vseh cevi hladilne vode | m2 | 20 |  | 0
56 | Zaščita toplotne izolacije na ceveh in fazonskih kosih na razvodih izven objekta proti vremenskim in mehanskim poškodbam z Al pločevino | m2 | 11 |  | 0
57 | Polnjenje sistema hlajenja do temperature -20°C z mešanico etilen glikol(30%) voda (70%) | l | 380 |  | 0
58 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 2 |  | 0
ZEPARO tip ZUT 25
ali enakovredni
59 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl | 2 |  | 0
60 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| HLAJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0